2010년도

먹는물 수질관리지침

2010. 3.

환   경   부

목      차

Ⅰ. 먹는물의 안전성 확보

1. 법정 수질검사제도 강화	1

2. 민․관 합동 수질확인검사	8

3. 저수조, 옥내급수관 등 급수설비 관리강화	11

4. 먹는물 수질감시항목 및 자체감시항목 검사	13

5. 먹는물 수질기준 강화 대비 사전점검	17

Ⅱ. 수돗물 불신해소 및 신뢰도 제고

1. 소비자가 만족하는 수돗물 수질관리강화	18

2. 마을상수도 등의 관리강화	24

3. 수돗물품질보고서 발간․제공	26

4. 수질관리 강화를 위한 실태조사 추진	27

5. 겨울철 및 갈수기 수질관리 강화	32

6. 4대강살리기사업구간 취․정수시설 모니터링 강화	33

7. 수처리제 관리강화	35

8. 먹는물수질검사기관(법정기관)의 지정기준 준수	36

Ⅲ. ‘10년 수질개선관련 주요 정책 추진방향(환경부)

1. 비전 및 목표	38

2. 주요 정책 내용	38

붙임 : 보고서식 및 참고자료	44

Ⅰ. 먹는물의 안전성 확보

	〈 주요내용 〉
◈ 먹는물 수질기준 강화대비 사전점검 - 2011부터 먹는물 수질기준이 강화(신설)되는 납 등 5개 항목에 대해 사전점검하여 기준 미달항목은 초과원인 조사하여 처리시설 보완 ◈ 민․관 합동 수질확인검사 강화 - 지역실정에 맞게 대상을 선정하되, 마을상수도는 연도가 비교적 오래된 시설을 선정․검사 ◈ 저수조, 옥내급수관 등 급수설비 관리 강화 - '06.12.30부터 저수조 및 옥내급수관 수질검사 연1회 실시(저수조 : 6개 항목, 옥내급수관 : 준공 후 5년이 경과한 날부터 7개 항목) ◈ '10.7.1부터 시설용량 1일 5천톤 미만 정수장도 개별여과지별 탁도 감시 및 잔류소독제 농도 연속측정 실시 ◈ 먹는물 수질감시항목(24항목, '10.1) 및 자체감시항목 검사 강화 ◈ 수질검사결과는 전산보고 - 새올 상하수도행정정보시스템(시·군·구) 또는 푸르누리 상하수도종합정보시스템에 전산입력

1. 법정 수질검사제도 강화(일반수도사업자 주관)

□ 대상시설

◦ 상수원수 수질검사

계	가동 취수장	마을상수도	소규모급수시설	전용상수도
21,289	474	9,163	10,970	682

※ 지하수를 사용하는 소규모수도시설은 2년마다 수질검사 실시

◦ 먹는물 수질검사

계	정수장	수도꼭지	마 을 상수도	소 규 모 급수시설	전 용 상수도
28,302	504	6,983	9,163	10,970	682

※ 시․도별 검사대상시설 현황 (별표1)

□ 수질검사 실시 및 검사결과 조치

< 상수원수 >

◦ 수질검사방법

- 상수원관리규칙 제25조제1항에 따른 “원수의 수질검사기준”에 따라 실시(원수의 수질검사기준 : 별표2)

․ 원수 수질검사 기준

구 분	광역․지방상수도				마을․전용상수도 등
	하천수	호소수	지하수	해수	하천수	호소수	지하수	해수
항 목 수	31	31	19	11	15	15	11	11
검사주기	월(6), 분기(25)	월(6), 분기(25)	반기	반기(5), 년(6)	반기(6), 2년(9)	반기(6), 2년(9)	2년	반기(5), 년(6)

◦ 수도사업자는 원수 수질검사 결과를 정수처리에 적극 활용할 수 있도록 관련 정수장에 통보

- 수질오염사고 등 수질이상 발생시 정수처리를 하여도 먹는물 수질기준 준수가 곤란하다고 판단되는 경우에는 취수중단 또는 취수원 변경, 대체식수 제공 등 긴급조치와 함께 주민공지 등 대책 강구

◦ 수질검사결과 보고시 유의사항(시․도 및 한국수자원공사→ 유역(지방)환경청)

- 수질검사결과가 전년 또는 전월과 대비하여 현저히 높아진 경우 철저한 원인분석 및 개선대책을 마련하고, 이를 해당 유역(지방)환경청으로 통보

- 먹는물수질기준의 정량한계 및 결과표시에 따라 소숫점, 단위 등을 정확히 기재

․ BOD와 COD의 농도 표시는 소숫점 첫째 단위까지만 기록

- 시․도(시·군·구) 및 한국수자원공사는 수질검사결과를 푸르누리 상하수도종합정보시스템에 정확히 입력

< 먹는물 >

◦ 수질검사방법

- 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 먹는물 수질공정시험기준에 따라 검사(먹는물 검사항목 및 검사주기 : 별표 3)

․ 정수장과 수도꼭지의 시료채취는 가급적 동일 날짜에 실시하여 검사결과의 연계성 유지

․ 특히, 「잔류염소」의 경우 체류시간 증가에 따라 측정농도가 변할 수 있으므로 반드시 “현장측정”을 실시하고, 그 결과를 활용

․ 시료채취 및 분석과정에서 오류가능성이 있다고 판단되는 경우 확인실험 절차를 거쳐 수질 적합여부 결정

◦ 정수처리기준 준수

- 병원성미생물 제거를 위한 정수처리기준 준수

․ 바이러스(99.99%제거) -'02.8.1, 지아디아 포낭(99.9%제거):'04.7.1

․ 정수처리기준 미준수시 수도시설의 개선 등 조치명령 근거 마련(수도법 제28조, ‘05.12. 29)

- 정수장 시설용량별 탁도 관리 강화

․ 매월 측정된 시료수의 95%이상이 0.3NTU(완속여과의 경우 0.5NTU)를 초과하지 아니하고 각각 1.0NTU를 넘지 않아야 함

․ 연속측정장치를 사용하여 매 15분 간격으로 개별여과지에 대한 탁도감시 및 정수지 잔류염소 측정 의무화

※ 시행시기 :  시설용량이 1일  5천톤 미만인 정수장 - 2010.7.1부터

◦ 수도관 수도꼭지 수질검사 실시

- 국민이 직접 이용하는 수도꼭지 수돗물을 대상으로 수질이상 여부를 검사하여 수돗물에 대한 주민의 막연한 불신을 해소

- 수질검사항목

미생물관련 항목	급수관재질 관련 항목	하수유입 관련 항목
일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군 , 잔류염소	철, 동, 아연, 망간	암모니아성 질소, 염소이온

※ 상기 검사항목중 일반지역은 미생물관련 항목(4항목)에 대하여만 검사하고 노후지역은 전항목(10항목)검사 실시

- 검사대상 선정기준

․ 일반지역 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조제3항에 따른 수도꼭지의 검체추출기준에 의거 급수인구별 수도꼭지 검체수 이상을 선정

․ 노후지역 : 특․광역시는 정수장별로 2개 이상, 일반 시․군은 정수장별로 1개 이상의 대표지역에 대한 수도꼭지 수질검사 실시

※ 1. 노후지역 판단기준은 급수관의 매설 년도, 재질, 기타특성 등을 고려하여 지역별 수도사업자가 판단

2. 정수장을 직접 운영하지 않는 자치단체(광역상수도 수수 등)의 경우에도 위 기준에 의거 관내지역에 대하여 수질검사 대상 수도꼭지 선정

3. 일반가정에서는 대부분 저수조를 경유한 수돗물을 이용하고 있는 실정을 감안, 저수조를 통하여 수돗물이 공급되는 수도꼭지가 전체 검체수의 20% 이상이 되도록 검사대상 선정

◦ 수돗물 급수과정별 시설에서의 수질검사 실시

- 수도사업자가 정수장에서 수도꼭지까지 급수과정별 수질상태를 정기적으로 확인하여 수질기준 초과시 초과지점 및 초과원인을 신속하게 규명․대처

- 검사항목 : 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 총트리할로메탄, 동, PH, 아연, 철, 탁도 및 잔류염소(11개 항목)

- 수도사업자는 정수장별로 급수구역내 과정별 수질검사가 가능한 대상지점(정수장으로부터 물을 공급받는 주배수지를 기준으로 하여 급수구역별로 주배수지 전후, 급수구역 유입부, 급수구역내 가압장 유출부, 광역 및 외부수수계통의 수수지점, 정수계통이 다른 계통과 합쳐지는 지점, 급수구역 관말 수도꼭지)을 가급적 1개소 이상씩 선정, 분기별 수질검사 실시(대상지점 선정현황 : 별표4)

※ 계통별 관련시설이 없을 경우 수질검사 생략이 가능하나, 동 제도는 급․배수과정에서의 수질분석 통해 수도사업자 스스로 과정별 문제점을 파악하여 개선토록 하는 취지이므로 가급적 많은 지점 선정 실시(수도정책과-5900호, '06.9.21 참조)

◦ 정수장 등 수도시설의 수질검사결과 수질기준을 초과할 때에는 검사주기를 단축하여 검사를 실시하고, 초과원인 분석 및 시설개선 등 필요한 조치 강구

- 주1회 검사항목 → 매일검사, 월1회 검사항목 → 주1회 검사 실시

※ 검사주기를 단축하여 5회 이상 검사한 결과, 먹는물 수질기준을 계속 준수한 경우에는 당초 규정된 검사주기로 복귀

- 정수장은 수질기준에 적합하였으나 수도꼭지에서 수질기준을 초과한 경우에는 해당 지역의 급수관망도 등을 활용, 급수과정 단계별 추적을 통한 초과원인 분석 및 개선조치

◦ 마을상수도․소규모급수시설 및 먹는물공동시설 등의 경우 대부분 시설이 별도의 정수처리 시설을 갖추지 않은 현실을 감안, 수질기준 초과시에는 초과원인별 오염원 정비, 시설개선, 수원이전 등 적극적인 개선조치를 통하여 먹는물의 안전성 확보

- 광역 및 지방상수도가 공급되는 지역내에 위치한 마을상수도 및 소규모급수시설 등에 대하여는 단계적으로 폐쇄조치

◦ 수질검사결과는 지역언론(TV, 라디오, 신문, 유선방송, 인터넷 등) 등을 이용, 급수지역 주민들에게 조속히 공표하되, 수도사업자별로 적어도 2가지 이상의 공표매체를 활용하여 주기적으로 공표

- 정수장별 급수지역을 위주로 정수장 및 수도꼭지 수질검사결과를 공표하되, 수질기준 초과시설이 있는 경우에는 초과원인 및 개선조치 사항, 주민협조사항 등을 상세하게 공표

- 특히, 정수장보다 수질기준 초과율이 훨씬 높은 마을상수도 등의 수질검사결과도 반드시 해당 급수지역 주민을 대상으로 공표

□ 수질검사 결과보고

< 공통사항 >

◦ 시설별 수질검사 결과는 전산보고[새올 상하수도행정정보시스템(시·군·구) 또는 푸르누리 상하수도종합정보시스템에 전산입력]

- 시설별 수질검사 성적 및 정수처리기준 운영결과 등 수질자료

※ 푸르누리 상하수도종합정보시스템을 통해 보고하는 전산자료는 환경부 홈페이지(www.me.go.kr)를 통하여 대외적으로(국회․언론·일반 등) 즉시 공개되는 자료인 만큼 사전에 철저히 검증실시

◦ 수질검사 자료 입력기한 준수

※ 먹는물 수질관리 결과 보고사항 및 보고주기(별표6)

< 광역 및 지방상수도 >

◦ 원수 수질검사 결과

- 지방상수도사업자 및 한국수자원공사는 "매월 검사결과를 익월 10일까지, 매분기 검사결과를 분기 종료 후 10일까지" 푸르누리 상하수도종합정보시스템에 입력(지하수 검사의 경우 상반기 검사결과는 7월10일까지, 하반기 검사결과는 다음해 1월10일까지 입력)

※ 전산입력한 경우는 “상수원관리규칙” 별지 제9호 서식에 따라 환경부장관에게 보고한 것으로 갈음

⇒ 시스템 운영기관인 한국환경공단은 이를 취합하여 매월 검사결과는익월 25일까지, 매분기 검사결과는 매분기 종료 후 익월 25일까지 환경부 및 유역(지방)환경청으로 보고

◦ 정수 수질검사 결과

- 일반수도사업자(한국수자원공사 포함)는 정수장 및 수도꼭지(수도관 노후지역 수도꼭지 포함) 수질검사 결과를 익월 10일까지 새올 상하수도행정정보시스템(시·군·구) 또는 푸르누리 상하수도종합정보시스템에 입력․완료

※ 전산입력한 경우 환경부장관에게 보고한 것으로 갈음

- 또한, 일반수도사업자(한국수자원공사 포함)는 「정수처리 등에 관한 규정」에 따라 실시한 수질검사 및 조치결과를 다음달 10일까지 새올 상하수도행정정보시스템(시·군·구) 또는 푸르누리 상하수도종합정보시스템에 입력

※ 전산입력한 경우 환경부장관에게 보고한 것으로 갈음

⇒ 시스템 운영기관인 한국환경공단은 이를 취합한 결과를 다음달 25일까지 환경부로 보고

< 마을․전용상수도 및 소규모급수시설 >

◦ 원수 수질검사 결과

- 수도사업자는 상반기 검사결과를 7월 10일까지, 하반기 검사결과를 다음해 1월 10일까지, 2년 마다 검사결과를 검사 후 다음해 1월10일까지 새올 상하수도행정정보시스템(시·군·구) 또는 푸르누리 상하수도종합정보시스템에 입력하고 시․도는 이를 검토·보완 후 3월10일까지 한국환경공단에 통보

※ 전산입력 및 환경관리공단에 통보한 경우 시․도지사 등이 환경부장관에게 보고한 것으로 갈음

⇒ 환경관리공단은 이를 취합하여 3월20일까지 환경부로 보고

◦ 정수 수질검사 결과

- 수도사업자는 수질검사결과를 매 분기 종료 후 익월 10일까지 새올 상하수도행정정보시스템(시·군·구) 또는 푸르누리 상하수도종합정보시스템에 입력 및 시․도지사에게 보고, 시․도지사는 이를 검토·보완 후 익월 20일까지 한국환경공단에 통보

※ 전산입력한 경우 환경부장관에게 보고한 것으로 갈음

⇒ 한국환경공단은 이를 취합하여 매 분기 종료 후 익월 30일까지 환경부로 보고

2. 민․관 합동 수질확인검사

◈ 수도사업자가 실시하는 법정검사와는 별도로 정수장, 수도꼭지 및 마을상수도 등에 대하여 민․관 합동으로 시료채취와 함께 수질검사 과정을 확인함으로써 수돗물에 대한 국민 불신 해소 및 신뢰성 회복

□ 대상시설 및 기간

◦ 수돗물의 안전성 확인을 위해 정수장, 수도꼭지, 마을상수도 등을 대상으로 상(4.1～5.31)․하반기(9.1～10.31) 연 2회 수질검사 실시(시․도별 민관합동 수질검사 대상시설 현황 : 별표 7)

- 광역정수장의 경우 관할구역 자치단체가 수자원공사와 협의․추진

시설별	총시설수	검사대상 시 설	상반기 (4.1～5.31)	하반기 (9.1～10.31)
계	6,167,741	6,924	3,462	3,462
정 수 장 수도꼭지 마을상수도 등	504 6,146,422 20,815	1,008 4,670 1,246	504 2,335 623	504 2,335 623

※ 수도꼭지 총시설수는 2008년도 급수전 계량기 개소임

◦ 정수장 : 가동 중인 504개 시설에 대하여 연 2회 수질검사 실시

◦ 수도꼭지 : 특․광역시 또는 시․군 지역 정수장 등 정수장 규모에 따라 적정수의 수도꼭지를 추출, 연 2회 총 4,670개소 선정

- 저수조를 통하여 수돗물이 공급되는 수도꼭지가 전체 검체수의 20% 이상이 되도록 검사대상 선정

◦ 마을상수도 등: 운영중인 전국의 20,815개소 중 설치된 연도가 비교적 오래된 시설을 대상으로 623개소를 선정, 연 2회 수질검사 실시

□ 검사기관

◦ 시․도별 해당지역 보건환경연구원 주관으로 실시

검 사 기 관	대 상 시 설 (상․하반기)
시․도보건환경연구원 (총 6,924개소)	정수장(1,008개소), 수도꼭지(4,670개소) 마을상수도(1,246개소)

□ 검사항목 및 방법

◦ 검사항목

- 먹는물수질기준 전항목(57개)

◦ 검사방법

- 민․관합동 수질확인검사시 지역내 소비자단체 등을 시료채취 및 분석과정에 입회토록 하여 수질분석결과에 대한 지역주민의 신뢰도 제고(민관합동 수질검사 민간단체 참여현황 : 별표8)

․ 민간단체의 수질분석과정 참관은 짧은 시간 내에 분석이 가능한 항목을 임의 선정하여 실시

- 정수장과 수도꼭지 시료는 동일날짜에 채취하여 검사결과의 연계성 유지

- 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 환경오염공정시험기준(먹는물 수질공정시험기준)에 따라 수질검사 실시

※ 민관합동 수질검사 세부실시요령 : 별표9

- 별도 시료접수대장을 비치하고, 검체 인수일시, 검체내용과 현장에서 검사한 잔류염소농도, pH측정치 등을 기록

◦'10년도 수돗물 수질개선 및 관리 성과측정은 민․관합동 수질검사결과 통계로 검증('10년 목표 : 일반수도0.3%이하)

◦성과측정 방법

-  일반수도(정수장, 수도꼭지)

과제·사업	성과지표	측정방법	측정산식	비고
깨끗하고 안전한 먹는물 공급기반 확충	수질기준 초과율	일반수도 수질검사결과가 먹는물수질기준을 초과한 비율(%)	(먹는물 수질기준초과건수/검사건수)×100

□ 검사결과 조치 및 보고

◦ 검사결과에 대한 조치

- 정수장, 수도꼭지 및 마을상수도 등에 대한 수질검사결과 기준초과 시설에 대하여는 법정수질검사 결과와 동일한 방법으로 조치

- 정수장은 기준이내이나 수도꼭지에서 기준을 초과한 경우에는 급수관망도 등을 활용, 급수과정 단계별 추적을 통해 초과원인을 분석하고 노후 급․배수관 교체, 저수조 청소, 옥내배관 교체 권고 등 초과원인별 대책 강구

◦ 검사결과의 보고

- 법정수질검사 결과보고와 동일한 방법으로 새올 상하수도행정정보시스템(시군구) 또는 푸르누리 상하수도종합정보시스템 전산망을 이용하여 입력을 완료 후 입력결과 서면보고(별표5)

□ 소요예산

◦ 국고지원예산 외에 추가예산 소요분(민간단체 참여수당 등)은 각 지방자치단체에서 충당(예산 배정 내역 : 별표12)

- 국고지원 : 시․도별로 민․관 합동 검사대상 건수에 따라 차등배정

※ 예산과목 : 1100-1133-301-110-03, 210-11, 220-01

- 국고지원된 예산에 대한 결산내역은 당해연도 12월 24까지 환경부 보고

․ 배정예산은 불용되지 않도록 적기 집행(예산절감액 별도)

※ 세출예산 최종집행결과 보고 서식(별표13)

3. 저수조, 옥내급수관 등 급수설비 관리 강화

□ 저수조 관리

◦ 저수조 청소의 내실화 및 의무대상이 아닌 시설의 자율청소 유도

- 저수조 청소시 반드시 건축물의 관리자 입회하에 실시토록 홍보

- 청소 및 위생점검 이행여부 증빙자료 비치 의무화(사진, 점검결과표 등)

- 관리대상이 아닌 건축물의 저수조는 자율적 청소 유도(시․군보, 반상회보 등을 통한 홍보 강화)

- 저수조 청소는 가급적 자체청소 보다는 전문인력 및 장비를 구비하고 있는 전문 청소업체에 의뢰하여 실시토록 권고

◦ 저수조 청소이행 여부 및 위생상태 점검 실시

- 시․군별로 자체 실정에 맞게 가능한 한 연 1회 이상 점검계획을 수립시행

․ 저수조 청소 의무대상 건물(6개월마다 1회 이상)에 대하여는 반드시 청소여부를 가급적 시․군․구 담당공무원이 현장 확인

․ 저수조 청소 외에 소독여부에 대하여도 현장 확인 등

- 저수조 청소업체에 대한 감독 강화

․ 인력, 장비기준 등 미달시 영업정지 등 행정처분, 위생관리교육 미 이수시 과태료 부과 등

□ 저수조 수질검사('06.12.30 시행)

◦ 관리주체 : 대형건축물 소유자 또는 관리자가 의뢰하여 실시

◦  검사주기 : 연 1회

◦ 검사항목(총 6개 항목)

- 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균

◦ 대상 건축물

- 연면적이 5천제곱미터 이상 (건축물 또는 시설안의 주차장면적 제외)인 건축물 및 시설

- 공중위생관리법 시행령 제3조의 규정에 의한 건축물 또는 시설

- 건축법 시행령 별표1 제2호 가목의 규정에 의한 아파트 및 그 복리시설

◦ 건축물 등의 소유자 등의 조치

- 해당 건축물 이용자에게 수질검사 결과 공지

- 먹는물수질기준 위반시 원인규명 및 배수 또는 저수조청소 등 조치

□ 옥내 급수관 관리

◦ 옥내 급수관의 개량 유도

- 수질확인검사 결과 녹물발생 등 옥내배관의 문제라고 판단될 경우 주민 스스로 배관을 교체 또는 갱생(세척) 적극 유도

- 배관 갱생 또는 세척 방법 및 업체 현황 등 정보 제공

□ 옥내 급수관 수질검사('06.12.30 시행)

◦ 검사주체 : 대상 건축물 관리자 또는 소유자가 먹는물수질검사기관에 의뢰하여 실시

◦검사주기 : 준공후 5년이 경과한 날부터 연 1회(최초검사는 검사대상이 된 날로부터 3개월 이내에 실시)

- 건축연면적 6만제곱미터 이상인 다중이용건축물

- 건축연면적 5천제곱미터 이상인 국가 또는 지방자치단체가 설치한 공공시설 (사립시설 제외)

◦ 검사항목(총 7개 항목)

- 수질검사(7개 항목) : 탁도, 수소이온농도, 색도, 철, 납, 구리, 아연

․ 채취방법 : 건물내 임의의 냉수 수도꼭지 1개소 이상에서 6시간 이상 정체수 1리터 채취

◦수질검사 결과 조치

- 세척 : 탁도, 수소이온 농도, 색도 또는 철 기준초과시

*세척 : 급수관 내부의 이물질 또는 미생물막 등을 관에 손상을 주지 아니하면서 물과 공기를 주입하는 방법 등으로 제거하는 것

- 갱생 또는 교체 : 아연도 강관으로서 1개 항목 이상 기준초과 시

*갱생 : 관 내부의 녹 및 이물질을 제거한 후 코팅 등의 방법으로 통수기능을 회복하는 것

- 전문검사 후 갱생 또는 교체 : 3년 연속 기준초과, 납·구리 또는 아연 기준초과 시

4. 먹는물 수질감시항목 및 자체감시항목 검사 강화

< 먹는물 수질감시항목 검사>

□ 대상시설

◦ 특․광역시 및 한국수자원공사 정수장(66개소), 시․군 관할 5만톤/일 이상 정수장 (46개소)

(단위: 개소)

대상시설	계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산
정수장수	112	6	4	5	6	4	3	3

수자원 공사	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
35	20	5	2	-	1	4	5	9	-

◦ 상수원수가 지하수인 지방상수도 정수장과 마을상수도 중 급수인구가 300명 이상 시설은 상수원수에 대한 우라늄 항목 수질검사 실시

□ 검사주기

◦ 감시항목별 검사주기에 따라 정기적인 수질검사 실시(별표15)

- 검사대상 시설에 포함되지 아니한 지자체도 수질기준 항목 확대 등을 고려하여, 검사능력을 배양하는 등 수질검사 방안을 강구

□ 검사방법

◦ 「먹는물 수질감시항목 운영지침」제6조제3항 별표 2에 따라 검사

※ 국립환경과학원(한국과학기술연구원에서 용역사업으로 추진)에서도 감시항목에 대한 수질검사 실시

□ 검사항목 : Formaldehyde 등 24개 물질

◦ 세부 먹는물 검사항목은 별표 15 참조

□ 검사결과 보고

◦ 수질감시항목에 대한 검사결과는 붙임서식에 따라 년 1회 보고(별표10, 별표11)

※ 「먹는물 수질감시항목 운영지침」(수도정책과-5194호, ‘09.8.14 )참조

□ 검사결과 조치

◦ 검사결과 WHO 또는 외국의 수질기준 등에 비해 2배 이상 검출된 경우에는 재검사 실시 및 정수처리 철저 등 관리 강화

- 수질검사 모니터링 주기 단축(분기→월, 년간→분기) 실시

- 수질검사결과, 다량검출 항목에 대한 원인분석을 통한 대책 마련 등

<수도사업자별 자체수질감시항목검사>

□ 일반현황

◦ 시․도별 지역적 특성을 고려하여 정부에서 정하고 있는 수질기준 및 감시항목 외에 검사 가능항목에 대하여 자율적으로 실시

< 특․광역시 및 수공 수질검사항목 운영현황(2010년 계획)>

구분	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	수공
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	23	23	23	23	23	23	24
자체항목	74	90	96	75	75	65	75	169
총항목	155	170	176	155	155	145	155	250

※ 총항목 = 먹는물 수질기준항목 + 수질감시항목(24 또는 23) + 자체검사항목

◦ 경기도, 전북도 등 일부 시․군의 경우 의무검사항목이 아닌 감시항목 외에도 별도의 자체검사항목을 정하여 자율적으로 검사

< 시․군 수질검사항목 운영현황>

구분	수원시	성남시	부천시	안산시	이천시	김포시	안양시	용인시
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	24	24	24	24	24	24	24
자체항목	34		141	40		2
총항목	115	81	222	121	81	83	81	81

구분	광명시	의정부시	남양주시	광주시	하남시	군포시	파주시	구리시
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	24	24	24	24	24	24	24
자체항목				171			170
총항목	81	81	81	252	81	81	251	81

구분	당진군	계룡시	금산군	연기군	부여군	서천군	청양군	홍성군
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	24	24	24	24	24	24	24
자체항목
총항목	81	81	81	81	81	81	81	81

구분	제천시	단양군	천안시	공주시	보령시	아산시	서산시	논산시
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	24	24	24	24	24	24	24
자체항목		6
총항목	81	87	81	81	81	81	81	81

구분	동두천시	과천시	여주군	연천군	강릉시	춘천시	원주시	청주시
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	24	24	24	24	24	24	24
자체항목
총항목	81	81	81	81	81	81	81	81

구분	예산군	태안군	전주시	남원시	김제시	익산시	진안군	임실군
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	24	23	23	24	24	24	24
자체항목			13
총항목	81	81	93	80	81	81	81	81

구분	구례군	고흥군	보성군	화순군	장흥군	강진군	해남군	영암군
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	24	24	24	24	24	24	24
자체항목	2	2	2	2	2	2	2	2
총항목	83	83	83	83	83	83	83	83

구분	부안군	목포시	여수시	순천시	나주시	광양시	담양군	곡성군
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	24	24	24	24	24	24	24
자체항목		2	2	2	2	2	2	2
총항목	81	83	83	83	83	83	83	83

구분	포항시	사천시	창원시	마산시	김해시	진해시	거제시	밀양시
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	23	24	24	23	23	23	24	24
자체항목		171	3	22	10		171
총항목	80	252	84	102	90	80	252	81

구분	무안군	함평군	영광군	장성군	완도군	진도군	신안군	경산시
기준항목	57	57	57	57	57	57	57	57
감시항목	24	24	24	24	24	24	24	23
자체항목	2	2	2	2	2	2	2	15
총항목	83	83	83	83	83	83	83	95

구분	양산시	진주시	제주도
기준항목	57	57	57
감시항목	24	23
자체항목			17
총항목	81	80	74

※ 총항목 = 먹는물 수질기준항목 + 수질감시항목(23또는 24) + 자체검사항목

□ 검사계획수립 및 결과보고

◦ 검사계획수립

- 지역주민의 건강보호 등을 위하여 필요하다고 판단되는 항목에 대하여 자율적 감시항목 설정운영

◦ 검사결과보고

- 자체 수질검사 항목 검사결과는 매년 1월30일까지 수질감시항목 결과 보고(환경부 및 국립환경과학원)시 함께 보고(별표16)

□ 검사결과 조치

◦ 검사결과 WHO 또는 외국의 수질기준보다 높게 검출된 정수장에 대하여는 정수처리 철저 등 관리 강화

- 다른 시․도의 검사방법 및 검사결과 등과 비교․분석하여 지역적인 관리가 필요하다고 판단되는 경우, 지역별 먹는물 수질기준설정 방안 적극 검토

- 수질검사 결과에 대한 철저한 원인분석을 통한 개선방안 마련 등

5. 먹는물 수질기준 강화대비 사전점검

□ 추진 배경

◦ 먹는물 수질기준이 2011.1.1부터 납은 “0.05㎎/L” 에서 “0.01㎎/L”로, 비소는“0.05㎎/L” 에서 “0.01㎎/L(샘물의 경우 0.05㎎/L)”로, 망간은 수돗물에 한하여 “0.3㎎/L(샘물 미적용)” 에서 “0.05㎎/L(샘물 미적용)”로 각각 강화되고, “6가크롬”은“크롬”으로 항목이 조정 시행(0.05㎎/L)되며, 1,4-다이옥산(0.05㎎/L)항목은 새로이 신설·시행

◦ 현재는 정수장의 처리수가 기준에 미달되는 경우가 없으나, 강화 시행에 대비하여 사전대비책 필요

□ 사전점검 추진

◦ 검사 대상시설 : ‘10.1월 현재 운영 중인 정수장(공업용수 제외)

◦ 검사 대상항목 : 납, 망간, 비소, 크롬, 1,4-다이옥산 등 5개 항목

◦ 시료채취 및 분석

- 시료채취 : 특광역시 및 시․군(수도사업자)

- 시료분석 : 시․도 보건환경연구원, 특별시․광역시의 상수도연구소․수질검사소 및 먹는물관리법 시행규칙 제35조제2항에 따라 먹는물수질검사기관으로 유역(지방)환경청장의 지정을 받은 기관

□ 후속조치

◦ 시설현황, 운영관리 여건 등을 종합적으로 고려하여 기준 미달항목별 초과원인 조사하여 처리시설 보완

- 한국환경공단 등 전문가의 기술자문을 받아 처리시설 보완 등 조치

Ⅱ. 수돗물의 불신 해소 및 신뢰도 제고

	〈 주요내용 〉
◈ 소비자가 만족하는 수돗물 수질관리강화 ◦ 수돗물평가위원회 운영 활성화 ◦ 수도꼭지 수질검사체계 구축․운영 및 수질기준초과시 주민공지 실시 ◦ 정수장 운영실태 견학 및 수돗물 시민평가단 운영 수돗물불신해소를 위한 각종 프로그램 개발․시행 ◦ 주요행사 및 회의시 PET병 수돗물의 사용 활성화 등 ◈ 마을상수도 등의 관리 강화 및 수돗물품질보고서 발간 ․제공 ◈ 겨울철 및 갈수기 수질관리 강화 ◈ 4대강살리기사업구간 취․정수시설 모니터링 강화

1. 소비자가 만족하는 수돗물 수질관리강화

□ 시민참여 및 역할 강화를 위한 수돗물평가위원회 운영 활성화

◦ 지자체별 위원회 구성과 기능을 조정하여 수질검사뿐만 아니라 시설의 운영․관리까지 자문범위를 확대 (수도법 제30조)

※ 세부 조직․운영에 관한 사항은 지방자치단체의 조례로 정하여 운영

◦ 수질검사계획은 수돗물평가위원회의 자문을 받아 시행

- 각 기관별 지역실정에 맞게 매년 수질검사계획을 수립(전년도 완료)하여 동 위원회의 자문을 받아 시행('07.1.1.부터 시행)

- 모든 지자체는 「수도법」제30조에 따른 수돗물평가위원회 설치․운영(조례)

◦ 위원회를 내실 있게 구성․운영하여 수돗물 수질개선 및 신뢰도 제고에 기여

- 중소도시의 경우 기술자문 보다 수돗물 수질검사 및 공개 등에 대한 감시기능에 역점 운영

- 필요시 이론과 경험을 고루 겸비한 타 지역의 전문가도 위원으로 위촉하는 등 상수도분야 전문가의 참여 확대

※ 의회 의원, 지역 언론, 소비자단체, 환경단체, 가정주부 및 부녀회 등이 다양하게 참여할 수 있도록 조정

□ 「수돗물서비스센터」등 수도꼭지 수질검사체계 구축․운영

◦ 일반수도사업자는 지역주민들의 수돗물이용에 대한 편익증진과 불편을 해소하기 위하여 「수돗물서비스센터」등 수도꼭지 수질검사체계 구축․운영

- 접수된 민원은 가능한 한 현장 방문처리

- 현장방문 결과, 수돗물에서 맛, 냄새, 색도 등에 이상이 있을 경우 무료 수질확인검사 실시

※ 시․도별 주요「수돗물서비스센터」구축․운영 사례

- 서울시 :아리수품질확인제, 부산시 : 가정수돗물무료점검서비스, 대구시 : 수돗물서비스센터, 인천시 : 미추홀참물품질인증제, 광주광역시 : 수돗물 수질확인제, 대전시 : 수질기동팀, 수원시 : 수돗물서비스센터,성남시 : 수돗물수질검사기동대, 부천시 : 수돗물품질인증제, 안산시 : 수도꼭지품질인증제, 안양시 : 수돗물서비스센터, 용인시 : 수도꼭지민원서비스, 남양주시 : 수돗물서비스센터, 고양시 : 가정수돗물전문진단, 의정부시 : 수돗물서비스센터, 광명시 : 수돗물서비스센터, 파주시 : 수도서비스센터, 광주시 : 수도서비스센터, 구리시 : 수돗물품질인증제, 의왕시 : 수돗물품질인증제, 동두천시 : 수도서비스센터, 시흥시 : 수돗물품질인증제, 과천시 : 수돗물품질관리제, 양주시 : 수돗물품질확인제, 연천군 : 수돗물서비스센터 , 가평군 : 워터서비스센터, 청주시 : 수돗물민원 사후관리제, 충주시 : 수돗물품질인증제, 제천시 : 무료순회수질검사, 증평군 : 수돗물품질인증제, 음성군 : 수돗물서비스센터, 단양군 : 수도서비스센터, 공주시 : 수돗물품질관리제, 아산시 : 수돗물품질관리제, 서산시 : 수돗물품질관리제, 논산시 : 수돗물품질관리제, 금산군 : 수돗물품질관리제, 서천군 : 수돗물품질관리제, 청양군 : 수돗물품질관리제, 보령시 : 수돗물품질관리제, 전주시 : 수돗물품질인증제, 정읍시 : 정읍수도서비스센터, 김제시 : 수돗물서비스센터, 남원시 : 수돗물서비스센터, 진안군 : 가정수돗물무료점검서비스, 군산시 : 수돗물품질서비스센터, 익산시 : 24시간 풀타임 대기제, 김천시 : 수돗물서비스센터, 고령군 : 수돗물수질등급제, 예천군 : 수돗물품질확인제, 여수시 : 수돗물품질증명제, 나주시 : 수도서비스센터, 함평군 : 수도서비스센터

◦「수돗물서비스센터」등의 전화는 신속하고 편리하게 신고될 수 있도록 가급적 24시간 운영체제 유지

- 전화번호는 국번없이 120(민원신고전화), 121번(수돗물이상신고),128번(환경신문고전화)을 설치․운영하고, 부득이한 경우 해당부서의 전화번호를 활용하되 주민들이 쉽게 이용할 수 있도록 홍보 강화

□ 정수장 운영실태 견학 및 수돗물 시민평가단 운영 등 수돗물불신해소를 위한 각종 프로그램 개발․시행

◦ 지역주민, 학생 및 민간사회단체 등을 대상으로 정수장 운영실태 견학 프로그램을 개발․시행하여 수돗물에 대한 궁금증 및 불신감 해소

◦ 수돗물 시민평가단을 구성하여 수돗물, 샘물 등의 물맛 비교시음평가 및 수돗물 음용실태 설문 참여 등 수돗물 홍보도우미로 활동 유도

□ 수돗물 수질검사결과, 수질기준초과시 주민공지 실시

◦ 일반수도사업자는 수돗물이 「수도법」제27조제2항에 따라 수질기준에 위반되는 경우에는 그 위반내용을 관할구역 안의 주민에게 공지

- 영 제47조(수질기준 위반내용의 공지기준) 별표4 공지기준에 따라 공지(수질기준에 위반된 사실을 인지한 때로부터 24시간 이내공지, 30일 이내공지

※ 주민공지 발령문 및 해지문 등은 「취․정수장 오염물질 유입시 행동 매뉴얼」(수도정책과-6783호, '06.11.1)참조

◦ 정수장 등 수돗물 수질검사결과를 TV, 라디오 등 지역홍보매체를 이용하여 매월 1회 이상 주민에게 공표하고 특히, 마을상수도 등의 수질검사결과도 주기적으로 공표

- 수질기준 초과항목 발생시에는 초과항목 및 초과정도에 따라 물 끓여 마시기 등 적절한 대책과 불신요인을 해소할 수 있는 홍보대책 강구

□ 주민의식조사 실시

◦ 수돗물 이용실태(불신요인) 및 수질검사 결과의 공표 등에 대한 주민의식조사를 1회/2년 이상 실시하고 그 결과를 평가하여 나타난 문제점에 대한 개선대책을 강구하고 동 내용 등을 홍보

- 주민의식조사양식이 통계법 제18조 및 동법시행령 제24조(통계작성의 승인의 신청 및 승인)에 저촉되는지 여부 검토 후 실시

※ 주민의식조사는 붙임 양식(별표17)을 참고하여 자체 실정에 맞게 설문문항을 수정․보완실시

◦ 금년은 수돗물품질보고서 발간 3년차로 발간효과 등을 자체 평가하여 문제점을 개선

□ 주요 행사 및 회의시 PET병 수돗물의 사용 활성화

◦ 수돗물에 대한 불안감 해소와 수돗물 품질의 올바른 평가를 위하여 공공기관에서 주요 행사 등에l PET병 수돗물을 사용토록 함으로써 국민의 신뢰도 제고 및 수돗물 사용의 활성화를 유도

◦ 공공기관에서 주재하는 주요행사 및 회의 등에 PET병 수돗물을 사용할 수 있도록 무상공급 추진

<2009년도 PET병 수돗물 연간 생산 가능량 및 무상공급량>

- PET병 500㎖기준

구분	합계	서울	대전	안산시	용인시	성남시	수자원공사
생산가능량	1,529만병	300만병	10만병	4만병	5만병	10만병	1,200만병
무상공급량	1,516만병	287만병	10만병	4만병	5만병	10만병	1,200만병

※ 한국수자원공사 무상공급량(계획)은 1,800㎖ 1만병, 500㎖ 649만병, 350㎖ 649만병임

- PET병 350㎖기준

구분	합계	서울	부산	인천	대전	대구
생산가능량	1,757만병	700만병	300만병	200만병	110만병	60만병
무상공급량	1,408만병	650만병	112만병	170만병	110만병	60만병

구분	광주	부천시	안산시	평택시	남양주시	군포시
생산가능량	50만병	10만병	46만병	20만병	73만병	20만병
무상공급량	50만병	9만병	46만병	20만병	18만병	10만병

구분	양평군	성남시	광명시	제천시	충주시	경북
생산가능량	15만병	20만병	10만병	40만병	15만병	30만병
무상공급량	15만병	20만병	10만병	40만병	15만병	25만병

구분	경남
생산가능량	38만병
무상공급량	28만병

- PET병 1.8ℓ기준

구분	합계	광주	성남시
생산가능량	8만병	3만병	5만병
무상공급량	8만병	3만병	5만병

- PET병 2.0ℓ기준

구분	합계	서울
생산가능량	20만병	20만병
무상공급량	13만병	13만병

□ 식수 음용에 대한 국민의식조사 결과(환경부)

◦ 수돗물은 과학적인 정수처리와 철저한 수질검사를 통해 생산․공급되는 안전한 물임에도 불구하고 음용률은 감소 추세

- 소득수준의 향상에 따라 정수기 이용이 증가하고, 수돗물을 이용하는 비율은 감소(‘00 : 61.6% → ‘03 : 45.8%→‘05 : 44.0%→‘08 : 44.9%)

수돗물음용실태	수돗물 음용			정수기 이용	먹는샘물	약수터
	계	끓여서	그대로
‘05.7월	44.0%	42.3	1.7	38.9%	8.6%	7.7%
‘08.6~7월	44.9%	43.5	1.4	41.9%	7.8%	5.0%

※ 기타 약수를 끓여서 마심 0.1%, 정수기물 끓여서 마심 0.1%

◦ 수돗물의 식수 적합성에 63.6%(‘05년도 57.8%)가 부적합 응답

- 수돗물이 식수로 부적합하다는 이유는 막연한 불안감이나 냄새가 나서 등 심리적 요인이 품질의 문제보다 크게 작용

구 분	막연히불안	냄새가나서	언론보도	물맛이나빠	녹물	기타
‘05년 7월	43.9%	26.3%	6.2%	5.1%	12.2%	6.2%
‘08.6~7월	40.0%	19.5%	10.0%	10.9%	11.7%	8.1%

※ 기타는 이물질이 보여서 7.3%, 수도관 노후 0.4%, 건강에 안 좋아서 0.2%

◦ 정부의 수돗물 신뢰성 확보를 위한 과제

구분	노후수도관 교체	정수장개선	수질기준 및 검사강화	수돗물검사 결과공개	상수원이전
‘05.5월	0.1%	16.8%	25.6%	18.4%	30.3%
‘08.6~7월	47.2%	13.9%	18.5%	11.0%	4.8%

※ ‘08.6~7월조사결과, ‘노후 수도관의 교체 등 급․배수시설개선’(47.2%), ‘수질검사항목의 확대와 수질검사기준의 강화’(18.5%), ‘수돗물 처리시설의 고급화 및 선진화’(13.9%), ‘수돗물 정수과정 및 처리과정의 완전 공개’(11.0%),상수원의 이전 및 오염방지 철저’(4.8%), ‘저수조(물탱크)관리강화’(4.8%)의 순임

2. 마을상수도 등의 관리강화

□ 마을상수도, 소규모급수시설 운영관리 강화

◦ 마을상수도 및 소규모급수시설에 대한 세부관리계획 수립․추진

- 연1회 먹는물 수질기준 전항목(57개 항목)을 검사

※ 마을상수도, 전용상수도 및 소규모급수시설 매년 1회 이상 전항목 수질검사(｢먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙｣ 제4조제1항제2호나목, 08.1.1 시행)

- 천재지변, 수인성전염병 발생시 등을 대비한 시설의 긴급복구 및 비상급수 계획 수립

◦ 시설점검 및 수질검사에 철저를 기하고, 기준초과 시설에 대해서는  원인규명 및 개선대책 수립․추진

- 자동염소투입기 설치, 대체수원 개발, 일반상수도시설 공급방안 마련 등 근원적인 대책 추진

※ 1. 지하수 개발시 분변오염원 인근 입지 지양

2. 기 개발된 관정은 시설 불량으로 인해 오염된 지표수가 유입되지 않도록 개․보수 필요

- 기준초과시 단순소독 후 재검사를 실시하는 형식적인 조치 지양

- 2회 이상 지속적인 기준초과 시설은 관리기관이 직접 수질검사 및 시설점검을 실시하고, 부적합할 경우 개선명령 또는 폐쇄 조치

◦ 먹는물의 안전성 확보를 위한 교육 및 홍보활동 강화

- 시․군․구 단위로 마을상수도 관리자에 대한 정기교육(년 1회이상) 및 수시교육(수인성전염병 발생시 등) 실시

- 정기적으로 실시하는 수질검사결과를 지역주민에게 신속히 알림으로써 안전한 식수이용을 돕고 특히 소독의 중요성을 홍보

- 미생물 수질기준 초과 또는 식중독 발생에 대비 음용 지하수는 소독 또는 끓여서 음용 하도록 조치 등 적정 대응요령 홍보

※ 질산성질소가 수질기준을 초과한 경우는 물을 끓여 마셔도 안 됨

◦ 지방상수도 공급지역은 특별한 사유가 없는 한 마을상수도 폐쇄

- 기존의 상수도 공급지역 중 수질기준 초과사례 등이 발생한 마을상수도에 대하여는 조속한 시일 내 시설 폐쇄

◦ 지방상수도 공급이 불가능한 지역(소규모 마을단위로 산재한 지역 등)은 연차적으로 마을상수도를 전면 개량하여 안전한 수돗물 공급체계 확립

◦ 해수담수화 시설을 마을상수도로 지정․관리하는 경우 먹는물 수질 안전성을 확보할 수 있도록 현행 수질검사 항목 이외에 염소이온이나, 보론 등 추가적인 수질관리가 필요한 항목에 대하여 관리강화

	〈 착안사항〉
◈ 지질특성상 방사성 함량이 높을 것으로 예상되는 화강암지역의 마을상수도 원수 등 「지하수 중 자연방사성물질 함유실태조사 추진」강구 ◦ 우라늄은 미국의 먹는물 수질기준(30㎍/L), 라돈은 미국의 먹는물 제안치(4,000 pCi/L), 전알파는 미국 먹는물 수질기준(15 pCi/L)을 초과할 경우 음용중단, 폭기장치 설치, 대체음용시설 확보 등 적정 조치

3. 수돗물품질보고서(Consumer Confidence Report) 발간․제공

□ 기본 방향

◦ 수돗물품질보고서(이하 "보고서"라 함)는 매 회계연도 종료 후 6개월 이내에 발간하여 주민들에게 제공('06.12.30부터 시행)

◦ 보고서는 광역상수도, 지방상수도 및 마을상수도를 운영하는 일반수도사업자가 작성

◦ 보고서는 관할 급수구역별로 작성하되, 시․군별로 통합하여 작성 가능

◦ 보고서는 「수도법 시행규칙」제22조제1항에 따른 각 호의 사항을 모두 포함하여 작성하되, 주민에게 제공하는 보고서는 내용을 요약하여 제공

- 보고서는 주민이 열람할 수 있도록 기관별 홈페이지에 게재하거나 사무실에 비치

- 보고서는 분량이 많고, 송부하는 가구수가 많으므로 주민에게 제공하는 보고서는 주 제공대상이 주부임을 감안하여 수질현황을 이해하기 쉽게 3~5장짜리 리플렛(Leaflet)형태 등으로 제공

⇒ 발간효과 등을 분석 중이므로 법령 개정시까지 리플렛 등 지속 발간․제공

□ 주민 제공 보고서(리플렛)에 필히 포함될 사항

◦ 원수에서 수도꼭지까지 수돗물 생산과정을 그림과 함께 이해하기 쉽게 간단히 기재

◦ 수질기준 및 수질검사결과

◦ 수질기준 항목별 초과원인․조치사항․인체에 미치는 영향 및 주민 행동요령

◦ 주민협조사항, 보고서에 사용되는 용어의 정의, 수돗물 관련 문의 및 이상시의 연락처

※ 수돗물품질보고서 작성요령 알림(수도정책과-7991호,'06.12.28) 참조

4. 수질관리 강화를 위한 실태조사 추진

<수돗물에서의 미량유해물질 함유실태 조사>

□ 조사배경

◦ 수돗물에서의 미량유해물질에 대한 분석방법을 연구하고 함유실태를 조사하여 그 조사결과를 토대로 위해도를 평가하여 먹는물 수질기준 또는 수질감시항목으로 새로 설정

□ 조사대상

◦ 세계보건기구(WHO) 및 미국 환경청(US EPA)에서 먹는물 수질기준으로 지정하였거나 조사중에 있는 미량유해물질을 연도별로 항목을 선정하여 조사(조사대상 미량유해물질 현황 : 별표 19)

□ 조사방법

◦ 전국 주요수계에 있는 35개 정수장 수돗물(원수12개소 포함)을 대상으로 연4회, 3년간 연속조사 (조사대상 정수장 : 별표 20)

※ 국립환경과학원 주관으로 한국과학기술연구원(KIST)에 의뢰, 용역사업으로 추진

□ 조사대상 미량유해물질 현황

◦ '89년부터 '09까지 세계보건기구(WHO) 및 미국 환경청(US EPA)에서 먹는물 수질기준으로 지정하였거나 조사중에 있는 미량유해물질중 488종(총 물질별 항목수는 318종)선정 조사

◦ '10년에는 전국 35개 정수장 수돗물(원수12개소 포함)의 미량유해물질 함유실태조사(73항목) 및 영산강수계 원수를 대상으로 139항목 스크리닝

□ 조사결과 처리

◦ 조사결과를 바탕으로 대상물질의 검출빈도, 검출농도, 위해성, 외국의 관리실태 등을 종합 분석하여 먹는물 수질감시항목 및 먹는물 수질기준 설정 등 관리방안 강구

<먹는물 수원에서의 바이러스 분포실태 조사 확대>

□ 조사목적

◦ 1차 및 2차 바이러스분포실태조사 분석결과에 따라 조사를 실시하지 않은 중․소규모 정수장까지 확대하고,

◦ 향후 종합적인 병원성미생물 관리방안을 마련

□ 조사 대상

◦ 시설용량 5천톤/일 이상인 정수장 중 원수 바이러스 분포실태를 전부 또는 일부 조사하지 않은 정수장

◦ 2차 분포실태조사에서 원수기준(100MPN/100리터)을 초과했던 5개 정수장, 전체 평균농도 이상 검출된 3개 정수장

◦ 신설되거나 시설을 변경한 정수장 및 운휴 후 재가동하는 정수장

※ 광역상수원만을 취수원으로 이용하는 정수장의 경우 원수에 대한 분포실태 조사는 광역수도사업자의 검사결과로 갈음할 수 있으며, 동일한 상수원을 사용하는 정수장의 경우 분포실태 결과를 공유할 수 있음

□ 조사방법

◦ 수도사업자 주관으로 바이러스 분석기관으로 지정받은 기관에 의뢰하여 검사 실시

- 바이러스의 분포실태조사는 먹는물수질검사기관 바이러스분야 지정 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2009-45호) 별표1 표준시험방법에 따라 실시

- 조사기간 및 주기 : '10. 1. 1～'11. 12  매분 기별 1회 이상(총 8회 이상)

- 원수의 수질조사 결과 원수 중에서 바이러스가 100개체/100L보다 높게 검출되는 경우 다음 분기부터 1회 이상 정수에 대한 조사 실시

※ 시설용량 5천톤/일 미만(소규모) 정수장은 '09년 7월~'10년 6월(대장균 월 2회 조사)까지의 조사결과에 따라 관리방안 마련

□ 조사결과 보고 및 활용

◦ 분포실태 조사결과 보고체계

․지방정수장 수도사업자		매분기		시․도지사		매년			환경부장관 국립환경과학원장
․광역정수장 수도사업자				매년

◦ 분포실태조사 결과 및 외국의 관리실태 등을 종합하여 미생물관리를 위한 정수처리기준 제도 개선 등에 활용

	〈 바이러스 검사기관 지정현황 〉
제1호 한국수자원공사 수돗물분석연구센터('03.3.24) 제2호 서울시 상수도연구원('03.4.29) 제4호 부산시 상수도사업본부 수질연구소('03.12.30) 제5호 대구시 상수도사업본부 수질연구소('04.4.23) 제6호 경기도 보건환경연구원('05.11.29)

※ 지하수 중 노로바이러스 조사기관 현황

◦ 신규지정기관 :  부산대학교 미생물자원연구소, 경희대학교 지구환경연구소, 건국대학교 수의과학연구소, 서울시보건환경연구원, (주) 아워홈

◦ 당연조사기관 :  바이러스 검사기관로 지정된 5개소

<먹는물 수원에서의 지아디아 포낭 및 크립토스포리디움 난포낭 분포실태 조사>

□ 조사목적

◦ 기존 원생동물 분포실태조사(‘04-’08) 결과를 바탕으로 중․소규모 정수장 원수 등에 대한 조사범위 확대 추진

◦ 향후 먹는물중 병원성 미생물에 대한 종합적인 관리방안을 마련

□ 조사대상 및 방법

◦ 1만톤~5만톤/일 정수장 우선 실시(2010년부터 2년간 분기 1회)

5천톤~1만톤/일 정수장 추후 실시(2012년부터 2년간 분기 1회)

- 수도사업자 주관으로 원생동물 분석기관으로 지정받은 기관에 의뢰하여 검사실시(원생동물 표준시험방법 이용)

- 원생동물의 분포실태조사는 먹는물수질검사기관 원생동물분야 지정 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2009-46호) 별표 1 표준시험방법에 따라 실시

※ 광역상수원만을 취수원으로 이용하는 정수장의 경우 원수에 대한 분포실태 조사는 광역수도사업자의 검사결과로 갈음할 수 있음

- 원생동물 표준시험방법이 마련된 2004년 이후의 기 조사 실적이 있는 경우에는 소급적용하여 인정

․1만톤~5만톤/일 규모 정수장 중 기존 조사실적(8회)이 있는 정수장(15개 정수장)은 조사대상에서 제외하고, 일부 실적(8회 미만)이 있는 정수장(7개 정수장)은 차감하여 적용

※ 운휴 및 폐쇄정수장은 조사대상에서 제외하고 추후 가동시 다음분기부터 실태조사 실시

◦ 5천톤/일 미만 정수장(2009년 7월부터 1년간, 월2회)

- 수질오염공정시험기준 제55항 효소이용정량법 중 시험관법을 이용하여 대장균을 분석하며, 대장균 연평균 기하농도가 10개체/100mL(원수가 호소수 또는 지하수인 경우) 또는 50개체/100mL(원수가 하천수인 경우)를 초과하는 정수장에 대해서 원생동물 분포실태 조사를 실시

□ 조사결과 보고 및 활용

◦ 분포실태 조사결과 보고체계

․지방정수장 수도사업자		매분기		시․도지사		매년			환경부장관 국립환경과학원장
․광역정수장 수도사업자				매년

◦ 분포실태조사 결과 및 외국의 관리실태 등을 종합하여 미생물관리를 위한 정수처리기준 제도 개선 등에 활용

	〈 원생동물 검사기관 지정현황(‘10.1현재) 〉
제1호 서울특별시 상수도연구소('04.9.4) 제2호 한국수자원공사 수돗물분석연구센터('04.9.15) 제3호 부산시 수질연구소('05.6.10) 제4호 대구시 수질연구소('05.9.26) 제5호 인천시 수질연구소(‘07.12.21) 제6호 울산시 수질연구소(‘09.2.6)

5. 겨울철 및 갈수기 수질관리 강화

□ 배경

◦ 노로바이러스 식중독은 연중 발생하며 최근 급증하는 추세

구 분	2005년	2006년	2007년	2008	2009
전체 식중독건수	109	259	510	354	228
노로바이러스발생건수 (환자수)	6건 (719명)	51건 (3,338명)	97건 (2,345명)	69건 (2,109명)	32건 (568명)
노로바이러스 비율	5.5%	19.7%	19.0%	19.5%	14.0%

※ 식품의약품안전청(2009, 연도별 식중독 발생현황)

◦ 갈수기에는 제한·급수 등 불안전 급수지역 등에서 식수의 오염으로 인한 수인성 전염병 발생 우려

⇒ 지하수 및 계곡수 등 불안전한 상수원수를 사용하는 수련원 등 다중시설, 먹는물공동시설 및 소규모 수도시설 등 수질관리 강화 필요

□ 조치할 사항

◦ 가뭄에 따른 먹는물 운반·급수과정에서의 위생관리 강화 및 홍보

◦ 불완전한 급수지역에 대한 시설점검 및 수질검사를 강화하고, 기준초과 시설에 대해서는 원인규명 및 개선대책 수립․추진

- 특히, 미생물 항목의 수질기준 초과 또는 음용지하수 및 계곡수는 식중독 발생 대비 소독 또는 끓여서 음용하도록 계도

◦ 마을상수도 등 소규모 수도시설을 사용하는 지역에서의 소독 등 수질관리 강화 및 수인성 전염병 예방을 위한 관리자 교육 실시

◦ 수질검사 결과는 신속히 지역주민에게 공지하여 안전한 물을 음용하도록 조치

◦ 기타, 소규모 정수장에 대한 정수처리기준 이행 준수

※ 노로바이러스 개요 등 자료 별표22 참조

6. 4대강 살리기 사업구간 취․정수시설 모니터링 강화

□ 추진배경

◦ 하천준설 및 하도정비 등에 따라 탁수 등 오염물질이 발생되어 하류지역의 취･정수시설에 영향

- 갈수기 탁수유출 방지대책을 고려하여 수질모델링을 실시한 결과 SS 농도가 1.0～18.4ppm 증가가 예상됨에 따라 상수원의 수질변화를 검사하여 취·정수장 시설관리 등 대응 강화 필요

◦ 따라서, 4대강 살리기 사업에 따라 발생되는 오염물질이 하류지역 취･정수시설로 유입되는 것을 최소화하기 위하여 취·정수장 오염물질 모니터링 강화계획을 마련

□ 취․정수시설 모니터링 강화계획

	〈 기 본 방 향 〉
◇ 4대강 살리기 사업에 따라 발생되는 오염물질이 하류지역 취･정수시설로 유입되는 것을 최소화하기 위하여 □상수원의 수질변화를 주기적 검사하여 취·정수장 시설관리 등 대응 강화

◦ 취･정수 오염물질 유입 감시체계 구축

- 취수시설별 관리책임자(지자체, 환경청)를 지정하고, 취수장 안전관리카드를 작성, 월별 추진상황 점검

- 취수 및 정수의 탁도 농도를 주기적으로 측정하여 수도종합정보시스템에 입력, 이상 징후 발견시 지자체 및 환경청 등 관계기관에 통보하여 즉시 조치

◦ 중금속 오염물질 유입에 대비하여 취수원수에 대한 수질 모니터링 강화

〈취수장 상수원수 수질검사 강화계획〉

구분	현 행	강화계획	비고(공사시)
ㅇ 매월 1회 이상 측정항목	1회/매월	1회/매주	․탁도 매일 2회 측정(정수장내 계측기로 24시간 감시) ․SS 1회 측정
ㅇ 분기 1회 이상 측정항목	1회/분기	1회/매월	공사시 중금속항목 매주 검사

〈정수장 수질검사 강화계획〉

구분	현 행	강화계획	비고(공사시)
ㅇ 매일 검사 항목	1회/일	2회/일	탁도 매일 2회 측정(정수장내 계측기로 24시간 감시)
ㅇ 매주 검사 항목	1회/주	2회/주
ㅇ 매월 검사 항목	1회/월	1회/2주	중금속항목 매주 검사

7. 수처리제 관리강화

□ 제조업소 지도․점검 강화 (중점점검사항)

◦ 제품품질 확인검사(시료채취 및 분석의뢰)

◦ 자가품질 검사 이행여부(매월 1회이상 자가품질검사 실시)

◦ 사용원료의 적정여부 및 품질관리인 품질관리교육 이수 여부

◦ 먹는물영업장지도․점검에관한규정(환경부 훈령 제801호, 2008.9.25) 제8조제4호에 명시된 사항

□ 수처리제 사용시 품질검사 강화

◦ 수처리제 구입(조달)․사용시는 반드시 검사기관의 검사결과 적합한 제품만 사용(필요시 수질검사기관에 품질검사를 동시에 실시하는 2중 검사 실시 : 2중 검사제도 도입․시행으로 품질검사 강화 및 유착방지)

※ 검사시료는 대표성을 유지할 수 있도록 시료를 분산 채취하여 혼합한 후 일정량을 검사의뢰

◦ 검사결과 부적합한 제품으로 판정될 경우, 검사기관은 검사결과 및 업체 현황 등을 반드시 환경부와 관할 시․도지사에게 통보(보고서식 : 별표 21)

□ 수처리제 사용시 주의사항

◦ 먹는물 수질기준에 알루미늄 허용잔류농도를 0.2㎎/L이하로 규제하고 있으므로 알루미늄 계통의 응집제는 적정량을 투입

◦ 고체 황산알루미늄은 가능한 한 중량비로 5～10% 용액으로 하여 적정량 주입

◦ 폴리염화알루미늄은 물에 용해시키면 가수분해를 촉진하므로 원액 그대로 사용

8. 먹는물수질검사기관(법정기관)의 지정기준 준수

□ 법정기관이 갖추어야 할 기술인력 및 시설기준 기본방침

◦ 「먹는물관리법 시행규칙」제35조제4항 및 제5항의 지정간주 기관(이하 "법정기관" 이라함)의 기술인력은 동 규칙 별표 8(검사기관의 지정기준)를 참조하여 업무범위에 맞게 갖출 것

◦ 동 규칙 제35조제4항의 법정기관은 동 규칙 별표8(검사기관의 지정기준)를 참조하여 시설 및 장비를 갖출 것

◦ 동 규칙 제35조제5항의 법정기관이 갖추어야 할 시설 및 장비

- 시설(실험실) : 미생물 실험실은 클린벤치 시설을 갖추는 것으로 대체하고, 이화학적 실험실과 미생물 실험실을 별도로 갖추는 것은 권고사항으로 함

- 장비

(단위 : 대수)

장비	마을 상수도	옥내 급수관	저수조	먹는물공동시설
(1) 자동저울(0.0001g)	1	1	1	1
(2) 정제수제조장치	1	1	1	1
(3) 건조기(Dry oven)	1	1	1	1
(4) 항온건조기	1	1	1	1
(5) 항온수욕조	1	-	1	1
(6) 흄후드(Hume hood)	1	1	-	-
(7) 가열판(Hot plate)	1	1	1	1
(8) 가열혼합기(Hot plate stirrer)	1	1	1	1
(9) 고압멸균기(Auto clave)	1	-	1	1
(10) 배양기(Incubator)	1	-	1	1
(11) 무균작업대(Clean bench)	1	-	1	1
			1	1
		-
	1
(12) 장파장 자외선 조사기
			1	1
		-
	1
(13) 여과장치세트(막여과법 수행할 경우)
			1	1
		-
	1
(14) 여과펌프(막여과법 수행할 경우)
			1	1
		1
	1
(15) 수소이온농도(pH) 측정기
			1	-
		-
	1
(16) 잔류염소측정기
			1	-
		1
	1
(17) 탁도계
			-	1
		-
	1
(18) 광전분광광도계
(19) 원자흡수분광광도계(AAS) 또는 국내외 먹는물시험방법에서 공인된 측정기	1	1	-	-
(26) 그 밖에 시험에 필요한 기구 및 장비	○	○	○	○

비고 : 1. 미생물검사만 하려는 경우에 필요한 장비는 (1) 내지 (5), (7) 내지 (15), (20)의 장비로 한다.

2. 장비란 중 (19)란의 “국내외 먹는물시험방법에서 공인된 측정기”라 함은 다음의 시험방법 중 먹는물시험방법에 정하여진 측정기를 말한다.

가. 미국의 EPA에서 인정한 시험방법

나. American Public Helth Assciation, Standard Method for the Examination of Water and Wastewater

다. American Society for Testing and Materials, Annual Book of ASTM Standards

라. 일본 후생노동성, 2004, 수질기준에 관한 성령의 규정에 근거한 후생노동대신이 정하는 방법(후생노동성고시 제261호(평성15년7월 22일)

마. 日本水道協會, 2001, 上水試驗方法

3. 장비 및 인력(예 : 저수조와 옥내급수관 정체수 수질검사의 최소 인원수는 경력구분 없이 이화학분야 1인 이상, 미생물분야 1인 이상임)등 지정요건에 미달되는 경우는 검사업무를 수행하여서는 아니 됨

4. 법정기관이 갖추어야 할 기술인력 및 시설기준 등의 요건을 참조하여 검사가 가능한 항목에 한하여 검사

Ⅲ. ‘10년 수질개선관련 주요 정책 추진방향(환경부)

비전

저탄소 녹색 상수도 기반 구축

목표

상수도 서비스 만족도 제고

기후변화 대비 녹색 상수도 구축

물 복지 확대로 서민생활 안정

1. 상수도 서비스 고도화

◈ 수도사업을 광역적 관리체제로 개편하여 경영개선 도모

◈ 수돗물 품질향상 및 먹는물 통합관리 기반 구축

(1) 상수도사업 광역화 추진

□ 지방상수도 통합운영 본격 추진

○ 영세한 소규모 수도사업의 광역화(‘09 164개 수도사업자 → ’20 30개 이내)를 통해 지역간 용수 불균형 해소 및 경제성 확보로 경영효율 개선

- 전남권·경북권·강원권 통합운영 시범사업 본격 추진(‘10)

□ 전국단위 급수체계 조정방안 마련

○ 수계 중심의 9개 대권역 급수체계 조정방안 마련으로 지역간 물 이동 촉진 및 수도시설 가동률 제고

※ 9개 대권역별 급수체계 조정 기본계획 수립 완료(‘07~’09.12)

□ 상수관망관리 최적화 및 수도시설 전과정 관리 도입

○ 누수진단, 블록시스템, GIS 등 과학적·체계적 상수관망 정비로 유수율(‘07 75.6% → ’14 82.6%) 제고 및 수질오염 방지

※ 노후수도관 개량 촉진을 위해 처음으로 국고보조(‘10, 352억원 지원)

※ ‘14년부터 연간 72백만톤(917억원) 누수저감(누수율 ‘07 12.8% → ‘14 9.5%)

○ 입지, 설계, 건설, 운영·유지관리 및 폐기 등 상하수도시설의 전과정에 대한 효율적 관리기법(Eco-LCM) 개발·보급('10~)

(2) 먹는물 수질관리 선진화

□ 수돗물 품질 제고

○ 유해물질을 제거하고 자연의 물맛을 구현하기 위해 활성탄·오존·막여과 등 고도정수처리 도입율 확대(‘07 21.5% → ’12 30%)

- 중소규모 정수장 고도정수처리시설 도입 추진(‘10년 9개소 49.6억원)

○ 수질오염사고에 취약한 표류수 위주의 취수체계 다변화를 위해 낙동강 수계 강변여과수 개발(3개소, 380천톤/일)

□ 먹는물 수질관리의 통합화 및 체계화

○ 수돗물, 지하수, 먹는샘물 등 원수특성을 고려한 체계적 수질관리와 위해요소의 사전차단

- 먹는물 감시항목 적용대상을 먹는샘물 및 지하수로 확대하고, 감시항목에 대한 권고치(Guidline) 설정 (먹는물 수질감시항목 운영지침」개정, ‘10.6)

○ 먹는물 수질기준(감시항목) 및 정수처리기준 추가 지정으로 국제적인 수준으로 확대(지하수 브롬산염 수질기준 등)

※ ‘07년 75항목 → ’12년 83항목 →‘20년 90항목→’30년 100항목

□ 실시간 수질․수량관리 시스템 적용 확대

○ 실시간 수돗물 수질 및 수량 관리시스템 구축

- 5만톤/일 이상 정수장 15개소(부산 4, 대구 5, 수공 6) 취․정수 및 급수과정 수질자료 연계․공개를 위한 시스템 구축․운영

2. 4대강 사업을 위한 상수도

◈ 4대강 사업 공사과정에서의 안전한 취․정수 대책 추진

(1) 수질오염 감시․방제 및 안전한 취․정수대책 추진

□ 4대강 사업지역의 수질오염 감시·방제 강화

○ 취수 및 정수의 탁도 농도를 실시간 측정하여 수도종합정보시스템에 전산입력, 측정결과를 급수구역 주민에게 공개

○ 탁도저감 실제훈련 및 유류 사고예방 모의훈련 실시(‘10.3)

□ 안전한 취·정수대책 추진

○ 준설구간에 포함되거나 수위변동의 영향을 받는 취수시설(24개)을 공사전에 이전 또는 개보수

- 취수시설별 관리책임자 지정 및 취수장 안전관리카드를 작성하여 월별 공정 등 추진상황 점검

○ 침전지 체류시간 증대, 여과지 여과속도 조절 등을 통해 정수장 처리효율 및 응집효율 개선 추진

3. 서민생활 안정을 위한 상수도

◈ 취약지역 상수도시설 기반 확대

◈ 저소득층을 위한 깨끗한 수돗물 공급 지원사업 추진

(1) 취약지역 상수도시설 확충

□ 급수취약지역 상수도 보급 확충

○ 농어촌 147개소, 도서지역 45개소 상수도 시설 설치(‘10년 2,855억원)를 통해 급수보급률 향상(‘07. 45.2% → ’10. 59%)

※ (상수도보급률) 47.4%(‘08) → 72.0%(‘13), 전국평균 92.7%(‘08)

○ 수질기준 초과 및 25년 이상 노후된 647개 소규모 수도시설 개량 추진 (568억원)

※ 전체 대상 7,764개소 중 ‘09년까지 3,752개소 개량 완료

○  AI 매몰지 주변 미급수지역 상수도 보급 추진(26개 지역 대상)

(2) 저소득층을 위한 깨끗한 수돗물 공급 지원

□ 저소득층 옥내 급수관 개량사업 지원

○ 저소득층 노후주택의 녹물문제 해결을 위한 옥내급수관 개량사업에 국고지원 실시(1,144가구 대상, 11억원 지원)

- 기초생활수급대상자에 대해 노후 옥내관 개량사업비(가구당 2백만원) 전액 지원(국고 50%, 지방비 50%)

- 장기임대주택가구, 독거노인, 노인·아동복지시설 등으로 사업대상 점진적 확대 실시(‘11년~)

□ 저소득층 수도분기관 연결사업 국고지원 추진

○ 기초생활수급자(2,044가구)에 대한 수도분기관 연결비용(가구당 1백만원) 지원(‘10년 10.2억원)으로 상수도 보급 확대

□ 저소득층 요금부담 경감

○ 저소득층에 대한 수도요금 연체제도의 합리적 개선, 체납시 단수조치 유예 등 안정적인 식수 공급 추진

- 연체시 중가산금 폐지 및 연체금의 일할계산 도입 등 과중한 체납요금 부담을 줄이기 위한 표준급수조례 보급 확대

4. 녹색성장을 선도하는 상수도

◈ 수도시설 에너지 효율 향상으로 녹색 정수장 구현

◈ 기후변화 대비 안전한 상수도시설 구축

(1) 상수도시설 에너지 자립 기반 구축

□ 수도시설 에너지 효율 향상으로 녹색 정수장 구현

○ 노후설비를 교체하여 고효율화 하고, 여유공간을 활용하여 신재생에너지를 생산하는 정수장 리모델링 사업 국고지원 추진

- 지자체 대상 수요조사 실시(상반기), 수도시설 고도화 및 에너지 효율화 종합대책 수립(‘10.11)

(2) 기후변화 대비 재해방지 기반 구축

□ 상수도시설 자연재해 대비대책 추진

○ 풍수해․지진 등 자연재해에 대비하기 위한 상수도시설 입지기준 및 내진설계기준을 반영한「상수도시설기준」개정(‘10.5)

○ 기후변화로 인한 이상홍수 발생 대비 전국 39여개 상수 전용댐 안전성 확보를 위한 국고지원 대책 강구

(3) 물 효율 제고로 새로운 수자원 확보

□ 물 절약 촉진

○ 생산·소비과정에서 물절약을 유도하기 위해 업종별·제품별 물 사용량 정보표시제도(Water Footprint) 도입(‘10년~)

- 세탁기, 식기세척기 등 물 다량이용시설의 물 사용량 표시제 도입방안 마련(‘10.12)

○ 지자체 대상 물 수요관리 목표제 평가 및 우수 지자체 포상(‘10.12)

※ ‘09년 평가결과, 우수 지자체 4곳(인천, 제주, 충북보은, 충북영동) 선정

○ 물 절약 홍보·교육효과를 높이기 위해 오감으로 느낄 수 있는 체험학습장인 ‘물사랑 체험박물관’ 건립 추진(‘10.3, 타당성조사)

《 보고서식 및 참고자료 》

별표 1  시․도별 수질검사 대상시설 현황(법정검사)

별표 2  상수원수 검사항목 및 검사주기

별표 3  먹는물 검사항목 및 검사주기

별표 4  시․도별 급수과정별 모니터링 대상지점 선정현황

별표 5  (법정․민관합동) 수질 검사결과 보고

별표 6  먹는물 수질관리 결과보고 주기

별표 7  시․도별 민관합동 수질검사 시설현황

별표 8  민관합동 수질검사 민간단체 참여현황

별표 9  민관합동 수질검사 세부실시요령

별표10  먹는물 수질감시항목(정수) 검사결과

별표11  먹는물 수질감시항목(상수원수) 검사결과

별표12  세출예산 재배정 계획(민관합동 관련)

별표13  세출예산 최종 집행결과 보고

별표14  먹는물수질기준의 정량한계 및 결과표시

별표15  먹는물 감시항목 검사주기

별표16  자체감시항목 운영현황 및 검사결과

별표17  수돗물에 대한 국민의식조사 양식(안)

별표18  수돗물 이용에 대한 주민의식조사 결과

별표19  조사대상 미량유해물질 현황

별표20  미량유해물질 조사대상 정수장 현황

별표21  수처리제의 기준(규격) 부적합 품목 보고(통보)

별표22  노로바이러스 관리요령

별표23  전국 가동 취수장 현황

별표24  전국 가동 정수장 현황

별표25  수돗물 민원 전화번호

〈 별표 1 〉

시․도별 수질검사 대상시설 현황(법정검사)

시․도별	계	정수장			수도꼭지	마 을 상수도	전 용 상수도	소 규 모 급수시설
		계	지방	광역
계	28,302	504	469	35	6,983(810)	9,163	682	10,970
서울	646	6	6		640(12)
부산	421	4	4		316(8)	65		36
대구	301	5	5		202(10)	39		55
인천	499	6	6		169(14)	176		148
광주	166	4	4		130(8)	28	4
대전	254	3	3		195(15)	4		52
울산	435	3	3		103(4)	228		101
경기	3,985	49	41	8	2,479(113)	870	174	413
강원	1,988	87	85	2	334(92)	509	77	981
충북	2,471	30	28	2	281(62)	694	40	1,426
충남	2,504	23	18	5	290(50)	1,042	156	993
전북	1,687	26	22	4	305(39)	576	27	753
전남	3,166	93	89	4	339(79)	1,574	1	1,159
경북	4,936	94	89	5	515(103)	1,560	47	2,720
경남	4,563	55	50	5	605(169)	1,763	7	2,133
제주	280	16	16		80(32)	35	149

비고 1. 수도꼭지란의 (  )는 수도관 노후지역 수도꼭지 검사대상수로 전체건수에 포함

2. 정수장은 가동 중인 2009.12월말 기준

3. 마을상수도 등은 2009.12월말 기준

〈 별표 2 〉

상수원수 검사항목 및 검사주기

구 분		측정횟수	측 정 항 목	측정시기
광역및지방상수도	하천수, 복류수	매월 1회 이상 (6항목)	수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군)
		분기 마다 1회 이상 (25항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬	3월, 6월, 9월, 12월
	호소수	매월 1회 이상 (6항목)	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군)
		분기 마다 1회 이상 (25항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 안티몬	3월, 6월, 9월, 12월
	지하수	반기 마다 1회이상 (19항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀,
	해 수	분기 마다 1회 이상 (5항목)	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군), 노말헥산추출물질(동식물유지류)함유량
		매년 1회 이상 (6항목)	카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 6가크롬
마 을 상수도 ㆍ 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설	하천수, 복류수, 계곡수 등 의 표류수	반기 마다 1회 이상 (6항목)	수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군)
		2년 마다 1회 이상 (9항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐
	호소수	반기 마다 1회 이상 (6항목)	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군)
		2년 마다 1회 이상 (9항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로리네이티드비페닐
	지하수	2년 마다 1회 이상 (11항목)	카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 6가크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 불소
	해수	반기 마다 1회 이상 (5항목)	수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군), 노말헥산추출물질(동식물 유지류)함유량
		2년 마다 1회 이상 (6항목)	카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 6가크롬

비 고

1. 채수지점

가. 하천수, 호소수 및 계곡수 등의 표류수의 경우에는 취수구에 흘러들기 직전의 지점에서 채수한다.

나. 복류수의 경우에는 취수구에서 가장 가까운 지점에서 1회, 착수정에서 1회를 채수하여 각각 검사한다.

다. 지하수의 경우에는 취수구에서 채수한다.

2. 검사방법

가. 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 페놀, 보론 및 지하수항목: 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른다.

나. 그 밖의 측정항목: 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제5호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른다.

※ 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) 및 안티몬에 관한 검사는 2009년 1월 1일부터 시행

〈 별표 3 〉

먹는물 검사항목 및 검사주기

구 분		측 정 항 목
정 수 장	매일검사 (6항목)	냄새, 맛, 색도, 탁도, 수소이온 농도, 잔류염소
	매주검사1) (8항목)	일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 과망간산칼륨 소비량, 증발잔류물
	매월검사2) (51항목)	소독부산물중 총트리할로메탄 및 클로로포름을 포함한 먹는물 수질기준 전항목
	매분기 (6항목)	8개 소독부산물중 6개항목(잔류염소, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드)
수도꼭지	매월검사 (5항목)	일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소
수 도 관 노후지역 수도꼭지	매월검사 (11항목)	일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소
급수과정별 시 설	매분기검사 (12항목)	일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 동, pH, 아연, 철, 탁도, 잔류염소
마을․전용상수도 소규모급수시설	분기검사3) (16항목)	일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 냄새, 맛, 색도, 탁도, 불소, 망간, 알루미늄, 잔류염소, 보론 및 염소이온(해수에 한함)
	연 전항목검사 (57항목)	먹는물 수질기준 전항목
먹 는 물 공동시설	매분기검사4) (8항목)	일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 과망간산칼륨 소비량, 증발잔류물
	매년검사 (48항목)	먹는물수질기준 전항목(소독제 및 소독부산물질 제외)

1) 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군 항목은 반드시 매주 1회 이상 검사, 기타 항목은 지난 1년간의 수질검사결과에 따라 매월 1회 이상으로 조정하여 검사 가능

2) 염소이온, 망간, 알루미늄 항목은 반드시 매월 1회 이상 검사를 실시하고, 기타 항목은 지난 3년간의 수질검사 결과에 따라 매분기 1회 이상으로 조정하여 검사 가능

3) 지난 3년간의 수질검사 결과에 따라 매 반기 1회 이상으로 조정하여 검사 가능

4) 3/4분기 중에는 매월 수질검사 실시

※ 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조 및 별표1에 따라 실시, 마을상수도 등의 경우 매 분기검사중 연간 전항목 검사가 중복되는 분기는 연 1회 전항목 검사로 대체(전산입력 필수)

〈 별표 4 〉

시․도별 급수과정별 모니터링 대상지점 선정현황

시․도	모니터링지 점	모 니 터 링 대 상 지 점
		정수장	주배수지		급수구역 유입부	가압장 (유출부)	수수 지점	합쳐지는 지점	수도 꼭지
			전	후
총 계	2,796	507	253	435	477	215	50	57	802
서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주	120 21 69 32 25 48 43 408 345 257 231 157 310 410 240 80	9 4 5 6 4 3 3 49 87 30 23 26 93 94 55 16	27 3 6 4 3 3 10 49 21 11 17 7 19 42 31	27 3 13 5 3 3 10 64 37 49 55 15 44 54 40 13	26 4 15 6 6 5 10 58 58 59 19 33 38 86 38 16	5 3 8 2 1 9 - 30 30 25 19 27 13 28 15	- - - - - 1 - 14 2 10 7 4 5 4 3	- - - 2 2 5 - 9 10 - 3 4 5 4 4 9	26 4 22 7 6 19 10 135 100 73 88 41 93 98 54 26

비고 : 서울시의 경우 6개 정수장에서 9개 공급계통 측정

〈 별표 5 〉

민관합동  수질확인 검사결과 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(       년  ◦ 반기)

000 시․도

□ 수질검사결과

〔총 괄〕

구 분	정수장		수도꼭지		마을상수도 등
					계		마을 상수도		전용 상수도		소규모 급수시설
	검사 건수	초과 건수	검사 건수	초과 건수	검사 건수	초과 건수	검사 건수	초과 건수	검사 건수	초과 건수	검사 건수	초과 건수
계

□ 기준초과 현황 및 조치결과

◦ 정수장

시설명	소재지	시설 용량 (톤/일)	급수량 (톤/일)	급수 인구 (명)	초과내용	초과원인	조치결과(계획)

◦ 수도꼭지

구 분	위 치	정수장명	초과내용	초과원인	조치결과 (계획)

◦ 마을상수도

구 분	시 설 현 황					검 사 결 과
	시설 명칭	수원 구분	소재지	음용 지역	음용 인원	초과내용	초과원인	조치결과 (계획)
00시	000 (마을)	지하수				○ 탁도 1.180NTU (기준 0.5)

〈 별표 6〉

먹는물 수질관리 결과보고 주기

구 분		보고주기	비고
법정 수질검사	수질감시항목 수질검사결과	매년(1회)	먹는물 수질감시항목 운영지침
	정수장 및 수도꼭지 수질검사결과	매월	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙
	정수처리기준운영결과	매월	정수처리기준 등에 관한 규정
	급수과정별 수질검사결과	매분기	먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙
	전용상수도 수질검사결과	매분기	"
	마을상수도 및 소규모급수시설 수질검사결과(원수 및 정수)	매분기	"
	상수원수수질검사결과	매분기	상수원관리규칙
민관합동 수질검사	민관합동 수질검사결과	매반기	먹는물수질관리지침
	민간단체참여 현황	매반기	"

〈 별표 7 〉

시․도별 민관합동 수질검사 시설현황 (반기별)

시․도	검사대상 시 설 (개소)	정 수 장			수도 꼭지	마을상수도 등				비고
		계	지방	광역		계	마을 상수도	전용 상수도	소규모 급수시설
계	3,462	504	469	35	2,335	623	377	27	219
서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주	355 183 125 93 58 57 43 407 327 198 173 141 361 541 316 84	6 4 5 6 4 3 3 49 87 30 23 26 93 94 55 16	6 4 5 6 4 3 3 41 85 28 18 22 89 89 50 16	- - - - - - - 8 2 2 5 4 4 5 5 -	349 175 110 70 50 50 30 211 222 112 88 84 178 378 164 64	- 4 10 17 4 4 10 147 18 56 62 31 90 69 97 4	- 3 5 9 4 4 10 82 18 44 30 17 59 35 53 4	- - - - - - - 22 - - 2 - - 3 - -	- 1 5 8 - - - 43 - 12 30 14 31 31 44 -

◦ 수도꼭지 검사대상 산출근거

1) 도(시․군)단위는 정수장별 4개 수도꼭지(업무량을 감안하여 자체조정)

2) 광역시 이상은 시․군을 제외한 나머지를 인구비례로 선정

◦ 마을상수도 등 : 운영중인 시설수의 약 2% 이상을 선정

〈 별표 8 〉

민관합동 수질검사 민간단체 참여현황

2010. 상(하)반기

수 도 사업자	참 여 단 체 ( 대 표 자 )	참여인원 ( 명 )	비 고
계

※ 작성요령

- 참여단체 : 민간연구소, 대학교, 민간단체명, 부녀회장, 마을이장 등

- 비    고 : 민간단체의 참여 형태를 기재(검체 채취만 참여, 수질기준항목 전항목검사 또는 일부 항목검사 등을 구체적으로 기술)

- 수도꼭지 검체시 방문가정의 구성원이 단순 입회한 경우 등은 참여대상 인원에 포함시키지 않음

〈 별표 9 〉

민관합동 수질검사 세부실시요령

가. 검체 채취

□ 검체 채취반의 편성

◦ 검체 채취는 3인1조(관계공무원 2명, 민간인 1명)를 원칙으로 하고 검체 채취량, 검시기관의 검사인력을 감안하여 적정하게 편성․운영,  다만 민간인 1명은 가능한 한 지역사회의 저명인사, 각종 여성단체 또는 소비자단체에서 활동하는 사람으로 선임

□ 검체 채취요원 교육

◦ 검사기관장 책임 하에 검체 채취요원에 대하여 검체 채취요령․운반 등에 관한 교육실시

□ 검체 채취용기 확보

◦ 총트리할로메탄(THMs) 및 휘발성유기물질 검사시료(유리용기 100㎖)

◦ 할로아세틱에시드 검사시료(유리용기 100㎖)

◦ 미생물검사를 위한 시료(멸균용기 200㎖ 이상)

◦ 이․화학적 검사를 위한 시료(PE용기 등 3～4ℓ)

◦ 운반용 아이스박스

□ 검체 채취 대상시설 선정

◦ 수도꼭지의 경우는 정수장별로 급수인구에 비례하여 선정하고, 배관의 설치년도가 오래되고 정수장에서 멀리 떨어진 수도꼭지를 선정. 다만, 전년도 상․하반기에 실시한 검사시설과 가능한 한 중복이 되지 않도록 선정

◦ 마을상수도는 시․군․구별 시설 수에 비례하여 선정하고 검체는 수도꼭지에서 채취 다만, 최근 2년 안에 검사를 실시한 시설은 검사대상에서 제외

□ 검체채취 요령

◦ 수도꼭지에 연결된 부착물이 있다면 제거 후 깨끗한 헝겊 또는 휴지로 이물질을 닦아냄

◦ 채수에 앞서 2～3분간 물을 방출한 후 채수함

◦ 채수가 끝나면 마개로 단단하게 막되 마개가 물과 닿는 부분을 손으로 만지지 않도록 함

◦ 멸균이 되지 않은 마개는 사용하지 말 것

◦ 총트리할로메탄 및 할로아세틱에시드 시료채취시는 기포가 발생하지 않도록 천천히 채취하여 용기 내에 공기층이 없도록 완전히 채우고 밀전

□ 검체의 표시

◦ 검체에 아래사항을 기재․부착함

시 설 명 칭	( )
채 취 위 치
채 취 일 시
채 취 자 소 속	소 속: 성 명: (서명)

※ 수도꼭지의 경우 “수도꼭지”로 표시하고, (   )안에 정수장명을 기입

나. 현장조사

잔류염소와 pH는 현장 측정기기(잔류염소측정기․pH메타)로 검사․기록

다. 검체운반

반드시 아이스박스를 이용하고 채취후 4시간 이내에 검사기관에 도착

라. 검체참관

수질분석항목중 분석시간이 많이 소요되는 항목(총대장균군 등)을 제외하고 시료채취 후 간단한 전처리과정으로 시료분석이 가능한 항목을 임의 선정하여 민간참여자가 입회한 상태에서 분석실시

〈 별표 10 〉

◦◦년 먹는물 감시항목(정수) 검사결과

(단위 :ug/L)

정수장명 감시항목
	검출농도 범위	검출농도 범위	검출농도 범위	검출농도 범위
시료채취일자
검사기관	기관명		담당부서
	담당자		전화번호

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

※ 수신자: 환경부장관(수도정책과장), 국립환경과학원장(먹는물연구과장)

〈 별표 11 〉

◦◦년 먹는물수질감시항목(상수원수) 검사결과

(단위 : ug/L)

시설명 감시항목
	검출농도 범위	검출농도 범위	검출농도 범위	검출농도 범위
우라늄
시료채취일자
검사기관	기관명		담당부서
	담당자		전화번호

비고 : 시설명은 정수장 또는 마을상수도 명칭임

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

※ 수신자: 환경부장관(수도정책과장), 국립환경과학원장(먹는물연구과장)

〈 별표 12 〉

세출예산 재배정 내역(민관합동 관련)

□ 예산과목 : 1100-1133-301

(단위 : 천원)

목	세목	단위사업명	세부 사업명	과목명	재배정 기 관	'10년 예산	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
110	03	수돗물 수질 개선(환특)	먹는물 관리	일용 임금	계	126,617	64,575		62,042
					서울시	7,597	3,874		3,723
					부산시	7,597	3,874		3,723
					대구시	6,330	3,228		3,102
					인천시	6,330	3,228		3,102
					광주시	5,065	2,583		2,482
					대전시	5,065	2,583		2,482
					울산시	5,065	2,583		2,482
					경기도	8,863	4,521		4,342
					강원도	8,863	4,521		4,342
					충청북도	8,863	4,521		4,342
					충청남도	7,597	3,874		3,723
					전라북도	7,597	3,874		3,723
					전라남도	11,396	5,812		5,584
					경상북도	11,396	5,812		5,584
					경상남도	12,662	6,458		6,204
					제주도	6,331	3,229		3,102
210	11	수돗물 수질 개선(환특)	먹는물관리	재료비	계	208,718	104,363	104,355
					서울시	12,530	6,265	6,265
					부산시	12,530	6,265	6,265
					대구시	8,416	4,208	4,208
					인천시	6,358	3,179	3,179
					광주시	4,301	2,151	2,150
					대전시	4,301	2,151	2,150
					울산시	4,301	2,151	2,150
					경기도	18,703	9,352	9,351
					강원도	20,761	10,381	10,380
					충청북도	22,818	11,409	11,409
					충청남도	10,473	5,237	5,236
					전라북도	10,473	5,237	5,236
					전라남도	20,760	10,380	10,380
					경상북도	24,875	12,438	12,437
					경상남도	22,818	11,409	11,409
					제주도	4,300	2,150	2,150

목	세목	단위사업명	세부 사업명	과목명	재배정 기 관	'10년 예산	1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
220	01	수돗물 수질 개선(환특)	먹는물관리	국내 여비	계	53,492	26,747		26,745
					서울시	2,085	1,043		1,042
					부산시	2,085	1,043		1,042
					대구시	1,528	764		764
					인천시	1,526	763		763
					광주시	1,526	763		763
					대전시	1,526	763		763
					울산시	1,526	763		763
					경기도	5,440	2,720		2,720
					강원도	6,558	3,279		3,279
					충청북도	3,204	1,602		1,602
					충청남도	2,644	1,322		1,322
					전라북도	3,204	1,602		1,602
					전라남도	5,998	2,999		2,999
					경상북도	7,118	3,559		3,559
					경상남도	5,998	2,999		2,999
					제주도	1,526	763		763

〈 별표 13 〉

(  )년 세출예산 최종 집행결과 보고

회계명 : 환경개선특별회계

(단위:원)

프로그램				( )년 예산현액	예 산 재배정액	지출원인 행 위 액	지출액	이월액	불용액
단위사업	세부사업	목	세목
1100- 1133	301	110	03
		210	11
		220	01
		320	03

※ 2010년 예산현액 및 예산재배정액은 "시․도별 배정현황"의 예산에 따라 기재

〈 별표 14 〉

먹는물수질기준(수돗물)의 시험결과 표시한계 및 결과표시(안)

NO	성 분 명	수질기준	시험결과 표시한계	시험결과 표시자리수
1	일반세균	100CFU/mL이하	0	0
2	총대장균군	불검출/100mL(수돗물,우물,샘터,약수터) 불검출/250mL(먹는샘물)	-	검출,불검출 검출,불검출
3	분원성대장균군	불검출/100mL(수돗물,우물,샘터,약수터) 불검출/250mL(먹는샘물)	-	검출,불검출 검출,불검출
4	대장균	불검출/100mL	-	검출,불검출
5	납	0.05mg/L이하	0.04mg/L	0.00
6	불소	1.5mg/L이하(수돗물,우물,샘터,약수터) 2.0mg/L이하(먹는샘물)	0.15mg/L	0.00
7	비소	0.05mg/L이하	0.005mg/L	0.000
8	세레늄	0.01mg/L이하	0.005mg/L	0.000
9	수은	0.001mg/L이하	0.001mg/L	0.000
10	시안	0.01mg/L이하	0.01mg/L	0.00
11	6가크롬	0.05mg/L이하	0.02mg/L	0.00
12	암모니아성질소	0.5mg/L이하	0.01mg/L	0.00
13	질산성질소	10mg/L이하	0.1mg/L	0.0
14	보론	1.0mg/L이하	0.01mg/L	0.00
15	카드뮴	0.005mg/L이하	0.002mg/L	0.000
16	페놀	0.005mg/L이하	0.005mg/L	0.000
17	1.1.1-트리클로로에탄	0.1mg/L이하	0.001mg/L	0.000
18	테트라클로로에틸렌	0.01mg/L이하	0.001mg/L	0.000
19	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	0.001mg/L	0.000
20	디클로로메탄	0.02mg/L이하	0.002mg/L	0.000
21	벤젠	0.01mg/L이하	0.001mg/L	0.000
22	톨루엔	0.7mg/L이하	0.001mg/L	0.000
23	에틸벤젠	0.3mg/L이하	0.001mg/L	0.000
24	크실렌	0.5mg/L이하	0.001mg/L	0.000
25	1.1디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	0.001mg/L	0.000
26	사염화탄소	0.002mg/L이하	0.001mg/L	0.000
27	다이아지논	0.02mg/L이하	0.0005mg/L	0.0000
28	파라티온	0.06mg/L이하	0.0005mg/L	0.0000
29	페니트로티온	0.04mg/L이하	0.0005mg/L	0.0000
30	카바릴	0.07mg/L이하	0.0005mg/L	0.0000
31	1.2-디브로모-3- 클로로프로판	0.003mg/L이하	0.001mg/L	0.000
32	잔류염소	4.0mg/L이하	0.05mg/L	0.00

NO	성 분 명	수질기준	시험결과 표시한계	시험결과 표시자리수
33	총트리할로메탄	0.1mg/L이하	0.001mg/L	0.000
34	클로로포름	0.08mg/L이하	0.001mg/L	0.000
35	클로랄하이드레이트	0.03mg/L이하	0.0005mg/L	0.0000
36	디브모아세토니트릴	0.1mg/L이하	0.0005mg/L	0.0000
37	디클로로아세토니트릴	0.09mg/L이하	0.0005mg/L	0.0000
38	트리클로로아세토니트릴	0.004mg/L이하	0.0005mg/L	0.0000
39	할로아세틱에시드	0.1mg/L이하	0.0005mg/L	0.0000
40	경도	300mg/L이하(수돗물,우물,샘터,약수터) 500mg/L이하(먹는샘물)	1mg/L	0
41	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	0.3mg/L	0.0
42	냄새	이취 없을것	-	적·부
43	맛	미취 없을것	-	적·부
44	동(구리)	1mg/L이하	0.008mg/L	0.000
45	색도	5도 이하	1도	0
46	세제	0.5mg/L이하 불검출(먹는샘물)	0.1mg/L	0.0
47	수소이온농도	5.8-8.5	-	0.0
48	아연	3mg/L이하	0.002mg/L	0.000
49	염소이온	250mg/L이하	0.4mg/L	0
50	증발잔류물	500mg/L이하	2mg/L	0
51	철	0.3mg/L이하	0.05mg/L	0.00
52	망간	0.3mg/L이하	0.005mg/L	0.000
53	탁도	0.5NTU 이하(수돗물) 1NTU 이하(먹는샘물,우물,샘터,약수터)	0.02NTU	0.00
54	황산이온	200mg/L이하	2mg/L	0
55	알루미늄	0.2mg/L이하	0.02mg/L	0.00
56	브로모디클로로메탄	0.03mg/L이하	0.001mg/L	0.000
57	디브로모클로로메탄	0.1mg/L이하	0.001mg/L	0.000
55	1,4-다이옥산	0.05mg/L이하	0.001mg/L	0.000

<행정사항>

① “시험결과 표시한계” 미만은 “불검출”로 표기(단, 탁도의 경우 반드시 숫자로 표기함).

② “불검출”이 아닌 경우 “시험결과 표시자리수” 까지 표기함(“ 0 ” 표시는 표시자리수를 표시한 것임)

수질감시항목 시험결과 표시한계 및 결과표시(안)

NO	성 분 명	수질기준	시험결과 표시한계(mg/L)	시험결과 표시자리수(mg/L)
1	Vinyl Chloride	-	0.001	0.000
2	Styrene	-	0.001(GC-퍼지&프랩Mass,GC-헤드스페이스) 0.002(GC-퍼지&트랩)	0.000
3	Chloroethane	-	0.001	0.000
4	Chlorophenol	-	0.0001	0.0000
5	2,4-Dichlorophenol	-	0.0001	0.0000
6	Pentachlorophenol	-	0.0001	0.0000
7	2,4,6-Trichlorophenol	-	0.0001	0.0000
8	Ethylendibromide	-	0.0005	0.0000
9	Bromochloroacetonitrile	-	0.0005	0.0000
10	2,4-D	-	0.001	0.000
11	Alachlor	-	0.0005	0.0000
12	Dibromoacetic acid	-	0.001	0.000
13	Monobromoacetic acid	-	0.001	0.000
14	Monochloroacetic acid	-	0.001	0.000
15	Di(2-ethylhexyl)phthalate1)	-	0.001	0.000
16	Di(2-ethylhexyl)adipate2)	-	0.001	0.000
17	Benzo(a)pyrene	-	0.00001	0.00000
18	Antimony	-	0.028(AA) 0.012(ICP) 0.00050(ICP-Mass)	0.000
19	Perchlorate	-	0.002	0.000
20	Formaldehyde	-
21	Geosmin	-	0.000001	0.000000
22	2-MIB	-	0.000002	0.000000
23	1,4-Dioxane	-	0.001	0.000
24	Uranium	-	0.0001	0.0000

※  동 먹는물수질기준(수돗물) 및 수질감시항목 시험결과 표시한계 및 결과표시는 먹는물 수질공정시험기준 전부개정고시 후 시행(고시전에는 2009년도 먹는물 수질관리지침에 따름)

〈 별표 15 〉

먹는물 감시항목 검사주기

1. 정수

(단위 : μg/L)

구 분 항 목		외국기준			국내검사주기
		WHO	미국	일본	1회/월	1회/분기	1회/년
계	23	먹는물 권고기준	먹는물 기준	먹는물 수질기준	2항목	9항목	11항목
휘발성 물 질	Vinyl Chloride	0.3	2				○
	Styrene	20(C)	100				○
	Chloroethane					○
페놀류	Chlorophenol						○
	2,4-Dichlorophenol						○
	Pentachlorophenol	9(P)	1				○
	2,4,6-Trichlorophenol	200(C)					○
염소소독 부산물	Ethylendibromide		0.05				○
	Bromochloroacetonitrile					○
농약류와 할로초산	2,4-D	30	70				○
	Alachlor	20	2				○
	Dibromoacetic acid					○
	Monobromoacetic acid					○
	Monochloroacetic acid	20	60	20		○
프탈레이트와 아디페이트
	Di-2(ethylhexyl)phthalate	8	6			○
	Di-2(ethylhexyl)adipate		400			○
다환방향족 탄화수소	Benzo(a)pyrene	0.7	0.2				○
무기물질	Antimony	20	6				○
	Perchlorate		15			○
기타	Formaldehyde			80		○
	Geosmin			0.01	○
	2-MIB			0.01	○
	1,4-Dioxane					○

※ 비고 : 1. 적용대상은 특․광역시 정수장, 한국수자원공사에서 운영중인 광역상수도 정수장과  그 밖의 일반수도사업자가 운영하는 정수장중 시설규모 50,000톤/일 이상인 정수장에 한한다.

2. 지오스민, 2-MIB는 지하수를 수원으로 정수처리 하는 경우 검사대상에서 제외하고, 월 1회 이상 실시한다.

3. 분기1회 검사항목은 3, 6, 9, 12월에 검사하고, 연1회 검사항목은 7월부터 9월 기간 중에 검사한다.

4. "C" 는 맛, 냄새 같은 소비자 불만을 일으킬 수 있는 심미적 물질의 농도를 말한다.

5. "P"는 제안기준치, 독성의 증거는 있으나 건강영향에 대한 유효한 정보가 제한적인 농도를 말한다.

6. 무기물질 중 perchlorate의 미국 환경청 기준은 권고기준이다.

7. 1,4-Dioxane 항목은 먹는물 수질감시항목 운영지침('08.9.24)부칙에 따라 2010년 12월 31일까지는 1회/분기 검사를 실시한다.(먹는물 수질기준이 시행되는 2011.1.1 이전까지는 감시항목임)

2. 상수원수

(단위 : μg/L)

구 분 항 목	WHO (먹는물 권고기준)	미국 (먹는물 기준)	검사주기(초년도)
우라늄	15	30	2회/년

※비고 : 1. 초년도 검사는 상반기(4～6월)와 하반기(10～12월)에 실시하되, 지역여건에 따라 조정할 수 있다.

2. 다만, 초년도 이후 검사주기는 초년도 검사결과(2회 검사결과 중 최고농도 기준)에 따라 아래와 같이 차등 실시한다.

검사결과	15 미만	15～30	30 초과
검사주기	1회/6년	1회/3년	2회/년

※비고 : 검사주기가 연 2회인 경우 상반기(4～6월)와 하반기(10～12월)에 실시하고, 3년 또는 6년에 1회인 경우 해당연도 7～9월 중에 실시하되, 지역여건에 따라 조정할 수 있다.

〈 별표 16 〉

자체감시항목 지정현황 및 검사결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

물질명	조사기간	검사주기	검출빈도	검출농도(mg/L)			검사방법
				최대	최소	평균

※ 검출빈도는 검출건수/분석건수로 기재

〈 별표 17 〉

수돗물에 대한 국민의식 조사 양식(안)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

※ 자치단체는 지역실정에 맞게 설문 문항을 수정․보완하여 사용하시기 바랍니다.

안녕하십니까? 저는 ㅇㅇ시 ㅇㅇ군 ㅇㅇ정수장을 관리하는 ㅇㅇㅇ입니다.

이번에 저희 정수장에서는 수돗물에 대한 주민의식에 대해 조사를 하고 있습니다. 제가 드리는 질문에는 맞고 틀리는 대답은 없으므로 귀하의 의견을 솔직하게 제시해 주시면 이를 참고하여 앞으로 보다 깨끗한 수돗물 공급을 위한 자료로 활용할 계획이며, 그 외의 목적으로는 절대로 사용되는 일이 없을 것입니다. 이 조사에 대한 문의는 ㅇㅇ정수장 여론조사팀(☏ㅇㅇㅇ～ㅇㅇㅇㅇ번)으로 연락해 주시기 바랍니다.

2010년 ㅇ 월

ㅇㅇ시(ㅇㅇ군) ㅇㅇ정수장 관리책임자 ㅇㅇㅇ

문1) 귀하의 나이는 만으로 몇 세입니까?(만18세미만～66세이상 면접중단)

만      세

문2) 성별 : 1. 남     2.여

문3) 거주지역 : 01. ㅇㅇ동  02. ㅇㅇ동  03. ㅇㅇ동  04. ㅇㅇ동  05. ㅇㅇ동 06. ㅇㅇ동  07. ㅇㅇ동  08. ㅇㅇ동

문4) 귀하는 현재 어떤 식수를 사용하고 계십니까?

1) 수돗물을 그대로 마심(냉장고에 보관 또는 얼음을 넣어 차게 하여 마시는 수돗물 포함)            2) 수돗물을 끓여서 마심

3) 수돗물을 정수기를 이용해서 마심 4) 먹는샘물(생수)를 사서 마심

5) 약수물을 떠와서 마심  6) 우물, 샘물 등을 이용함

7) 기타  :                                           )

문5) 귀하는 수돗물이 식수로 적합하다고 생각하십니까?

1) 매우 적합함        2) 대체로 적합한 편임

3) 대체로 부적합한 편임 4) 매우 부적합함

문6) 수돗물을 식수로 사용하지 않는 사유는 무엇입니까?

1) 녹물이 나와서  2) 이물질이 보여서  3) 냄새가 나서 4) 물맛이 나빠서  5)부적합하다는 언론보도 때문에 6)막연히 불안해서

7) 기타 이유(적을 것 :                )

문7) 귀하께서는 수돗물에 대한 국민의 신뢰성을 높이기 위해 정부에서 해야 할 가장 중요한 일이 다음중 무엇이라고 생각하십니까?

1) 노후 수도관의 교체 등 급․배수시설 개선

2) 수돗물 정수시설의 개선 및 고급화

3) 수질검사항목을 늘리고 수질검사기준 강화

4) 저수조(물탱크)관리 강화

5) 수돗물 정수과정 및 검사결과 전면공개

6) 상수원의 이전 및 오염방지 시설 완비

7) 기타 (적을 것 :                                          )

문8) 귀하께서는 수돗물이 오염되는 가장 큰 원인이 다음중 무엇이라고  생각하십니까?

1) 상수원의 오염심화    2) 상수도 처리시설(정수시설)의 노후화

3) 상수도관이나 물저정탱크에서의 오염  4) 정수시설 운영상의 문제

5) 기타(적을 것 :                                            )

문9) 귀하께서는 정수장에서 수질검사를 하고 있는 사실을 알고 계십니까?

1) 알고 있음         2) 모르고 있음      3) 들은 적이 있음

4) 전혀 모르고 있음   5) 관심 없음

문10) 귀하께서는 정수장 수질검사 공표결과를 어느 경로를 통하여 알고 계십니까?

1) 반상회보  2) 시정신문  3) 일간신문  4) PC통신, 게시판

5) TV, 라디오  6) 수도요금영수증뒷면  7)수돗물품질보고서

8) 기타(적을 것 :      )

문11) 수돗물 수질검사결과를 지역주민들에게 알리는 방법중 가장 효과적이라고 생각하는 방법은 무엇입니까? (문10의 번호기재 :      )

문12) 기타 안전한 수돗물 공급에 대한 귀하의 의견을 기재해 주십시오.

	〈 착안사항〉
◈ 수돗물 음용실태 국민의식조사 방식 중 ◦ 현행 문4) 귀하는 현재 어떤 식수를 사용하고 계십니까? 설문조항은 다양한 음용행태, 빈도를 반영하지 못함 ⇒ 주민들의 수돗물 사용행태의 실제 상황을 다음과 같이 표현하여 수돗물음용실태를 파악하는 것도 바람직 함

<설문 4문항>

문4) (수돗물을 공급받고 있는 분만 대상)현재 어떤 물을 마시고 계십니까? 항상 마심, 자주 마심(전체 음용횟수의 절반 이상), 가끔 마심(전체 음용횟수의 절반이하), 전혀 마시지 않음 등 4개 응답으로 말씀해 주세요.

음 용 행 태	항상	자주	가끔	전혀 않음
① 수돗물을 그대로 마심(냉장 포함)	①	②	③	④
② 수돗물을 끓여 마심(보리차 등 포함)	①	②	③	④
③ 커피, 녹차를 끓일 때 수돗물을 사용한다	①	②	③	④
④ 음식물을 조리할 때 수돗물을 사용한다	①	②	③	④
⑤ 수돗물을 정수기로 정수해 마심	①	②	③	④
⑥ 생수(판매되는 병물)를 사서 마심	①	②	③	④
⑦ 약수물, 우물 등을 떠와서 마심	①	②	③	④
⑧ 기타 :

〈 별표 18 〉

수돗물 이용에 대한 주민의식조사 결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 조사기간 : 20◦◦년 ◦월 ◦일 ～ ◦월 ◦일까지

□ 조사방법 : 가정방문, 전화문의, 용역기관 조사 등

□ 조사결과

◦ 수돗물 이용실태

수 도 사업자	조사대상 인 구	조 사 결 과
		그대로	끓여서	정수기	먹는샘물	약수터	기타

※ 문항 변경시 조사결과 양식 변경

◦ 수돗물을 식수로 사용하지 않는 이유

수 도 사업자	조사대상 인 구	조 사 결 과
		녹물이 나와서	냄새가 나서	물맛이 나빠서	이물질이 있어서	수돗물을 못믿어서

◦ 정수장 및 수도꼭지 수질검사 결과 공표에 대한 주민인지도 조사

수 도 사업자	조사대상 인 구	조 사 결 과
		알고있음	들은 적이 있음	전혀 모르고있음	관심이 없음

□ 주민의식 조사 결과 개선사항(홍보실적 등)

〈 별표 19 〉

조사대상 미량유해물질현황

□ 그간 「수돗물중 미량유해물질 조사사업」을 통해 조사한 452종의 미량유해물질 목록(1989~2008)

연도별	조 사 대 상 물 질
1989 (1종)	1)THMs
	․Chlorofrom(CHCl3)	․Bromodichloromethane	․Dibrodichloromethane
	․Bromoform(CHBr3)	(CHCl2 Br)	(CHClBr2)
1990 (9종)	2)EPN	3)Diazinone	4)Dimethoate
	5)Malathion	6)Parathion	7)Fenithrothion
	8)Fenthion	9)Phenthoate	10)Selenium
1991 (16종)	11)DDT	12)BHC	13)Aldrin
	14)Dieldrin	15)Endrin	16)Captafol
	17)Captane	18)Isoprocarb	19)Carbaryl
	20)Aluminium	21)Silver	22)Benzo[a]pyrene
	23)Trichloroethylen	24)Tetrachloroethylene	25)Trichloroethane
	26)Formaldehyde
1992 (33종)	27)Barium	28)Belryllium	29)Nikel
	30)Nitrite(NO2-)	31)Sodium	32)Carbon tetrachloride
	33)Chlorodane	34)Monochlorobenzen	35)Chlorophenol
	36)Chloroform	37)2.4-DB	38)1.2Dichloroethane
	39)1.1Dichloroethylene	40)Heptachlor	41)Heptachlorepoxide
	42)Hexachlorobenzene	43)Lindane(r-BHC)	44)Methoxychlor
	45)Pentachlorophenol	46)Tetrachloroethylene	47)Trichloroethylene
	48)2.4.6-Trichlorophenol	49)2.4-D	50)2.4.5-TP (silvex)
	51)Dalapon	52)Dinoseb	53)Pentachlorophenol
	54)Benzo[a]pyrene	55)Benzo(b)fluoranthene	56)Benzo(g,h,i)perylene
	57)Benzo(K)fluornthene	58)Fluoranthene	59)Indeno(1.2.3-cd)pyrene
1993 (26종)	60)Methylene chloride	61)trans-1.2-Dichloroethylene	62)1.1-Dichloroethane
	63)Benzene	64)1.2-Dichloropropane	65)cis-1.3-Dichloropropene
	66)trans-1.2-Dichloropropene	67)Toluene	68)1.1.2-Trichloroethane
	69)Ethylbenzene	70)m.p-xylene	71)Styrene
	72)o-Xylene	73)1.1.2.2-Tetrachloroethane	74)Isopropylbenzene
	75)Bromobenzene	76)2-Chlorotoluene	77)n-Propylbenzene
	78)Propachlor	79)2.4.5-T	80)2.4-DB
	81)2.4-Dimethylphenol	82)2.4-Dichlorophenol	83)Sb-(Antimony,안티몬)
	84)Sn(Tin,주석)	85)Tl(thallium,탈륨)
1994 특별조사 (19종)	86)Carbon Tetrachloride	87)Methylene chloride	88)1.2-Dichloroethene
	89)1.1.1-Trichloroethane	90)Vinyl chloride	91)1.1-Dichloroethene
	92)Trans-1.2-Dichloroethene	93)Trichloroethene	94)Tetrachloroethene
	95)Benzene	96)Toluene	97)Xylenes
	98)Ethylbezene	99)Stylene	100)Benzo(a)pyrene
	101)Monochlorobenzene	102)1.2-Dichlorobenzene	103)1.4-Dichlorobenzene
	104)Trichlorobenzene
1995 (29종)	105)n-Butylbenzene	106)sec-Butylbenzene	107)tert-Butylbenzene
	108)1,2-Dichlorobenzene	109)1,3-Dichlorobenzene	110)1,4-Dichlorobenzene
	111)Trichlorobenzene(total)	112)Vinyl chloride	113)Bromochloroacetonitrile
	114)Chloral hydrate	115)Dibromoacetonitrile	116)1.2-Dibromo-3-Chloropro
	117)Dichloroacetonitrile	118)Ethylenedibromide(EDB)	pane(DBCP)
	119)Trichloroacetonitrile	120)Alachlor	121)Atrazine
	122)Bromacil	123)Cyanazine	124)Dacthal(DCPA)
	125)Metolachlor	126)Molinate	127)Prometon
	128)Popanil	129)Simazine	130)Trifluralin
	131)Benzo(a)pyrene	132)Boron	133)Molybdenum(Mo)
1996 (25종)	134)4-Chlorotoluene	135)p-Isopropyl toluene	136)Methylethyl ketone
	137)1.2.4-Trimethylbenzene	138)1.3.5-Trimethylbenzene	139)Butachlor
	140)Carbofuran	141)Cartap	142)4-Chloro-3-methylphenol
	143)2-Nitrophenol	144)4-Nitrophenol	145)2.4-Dinitrophenol
	146)2-Methyl-4.6-dinitrophenol	147)1.1-Dichloropropanone	148)Chloropicrin
	149)1.1.1-Trichloropropanone	150)Benzo(a)anthracene	151)Benzo(b)fluoranthene
	152)Benzo(k)fluoranthene	153)Benzo(g,h,i) perylene	154) Chrysene
	155) Fluoranthene	156)Pyrene	157)Strontium
	158)Vanadium
1997 (25종)	159)Chloroethane	160)Hexachlorobutadiene	161)Dichlorprop
	162)Fenoprop	163)MCPA	164)Mecoprop
	165)cis-Permethrin	166)trans-Permethrin	167)Pyridate
	168)bis-(2-ethylhexyl)adipate	169)bis-(2-ethylhexyl)phthalate	170)Butylbenzylphthalate
	171)Di-n-Butylphthalate	172)Diethyphthalate	173)Dimethylphthalate
	174)Di-n-Octylphthalate	175)Dichloroacetic acid	176)Monochloroacetic acid
	177)Trichloroacetic acid	178)Acenaphthene	179)Anthracene
	180)Dibenz(a,h)anthracene	181)Fluorene	182)Indeno(1.2.3-cd)pyrene
	183)Hexachlorocyclopentadiene
1998 (25종)	184)Bromochloromethane	185)Bromomethane	186)Chloromethane
	187)cis-1.2-Dichloroethylene	188)Epichlorohydrin	189)EDTA(Edetic acid)
	190)PCBs	191)Aldicarb	192)Aldicarb sulfone
	193)Aldicarb sulfoxide	194)Bentazon	195)Chlorphyrifos
	196)Chlorothalonil	197)Chlorotoluron	198)Dalapon
	199)Dicamba	200)Dinoseb	201)Endothall
	202)Isoproturon	203)Oxamyl	204)Pendimethaline
	205)Picloram	206)Propazine	207)Bromate
	208)Chlorite
1999 (25종)	209)1,3-Dichloropropane	210)2,2-Dichloropropane	211)1,2,3-Trichloropropane
	212)Benzo[e] pyrene	213)Perylene	214)1,3-Dichloroacetone
	215)Formaldehyde	216)MX	217)Bromochloroacetic acid
	218)Dibromoacetic acid	219)Monobromoacetic acid	220)Diphenamid
	221)Diquat	222)Ethoprophos	223)Methomyl
	224)Methylparathion	225)Metribuzin	226)Paraquat
	227)Terbacil	228)Terbufos	229)2,4-Dinitrotoluene
	230)2,6-Dinitrotoluene	231)1,4-Dioxane	232)Organotin(TBTO)
	233)Chlorate
2000 (22종)	234)Acrylonitrile	235)Dibromomethane	236)1,1-Dichloropropene
	237)Fluorotrichloromethane	238)Hexachloroethane	239)Methyl tert-butyl ether
	240)Pentachloroethane	241)1,1,1,2-Tetrachloroethane	242)Acifluorfen
	243)Ameryn	244)Baygon	245)Butylate
	246)Carboxin	247)Fenamiphos	248)Fluometuron
	249)Glyphosate	250)Pronamide	251)Bisphenol A
	252)Nonylphenol	253)Octylphenol	254)Dichloroacetaldehyde
	255)Nitrilotriacetic acid
2001 (24종)	256)n-Hexane	257)1,1-Dichloropropane	258)Bis-2-(chloroisopropyl)ether
	259)1,1,2-Trichloro-1,	260)Chloramben	261)p-Chlorophenylmethylsulfide
	2,2-trifluoroethane	262)Diphenylamine	263)p-Chlorophenylm
	264)Dieldrin(WHO-0.03㎍/ℓ)	265)ETU(Ethylenethiourea)	ethylsulfone
	266)1,4-Dithiane	267)Diuron	268)Trinitrotoluene
	269)Fonofos	270)Hexazinone	271)Isopropyl methylphosphonate
	272)Maleic hydrazide	273)Propharm	274)Tebuthiuron
	275)Naphthalene	276)Phenanthrene	277)1,3-Dinitrobenzene
	278)Isophorone	279)2,2,2-Trichloroethanol
2002 (25종)	280)Disulfoton	281)Heptylphenol(n-)	282)Benomyl
	283)Terbuthylazine	284)Mirex	285)Chlorpropham
	286)Chlordecon(kepone)	287)Hexaconazole	288)Pentachloronitrobenzen
	289)Nitrofen	290)n-Pentylphenol	e(PCNB)
	291)Oxychlordane	292)Di-n-pentylphthalate	293)n-Hexylphenol
	294)trans-Nonachlor	295)Benzophenone	296)Phenylphenol(2-)
	297)Di-n-hexylphthalate	298)6-Bromo-2-naphtol	299)Dicyclohexylphthalate
	300)4-n-Butylphenol	301)t-Octylphenol	302)Di-n-propylphthalate
	303)Dimethylmercury	304)4-Nitrotoluene
2003 (14종)	305)Bromodichloromethane	306)Dibromochloromethane	307)Bromoform
	308)Amitrole	309)Dichlorvos(DDVP)	310)Azinphos-methyl
	311)Bromoxynil	312)Dichlofop-methyl	313)MCPB
	314)o,p'-DDT	315)p,p'-DDT	316)Toxaphene
	317)4-t-Butylphenol	318)Acrylamide
2004 (15종)	319)1,2-Dichoroethane	320)1,2-Dichloropropane	321)cis-1,3-Dichloropropene
	322)trans-1,3-Dichloropropene	323)Benzo(b)fluoranthene	324)Benzo(k)fluoranthene
	325)Fluoranthene	326)Hexachlorobenzene	327)Chloropicrine
	328)1,1-Dchloropropanone	329)1,1,1-Trichloropropanone	330)EDTA
	331)NTA	332)1,4-Dioxane	333)Dichloroacetaldehyde
2005 (29종)	334) 1,2-Dichloroethane	335) 2-Chlorotoluene	336) trans-1,2-Dichloroethylene
	337) 1,2-Dichloropropane	338) cis-1,2-Dichloroethylene	339) Hexachlorobenzene
	340) cis-Chlordane	341) trans-Chlordane	342) Heptachlor
	343) Heptachlor epoxide	344) Endrin	345) Lindane(r-BHC)
	346) Methoxychlor	347) Atrazine	348) Cyanazine
	349) Metolachlor	350) Molinate	351) Simazine
	352) 2,4,5-T	353) 2,4-DB	354) Toxaphene
	355) Benzo[a]anthracene	356) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	357) PCBs
	358) Pyriproxyfen	359) Bendiocarb	360) Phorate
	361) 2,3,4,6-Tetrachlorophenol	362) Chrysene
2006 (29종)	363) cis-1,3-Dichloropropene	364) trans-1,3-Dichloropropene	365) 1,1,2,2-Tetrachloroethane
	366) 1,2-Dichlorobenzene	367) 1,4-Dichlorobenzene	368) 1,1,2-Trichloroethane
	369) Trifluralin	370) Isoproturon	371) Aldicarb
	372) Aldicarb sulfone	373) Aldicarb sulfoxide	374) Chloropyrifos
	375) Chlorotoluron	376) Dieldrin	377) Aldrin
	378) Terbutylazine	379) Dichloroprop	380) Fenoprop (Silvex, 2,4,5-TP)
	381) MCPA	382) Endothall	383) Glyphosate
	384) Diquat	385) Hexachlorocyclopentadiene	386) Beryllium (Be)
	387) Nickel (Ni)	388) Methidathion	389) Methiocarb
	390) Geosmin	391) 2-Methylisoborneol
2007 (24종)	392) Hexachlorobutadiene	393) Acrylonitrile	394) Bis-2-(chloroisopropyl)ether
	395) Dalapon	396) Dinoseb	397) Carbofuran
	398) Oxamyl	399) Pendimethalin	400) o,p'-DDT
	401) p,p'-DDT	402) Epichlorohydrin	403) Dimethoate
	404) Mecoprop (MCPP)	405) Picloram	406) Acifluorfen
	407)ETU (Ethylenethiourea)	408) Dinitrotoluene(2,4-)	409) Dinitrotoluene(2,6-)
	410) Acrylamide	411) Thallium(Tl)	412) Molybdenum(Mo)
	413) Nitrite(NO2-)	414) Bromate	415) Perchlorate

2008 (37종 중 신규7종)	416) Dichloroethane(1,2-)	417) Dichloroethylene(1,1-)	418) Chlorotolune(2-)
	419) Dichloroethylene(trans-1,2-)	420) Dichloropropane(1,2-)	421) Dichloroethylene(cis-1,2-)
	422) Hexachlorobenzene	423) Chlordane	424) Heptachlor
	425) Heptachlor epoxide	426) Endrin	427) Lindane(r-BHC)
	428) Methoxychlor	429) Atrazine	430) Cyanazine
	431) Metolachlor	432) Molinate	433) Simazine
	434) Permethrin (cis-)	435) Permethrin (trans-)	436) 2,4,5-T
	437) 2,4-DB	438) Benzo[a]anthracene	439) Chrysene
	440) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	441) Bisphenol-A	442) Nonylphenol
	443) Bromate	444) Nitrite	445) Molybdenum
	446) Enrofloxacin	447) Sulfathiazole	448) Sulfamethazine
	449) Sulfamethoxazole	450) Trimethoprim	451) Mancozeb
	452) Iprobenfos

2009 (38종 중 신규 9종)	453) cis-1,3-Dichloropropene	454) trans-1,3-Dichloropropene	455) 1,1,2,2-Tetrachloroethane
	456) 1,2-Dichlorobenzene	457) 1,4-Dichlorobenzene	458) 1,1,2-Trichloroethane
	459) Trifluralin	460) Isoproturon	461) Aldicarb
	462) Aldicarb sulfone	463) Aldicarb sulfoxide	464) Chloropyrifos
	465) Chlorotoluron	466) Dieldrin	467) Aldrin
	468) Terbutylazine	469) Dichloroprop	470) Fenoprop (Silvex, 2,4,5-TP)
	471) MCPA	472) Endothall	473) Glyphosate
	474) Hexachlorocyclopentadiene	475) Beryllium (Be)	476) Bisphenol-A
	477) Nonylphenol	478) Nitrite	479) Molybdenum
	480)Mono-butylphthalate	481)2,4-Di-t-butyl-6-nitrophenol	482) Chlorate
	483) Bromate	484) Fenvalerate	485) Dicofol
	486) Cypermethrin (cis-)	487) Cypermethrin (trans-)	488) Vinclozoline
	489) Acetaldehyde	490) Pentachlorobenzene
2010 (35 중 신규 9종)	491) Hexachlorobutadiene	492) Acrylonitrile	493) Bis-2-(chloroisopropyl)ether
	494) Dalapon	495) Dinoseb	496) Carbofuran
	497) Oxamyl	498) Pendimethalin	499) o,p'-DDT
	500) p,p'-DDT	501) Epichlorohydrin	502) Dimethoate
	503) Mecoprop (MCPP)	504) Picloram	505) Acifluorfen
	506) ETU (Ethylenethiourea)	507) Dinitrotoluene(2,4-)	508) Dinitrotoluene(2,6-)
	509) Acrylamide	510) Bisphenol-A	511) Nonylphenol
	512) Bromate	513) Nitrite	514) Molybdenum
	516) Thallium (Tl)	517) Lindane(r-BHC)	518) 3,3'-dichloro-4,4'-diaminop henylmehane
	519) 1,2-diphenylhydrazine	520) 2,4-diaminotoluene	521) Endosulfan
	522) α-BHC	523) β-BHC	524) δ-BHC
	525) 2,3-Dimethyl-2-buthanol	526) Hexyl-cinnamaldehyde

※ 1. 조사대상물질은 감시물질 및 감시후보물질을 제외한 조사항목만을 기재하였음

2. 1992년도 조사대상물질은 국립보건원과 KIST의 조사항목 기재(Pentachlorophenol이 겹침)

3. 조사년도는 1995년부터 조사완료시점으로 기재(1995년의 경우 1994년 조사시작)

4. 2009년까지 총 물질별 조사항목수는 318종임

〈 별표 20 〉

미량유해물질 조사대상 정수장 현황

수계별	지 역 별	정 수 장
계		35개소
한 강	서 울	6개소 : 광암정수장, 암사정수장, 구의정수장, 뚝도정수장, 강북정수장, 영등포정수장
	인 천	2개소 : 부평정수장, 노온정수장
	원주,제천	2개소 : 원주 제2정수장, 제천 고암정수장
	여주,안양	2개소 : 여주정수장, 안양 비산정수장
낙동강	부 산	4개소 : 덕산정수장, 화명정수장, 명장정수장, 범어사정수장
	대 구	4개소 : 두류정수장, 매곡정수장, 가창정수장, 대구상수도본부시설관리소
	마 산	1개소 : 칠서정수장
	김 해	1개소 : 삼계정수장
금 강	대 전	2개소 : 송촌정수장, 월평정수장
	공 주	1개소 : 옥룡정수장
	광 주	2개소 : 용연정수장, 남면정수장
영산강
기 타
	파주,안성	2개소 : 파주 문산정수장, 안성 봉산리정수장
	전주,여천	2개소 : 전주 대성정수장여천 학용정수장,
	진주,포항	2개소 : 진주 진양호정수장, 포항 제2정수장
	진해,제주	2개소 : 진해 석동정수장, 제주 별도봉정수장

※ 서울 보광동정수장이 폐쇄되어 2005부터 김해 삼계정수장으로 변경 조사

〈 별표 21 〉

수처리제의 기준(규격)검사결과  부적합 품목 보고(통보)

제조업체명 검사품목(기준․규격)
시료채취일자
검사기관	기관명				담당부서
	담당자				전화번호

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

※ 수신자: 환경부장관(물산업지원팀), ○○시․도지사(관리감독부서)

〈 별표 22 〉

지하수 중 노로바이러스 관리요령

Ⅰ. 배경

□ 최근 노로바이러스에 의한 식중독 사고가 증가하면서, 노로바이러스가 집단 장염(집단 식중독)의 주요 원인체로 대두

□ 노로바이러스에 대한 이해와 오염된 지하수의 관리요령을 제시하여, 지하수 중 노로바이러스에 대한 신속한 조치·대응을 유도하고 예방적 오염관리 효과를 높이기 위함

Ⅱ. 노로바이러스(Norovirus)의 이해

		노로바이러스 개요

[정의]

□ 사람의 장에서만 서식하는 장관계(Enteric virus)바이러스의 한 종류

- 250여종이 알려져 있으며, GⅠ~GⅤ그룹으로 구분(GⅠ, GⅡ만 사람과 관련)

[감염경로]

□ 노로바이러스는 감염자의 분변이나 구토물에서 발견되며, 분변-구강 경로로 감염

□ 노로바이러스 환자의 분변에 의해 오염된 물을 끓이지 않고 바로 음용하거나 오염된 물로 세척한 야채류를 날로 섭취하는 경우 등

[일반증상]

□ 잠복기 : 24~48시간

□ 주요증상 : 설사, 복통, 구토 등

□ 발병률 : 감염자의 40~70% 발병

□ 지속시간 : 발병 1~3일 이내 자연치유

[주요특징]

□ 노로바이러스는 감염성이 높고 전염성이 매우 강하며, 환경 중 10~40일 정도 생존 가능한 것으로 알려짐(온도가 낮을수록 오래 생존)

□ 감염된 환자의 대변을 통해 다량의 바이러스 입자를 배출

□ 환자가 회복된 후에도 계속해서 바이러스를 배출할 가능성이 있음

[예방방법]

□ 식품 조리시 중심온도를 85℃에서 1분 이상 가열

□ 비가열식품은 흐르는 물에 깨끗이 씻어 먹고, 물은 끓여서 음용

□ 염소계 소독제(락스 등)를 이용하여 노로바이러스를 불활성화(사멸) 시킬 수 있음

		지하수의 노로바이러스 오염 경로

□ 지상의 분변 등 오염물질이 강우를 통해 지하로 스며들어 지하수 오염

□ 지하수 취수원 주변에 정화조나 간이화장실 등이 위치한 경우, 지하수 관정 및 정화조 관리 부실로 인해 지하수 오염

		물에서의 노로바이러스 분석과정

□ 시료 채취 : 500ℓ이상의 물 시료를 바이러스필터로 여과·흡착

□ 바이러스 탈리 및 농축 : 필터에 흡착된 바이러스를 탈리 및 농축

□ 바이러스 유전자 분석 및 판정

- 전기영동(Electrophoresis)으로 확인된 증폭 산물(PCR product)은 유전자 염기서열분석(Sequencing)을 수행하여 최종 노로바이러스 유전형 판단

※ 노로바이러스는 세포배양이 불가하여 현재 유전자분석법 적용(다만, 유전자분석법은 검출 바이러스의 감염성 여부를 판단할 수 없음)

Ⅲ. 지하수 중 노로바이러스 관리요령

		노로바이러스 오염시 관리요령 및 절차

[음용수]

① 지하수 관정 소유주에게 노로바이러스 검출 사실 안내

② 지하수 원수 및 수도꼭지수 직접사용 금지(재검사 판정 전까지)

- 끓여 마시기, 식재료 세척 금지 등 제한적 사용 가능

※ 단, 질산성질소에 오염된 물을 끓일 경우 오히려 질소 농도가 높아지므로 주의 필요(질산성질소는 이온교환수지, 역삼투압법 등으로 정수 가능)

- 가능한 한 가열 조리된 식품 섭취

- 기타 용도는 ‘비음용수 관리절차’에 따라 처리

※ 별도의 정수시설을 갖춘 경우에도 노로바이러스의 사멸 또는 제거 여부를 단정할 수는 없으므로 제한적으로 사용할 것을 권고

③ 직접사용 금지에 따른 임시조치

- 음용 : 수돗물이나 끓인물 사용

- 식재료 세척 등 : 끓인물, 염소소독제 200배 희석한 물 또는 물탱크에서 충분히 염소소독(2ppm 정도)한 물 사용

④ 지하수 관정 및 물탱크 등 관련 시설 청소·소독 실시

-「지하수법」시행규칙 별표3에 따라 지하수 이용시설 사후관리

- 물탱크 일시 염소소독(2ppm 정도)

※ 잔류염소의 먹는물 수질기준 : 4ppm

⑤ 미생물 항목에 대한 먹는물 수질검사 및 노로바이러스 재검사 실시

- 수질검사 불합격시

․「지하수법」제10조 등에 따라 행정조치

- 노로바이러스 등 재검출시 조치사항

․ 정화조 등 주변 오염원 점검 및 차단방안 강구

․ 관정 관리부실, 파손에 따른 오염의 경우, 시설개선 및 청소 실시

․ 계속 사용이 불가한 경우, 관정 폐쇄, 타 지하수 수원(암반수) 개발, 상수도 보급 등 검토

․ 염소소독 및 정수처리 시스템 구축

[비음용수]

① 지하수 관정 소유주에게 노로바이러스 검출 사실 안내

② 음용 및 식재료 세척 등 음용에 준하는 용도로의 사용 금지

- 기타 용도로 사용시에도 가능한 한 염소처리 등 소독한 물 사용

③ 지하수 관정 및 물탱크 등 관련 시설 청소·소독 실시

④ 미생물 항목에 대한 생활용수 수질검사 및 노로바이러스 재검사 실시

- 수질검사 불합격시

․「지하수법」제10조 등에 따라 행정조치

- 노로바이러스 등 재검출시 조치사항

․ 염소소독제를 200배 희석하거나, 물탱크를 염소소독(2ppm 정도)하여 사용하며, 음용 및 식재료 세척 등으로 사용금지

		노로바이러스 오염 예방 및 사전대비 요령

□ 노로바이러스 오염에 대비한 비상급수체계 마련

- 급수차, 탱크로리, 수돗물 병입수 수급계획 수립 등

□ 정화조 등 주변 오염원 및 지하수 관정 관리 철저

□ 염소소독 및 정수처리 시스템 구축

□ 오염이 의심될 때 노로바이러스 및 미생물 검사 실시

Ⅳ. 노로바이러스 관련 정책

		외국의 노로바이러스 관리 동향

□ 감염성 노로바이러스의 정량적 분석방법이 정립되어 있지 않아, 노로바이러스를 수질기준 항목으로 정하여 관리하는 나라는 없음

□ 미국 EPA는 노로바이러스를 오염후보물질(CCL)로 관리 및 물 끓여먹기 등 노로바이러스 예방에 중점을 둠

		환경부 추진정책

□ 먹는물 감시항목으로의 지정 추진(‘08~)

□ 물에서의 노로바이러스 분석방법 정립(‘07~‘09)

- 먹는물 바이러스 표준시험방법과 유전자분석법을 조합한 검출방법 마련

□ 전국 지하수중 노로바이러스 오염실태조사 및 관리방안 마련(‘07~ )

- 연차별 오염실태조사, 정밀조사 및 관리방안 마련

□ 지하수 이용시설 및 오염원 관리 강화(‘07~ )

- 농촌의 노후한 마을상수도 등 소규모 수도시설 개선(~‘14년, 8,686억원) 및 마을하수도 정비(~’15, 2조4천억원) 사업 추진

□ 효율적인 수질관리를 위한 새로운 지표미생물 연구(‘08~ )

- 박테리오파지 등 바이러스 오염에 대하여 신뢰도와 경제성이 높은 새로운 지표미생물 설정 및 기준항목으로서의 적합성 검토

□ 공공 지하수 관정 시설개선 지원(‘08~)

□ 소규모 다중이용시설에 대한 소독처리시설 설치 지원(‘09~ )

□ 노로바이러스 관리 인프라 구축(‘09~ )

- 지방환경청, 보건환경연구원 등에 노로바이러스 검사시스템 보급 등

음용수 염소소독 및 정수처리 요령

본 요령에 제시된 방법은 노로바이러스를 포함한 병원성 미생물로부터 먹는물 안전성을 확보하기 위한 일반적인 방법이며, 노로바이러스의 경우 완전한 사멸 또는 제거를 단정할 수 없으므로 지속적인 시설관리 및 식중독 예방조치가 필요함

1		염소소독 요령

【고체염소를 이용한 염소소독법】

□ 시중에 유통되고 있는 염소알약(클로로칼키, Calcium Hypochlorite) 사용

- 1알에 15~20g으로 박스단위로 포장되어 있으며, 화학약품판매상에서 구매가능

※ 시가 30,000~40,000원/5kg 정도

□ 물탱크 내 잔류염소가 0.5ppm 이상이 되도록 기준염소량을 정하고 계산된 클로로칼키 사용량을 물탱크에 투입

-

사용량(kg)1) =	방류수량(톤)2) X 기준염소량(ppm)3) X 100
	70(유효염소량(%))4) X 1000

1) 사용량(kg) : 사용해야 되는 염소알약의 무게

2) 방류수량(톤) : 1일 물사용량(톤으로 환산)

3) 기준염소량(ppm) : 원하는 잔류염소 농도

4) 유효염소량(%) : 염소알약에 표시된 염소함량(보통 70%)

※ 단, 원수 수질(유기물 농도 등) 및 염소요구량 등에 따라 잔류염소 농도 조정 필요

- 고체염소의 투입은 자동염소투입기를 사용할 수 있으나, 알약이 투입구에 막히는 등 고장이 잦아 상시점검 필요

□ 노로바이러스 검출시 또는 주변에 식중독 발생시에는 노로바이러스를 재검사하여 검출되지 않거나 주변에 식중독이 소멸될 때까지 기준염소 농도를 1~2ppm까지 높여서 처리

※ 잔류염소가 0.5ppm을 넘으면 물에서 냄새가 날 수 있으며, 1ppm 이상의 경우 물탱크 주변에서 심한 냄새가 날 수 있으므로 환기 후 출입토록 함

【액체염소를 이용한 염소소독법】

□ 시중에 유통되고 있는 액체염소(차아염소산 나트륨, NaOCl) 사용

- 5%-20ℓ와 12%-20ℓ 두 종류가 있으며, 화학약품판매상에서 구매가능

※ 5%-20ℓ : 약 9천원, 12%-20ℓ : 약 2만원

□ 액체염소는 사람에 의한 수동 투입은 불가능하기 때문에 자동염소투입기를 설치

※ 10~100톤 용량 물탱크의 액체염소 반자동투입기 : 약 300~500만원, 완전자동투입기 : 1천만원 이상

□ 물탱크 내 잔류염소가 0.5ppm 이상이 되도록 액체염소 투입량을 정하여 자동투입 조절기 설정

※ 단, 원수 수질(유기물 농도 등) 및 염소요구량 등에 따라 잔류염소 농도 조정 필요

□ 노로바이러스 검출시 또는 주변에 식중독 발생시에는 노로바이러스를 재검사하여 검출되지 않거나 주변에 식중독이 소멸될 때까지 기준염소 농도를 1.5ppm까지 높여서 처리

※ 잔류염소가 0.5ppm을 넘으면 물에서 냄새가 날 수 있으며, 1ppm 이상의 경우 물탱크 주변에서 심한 냄새가 날 수 있으므로 환기 후 출입토록 함

2		정수처리 요령

【모래여과기 및 활성탄여과기 등을 이용한 정수처리법】

□ 정수장 급속여과기에 사용되는 모래를 사용

□ 모래여과에 의한 바이러스 제거율은 90~99% 정도로, 전단에 활성탄을 부착하면 효율을 높일 수 있음

□ 모래여과기 규격은 물 사용량에 따라 다르므로 설비업체의 의견을 구해 설치

□ 물탱크 전단에 활성탄여과기 및 모래여과기를 설치하고 물탱크에 염소소독장치를 설치하면 처리효율을 높일 수 있음

【막여과를 이용한 정수처리법】

□ 물탱크의 용량이 적거나 물탱크가 없는 경우 또는 염소처리가 어려운 경우, 막여과 장치를 설치하여 노로바이러스를 어느 정도 제거 가능

※ 염소소독 장치에 비해 초기 설치비 및 유지관리비가 고가

□ 막여과 시설은 정수처리 시설 전문업체에 의뢰하여 제작 가능

- 막여과 장치는 원수 물탱크와 정수 물탱크 중간에 설치

- 막여과 장치의 전단에 활성탄 여과기를 장착하고 후단에 자외선 살균기를 장착하면 노로바이러스 제거율을 높일 수 있음

※ 일일 사용량과 물탱크 용량 등에 따라 설치비 다름

□ 정수처리기준은 음용수의 안전성 확보를 위해 바이러스를 99.99% 제거하도록 정하고 있으나, 막여과에 의한 바이러스 제거는 90~99.9% 가능함

- 막여과 중 역삼투방식은 바이러스 및 영양물질의 제거효율이 가장 높음

□ 막여과 장치의 효율을 유지하기 위해서는 막에 걸리는 압력의 변화를 체크하여야 하며, 막이 찢어지는 등 손상되면 더 오염될 수 있으므로 정기적인 유지보수가 매우 중요

□ 안전성의 최대 확보를 위해 막여과 후 정수된 물탱크에 염소투입기 또는 오존처리기를 설치하면 더욱 효과적임

노로바이러스 시료채취 및 유전자분석 가능기관

□ 노로바이러스 시료채취 및 유전자분석 가능기관 현황

ㅇ 국립환경과학원

ㅇ 노로바이러스 조사기관

- 한국수자원공사 수돗물분석연구센터, 서울시 상수도연구원, 부산시 수질연구소, 대구시 수질검사소, 경기도보건환경연구원, 서울시보건환경연구원, (주) 아워홈

- 경희대학교, 부산대학교, 건국대학교

□ 분석방법 비교

분석방법	분석비용	노로바이러스 검출 여부	특징
표준분석방법 세포배양법	약 130만원	불가능	․분석기간이 길다 ․감염성 바이러스 정량가능
유전자검색법(PCR)	약 80만원	가능	․분석기간 짧음 ․바이러스종류 확인가능 ․감염성 알 수 없음
Real Time PCR	약 80만원	가능
항원항체반응법	약 40만원	가능	․고농도시료에 적합
전자현미경법	약 60만원	가능	․고농도시료에 적합

우물∙지하수의 노로바이러스

•노로바이러스가 무엇 인가요?

☞ 20~30㎚(1㎚=1억분의1m)의 아주 작은 미생물로 최근에 학교․수련원․가정 등에서 설사, 복통, 구토 등 위장염을 유발하는 바이러스입니다.

•노로바이러스에 어떻게 감염이 되나요?

☞ 보통 환자와 접촉하면서 바이러스에 감염되지만, 노로바이러스에 오염된 물이나 음식을 통해서도 감염 됩니다.

•지하수에 어떻게 노로바이러스가 들어가나요?

☞ 바이러스는 우리 주변에 흔하게 존재합니다. 그 중 노로바이러스는 우물이나 지하수에 환자의 분변이 유입되어 오염되는데, 이는 하수를 그냥 방류하거나 적절히 처리하지 않고   방류하는 경우 일어날 수 있습니다.

•노로바이러스에 감염되면 어떤 증상이 나타나나요?

☞ 보통 메스꺼움, 구토, 복통, 설사 증상이 나타나지만 때때로 두통이나 미열이 발생하기도 합니다. 증상은 1~2일 동안 나타나며, 대게 2~3일이면 회복됩니다. 노로바이러스 감염되더라도 심각하거나 장기간 증상은 나타나지 않습니다.

•내가 감염된 것으로 생각되면 어떻게 해야 하나요?

☞ 우선 가까운 병원에서 진찰을 받으시면 됩니다. 만약 노로바이러스에 감염된 것으로  진단되는 경우에는 즉시 보건소로 신고하면 됩니다.

•노로바이러스에 감염되었는지 어떻게 진단하나요?

☞ 정확한 판단을 위해서는 실험실에서 분석이 필요합니다.  환자의 분변을 채취하여 분변 속에 노로바이러스 유전자가 들어 있는지 확인을 통해 진단합니다.

•노로바이러스에 감염되면 어떻게 해야 하나요?

☞ 노로바이러스는 특별한 치료법이 없습니다. 2~3일이면 자연치료 되지만 설사 증세가 있는 동안에는 탈수를 방지하기 위해 보리차나 음료수 등을 충분히 섭취합니다.

•먹는물에 노로바이러스를 없애려면 어떻게 해야 하나요?

☞ 물을 최소 1분간 끓여서 깨끗한 용기에 담아 보관하셔서 드시면 됩니다. 또한 손발을 깨끗이 씻고 환자가 있는 집에서는 개인 위생관리 및 식탁 등의 소독을 철저히 합니다.

〈 별표 23 〉

전국 가동취수장 현황('09.12.31현재)

(단위:개소수)

시설용량 시․도별	계	10만이상	10만~5만	5만~1만	1만~5천	5천미만
계	474	51	26	90	65	242
서울	5	5
부산	4	3			1
대구	5	3	1	1
인천	1	1
광주	3	3
대전	2	2
울산	1	1
경기	29	3	8	9	3	6
강원	82	2	2	11	14	53
충북	27	1	1	5	1	19
충남	17			5	3	9
전북	23		1	4	4	14
전남	71		1	2	11	57
경북	85		2	16	15	52
경남	44	3	2	8	4	27
제주	36			25	6	5
수공	39	24	8	4	3

〈 별표 24 〉

전국 가동 정수장 현황('09.12.31현재)

(단위:개소수)

시설용량 시․도별	계	10만이상	10만~5만	5만~1만	1만~5천	5천미만
계	504	62	39	89	46	268
서울	6	6
부산	4	3			1
대구	5	3	1	1
인천	6	4				2
광주	4	2	2
대전	3	3
울산	3	2	1
경기	41	10	10	13	2	6
강원	85	1	4	11	12	57
충북	28		2	6	1	19
충남	18			5	3	10
전북	22		1	3	4	14
전남	89	2	2	4	8	73
경북	89		5	16	13	55
경남	50	4	5	7	2	32
제주	16			16
수공	35	22	6	7

〈 별표 25 〉

수돗물 민원 전화번호(2009년말 현재)

광역단체	기초단체	수돗물 수질 검사 여부	유료/무료 (검사비용)	수질 이상 시 신고 전화 번호	담당부서	비 고
서울시	-	○	무료	120	상수도사업본부	12항목
부산시	-	○	무료	121	상수도사업본부	7항목(필요시 전항목)
대구시	-	○	무료	121	수질연구소	10항목(필요시 전항목)
인천시	-	○	무료	032)720-2142(121)	상수도사업본부	7항목
광주시	-	○	무료	062)613-6303	수질연구소	13항목
대전시	-	○	무료	120,121	수도기술연구소	수질이상 시
울산시	-	○	무료	121,052)211-6500	상수도사업본부	수질민원 발생시
경기도	수원시	○	무료	031)228-2703	상수도사업소	57항목
	성남시	○	무료	031)729-4157	정수과	10항목
	고양시	○	무료	031)8075-4542	상수도본부	57항목
	부천시	○	무료	032)625-3354	정수과	15항목
	안양시	○	무료	031)389-2380	맑은물처리과	16항목
	안산시	○	무료	031)481-2738	정수과	12항목 (필요시 전항목)
	용인시	○	무료	031)324-4265	정수과	8항목
	의정부시	○	무료	031)828-2443	수도과	6항목
	남양주시	○	무료	031)590-4638	수도과	17항목
	평택시	○	무료	031)659-6096	수도운영과	8항목
	광명시	○	무료	02)2680-2943	상하수도과	4항목
	시흥시	○	무료	031)310-6135	상수도과	6항목
	군포시	○	무료	031)390-3241	상수과	14항목
	화성시	○	무료	031)369-3285	상수과	57항목
	파주시	○	무료	1577-0600	수도서비스센터	57항목
	이천시	○	무료	031)644-4231	상수도사업소	13항목
	구리시	○	무료	031)550-8545	수도과	13항목
	김포시	○	무료	031)980-5125	수도과	15항목
	광주시	○	무료	031)760-9766~7	수도서비스센터	민원제기사항
	안성시	○	무료	031)678-3166	상수사업소	17항목
	하남시	○	무료	031)790-6453	상하수도과	12항목
	의왕시	○	무료	031)345-2684	맑은물관리사업소	15항목
	오산시	○	무료	031)370-3466	상하수과	8항목
	동두천시	○	무료	1577-0600	수도서비스센터	57항목
	과천시	○	무료	02)3677-2583	상수도사업소	5항목
	포천시	○	무료	031)538-2596	수도사업소	20항목
	양주시	○	무료	031)870-0901	수도서비스센터	14항목
	여주군	○	무료	031)887-3523	상하수도사업소	14항목
	양평군	○	무료	031)770-3713	수도사업소	14항목
	가평군	○	무료	031)580-4410	상하수도사업소	13항목
	연천군	○	무료	031)839-4346	맑은물관리사업소	10항목
강원도	춘천시	○	무료	033)250-3534	수도과	13항목
	원주시	○	무료	033)737-4245	수도과	10항목
	강릉시	○	무료	033)640-4441	수도과	14항목
	동해시	○	무료	033)530-2647	맑은물보전센터	13항목
	태백시	○	무료	033)550-2734	상수도사업소	13항목
	속초시	○	무료	033)639-2986	상수도사업소	17항목
	삼척시	○	무료	033)570-4724	상하수도사업소	10항목
	홍천군	○	무료	033)570-2047	상하수도사업소	6항목
	횡성군	○	무료	033)340-2955	상하수도사업소	13항목
	영월군	○	무료	033)370-2421	환경수도과	6항목
	평창군	○	무료	033)330-2167	상하수도사업소	13항목
	정선군	○	무료	033)560-2526	상하수도사업소	13항목
	철원군	○	무료	033)450-5521	환경수도과	13항목
	화천군	○	무료	033)440-2521~5	환경수도과	13항목
	양구군	○	무료	033)480-2521	도시개발과	13항목
	인제군	○	무료	033)460-2142(121)	상하수도사업소	13항목
	고성군	○	무료	033)680-3766	상하수도사업소	6항목
	양양군	○	무료	033)670-2568	상하수도사업소	13항목
충북도	청주시	○	무료	043)200-4361~2	상수도사업본부	필요시 57항목
	충주시	○	무료	043)850-3760(121)	수자원본부 상수도과	11항목(노후),57항목
	제천시	○	무료	043)643-6128(121)	수도사업소	57항목
	청원군	○	무료	043)251-4453	상하수도사업소	민원인 요구항목
	보은군	○	무료	043)540-3542	상하수도사업소	13항목
	옥천군	○	무료	043)730-4852	상하수도사업소	13항목
	영동군	○	유료	043)740-5647	상하수도사업소	-
	증평군	○	무료	043)835-4075	상하수도사업소	필요시 57항목
	진천군	○	무료	043)539-4184	상하수도사업소	57항목
	괴산군	○	유료	121	상하수도사업소	필요한 항목
	음성군	○	무료	043)871-2472~9	상하수도사업소	필요한 항목
	단양군	○	무료	043)420-2345	단양수도서비스센터	필요시 57항목
충남도	천안시	○	무료	041)521-3135	수도사업소	필요시 57항목
	공주시	○	무료	041)840-2536	상하수도과	먹는물 전항목
	보령시	○	무료	041)932-3025	맑은물사업소	13항목
	아산시	○	무료	041)537-3550	수도사업소	13항목
	서산시	○	무료	1577-0600	한국수자원공사 서산수도서비스센터	필요시 57항목
	논산시	○	무료	041)730-4564	수도사업소	필요시 57항목
	계룡시	○	무료	042)840-2584	건설과	필요시 57항목
	금산군	○	무료	041)750-2544	환경자원과	필요시 57항목
	연기군	○	무료	041)861-2474	환경관리과	13항목
	부여군	○	무료	041)830-2454	도시과	13항목
	서천군	○	무료	041)953-1943	맑은물사업소	6항목
	청양군	○	무료	041)940-2521(121)	환경보호과	13항목
	홍성군	○	무료	041)630-1990	수도사업소	12항목
	예산군	○	무료	041)339-8314	수도사업소	13항목
	태안군	○	무료	041)670-2536	수도사업소	11항목
	당진군	○	무료	041)350-4193	수도사업소	13항목
전북도	전주시	○	무료	063)220-7884	수질관리과	10항목
	군산시	○	무료	063)450-6533	수도과	9항목
	익산시	○	무료	063)859-4436	상수관리과	11항목
	정읍시	○	무료	063)530-7633	상하수도사업소	5항목
	남원시	○	무료	063)620-6782	수도사업소	5항목
	김제시	○	무료	063)540-3831	상하수도과	5항목
	완주군	○	무료	063)240-4567	상하수도사업소	5항목
	진안군	○	무료	063)430-2521	환경보호과	5항목
	무주군	○	무료	063)320-2521	환경산림과	5항목
	장수군	○	무료	063)350-2525	환경보호과	5항목
	임실군	○	무료	063)640-2523	환경보호과	5항목
	순창군	○	무료	063)650-1781	환경관리사업소	5항목
	고창군	○	무료	063)560-2548	상하수도사업소	5항목
	부안군	○	무료	063)581-4430	수도사업소	5항목
전남도	목포시	○	무료	061)272-3000	상하수도사업단 수도과	민원제기사항
	여수시	○	무료	061)690-2923	상수도과	14항목
	순천시	○	무료	061)749-3534	상수도과	14항목
	나주시	○	무료	061)339-3406	한국수자원공사 나주시수도서비스센터	민원제기사항
	광양시	○	무료	061)797-2685	상하수도사업소	14항목
	담양군	○	무료	061)380-3332	상하수도사업소	14항목
	곡성군	○	무료	061)360-8525	환경보전과	14항목
	구례군	○	무료	061)780-2122	환경관리사업소	민원제기사항
	고흥군	○	무료	061)830-5652	상하수도사업소	민원제기사항
	보성군	○	무료	061)850-5433	환경수자원과	14항목
	화순군	○	무료	061)379-3862	상하수도사업소	민원제기사항
	장흥군	○	무료	061)860-0524	상하수도사업소	7항목
	강진군	○	무료	061)430-3764	상하수도사업소	7항목
	해남군	○	무료	061)530-5523	상하수도사업소	14항목
	영암군	○	무료	061)470-2408	수도사업소	14항목
	무안군	○	무료	061)450-4153	상하수도사업소	7항목
	함평군	○	무료	061)320-3817	환경상하수도과	민원제기사항
	영광군	○	무료	061)350-5523	상하수도사업소	14항목
	장성군	○	무료	061)390-7522	경관도시과	14항목
	완도군	○	무료	061)550-5327	상하수도사업소	14항목
	진도군	○	무료	061)540-3168	상하수도사업소	14항목
	신안군	○	무료	061)240-8868	시설관리사업소	14항목
경북도	포항시	○	무료	054)270-5454	상수도사업소	필요시 57항목
	경주시	○	무료	054)779-6728	수도사업소	필요시 57항목
	김천시	○	무료	054)420-6463	수도사업소	필요시 57항목
	안동시	○	무료	054)840-5717	수도사업소	필요시 57항목
	구미시	○	무료	054)450-6368	상하수도사업소	필요시 57항목
	영주시	○	무료	054)639-6763	수도사업소	필요시 57항목
	영천시	○	무료	054)339-7682	상수도사업소	필요시 57항목
	상주시	○	무료	054)537-8793	상하수도사업소	필요시 57항목
	문경시	○	무료	054)550-8343	수도사업소	필요시 57항목
	경산시	○	무료	053)810-6514	수도사업소	필요시 57항목
	군위군	○	무료	054)380-6344	도시과	필요시 57항목
	의성군	○	무료	054)830-6345	상하수도사업소	필요시 57항목
	청송군	○	무료	054)870-6347	지역개발과	필요시 57항목
	영양군	○	무료	054)680-6345	환경보전과	필요시 57항목
	영덕군	○	무료	054)730-6365	상하수도사업소	필요시 57항목
	청도군	○	무료	054)370-2348	도시과	필요시 57항목
	고령군	○	무료	054)950-4200	수공고령서비스센터	필요시 57항목
	성주군	○	무료	054)933-5902	환경보호과	필요시 57항목
	칠곡군	○	무료	054)979-6365	상하수도사업소	필요시 57항목
	예천군	○	무료	054)650-1233	수공예천서비스센터	필요시 57항목
	봉화군	○	무료	054)679-6345	도시계획과	필요시 57항목
	울진군	○	무료	054)789-5321	상하수도사업소	필요시 57항목
	울릉군	○	무료	054)790-6346	환경산림과	필요시 57항목
경남도	창원시	○	무료	055)212-4541(121)	상하수도사업소	먹는물 전항목
	마산시	○	무료	121	수도시설과	필요시 먹는물 전항목
	진주시	○	무료	121	수질검사소,수도과	먹는물 전항목
	진해시	○	무료	055)548-2443 055)548-2793	상하수도과 정수사업소	먹는물 전항목
	통영시	○	무료	055)650-6420	상하수도사업소	민원제기사항
	사천시	○	무료	1577-0600	수도사업소	먹는물 전항목
	김해시	○	무료	055)330-4571	정수과	먹는물 전항목
	밀양시	○	무료	055)359-5297(121)	상하수도과	먹는물 전항목
	거제시	○	무료	055)639-2192(121)	수도과(수자원공사 거제서비스센터)	민원제기사항
	양산시	○	무료	121	수도과	먹는물 전항목
	의령군	○	무료	055)570-2580~6	환경수도과	먹는물 전항목
	함안군	○	무료	121	상하수도사업소	13항목
	창녕군	○	무료	121	상하수도사업소	먹는물 전항목
	고성군	○	무료	055)670-2813~5	상하수도사업소	먹는물 전항목
	남해군	○	무료	121	환경수도과	먹는물 전항목
	하동군	○	무료	121	상하수도사업소	먹는물 전항목
	산청군	○	무료	121	상하수도사업소	12항목
	함양군	○	무료	055)960-5232	상하수도사업소	20항목
	거창군	○	무료	121	상하수도사업소	14항목
	합천군	○	무료	121	상하수도사업소	14항목
제주도	-	○	무료	064)710-6758~9	수자원본부 상수도관리부	13항목
한국 수자원공사	-	○	무료	1577-0600	수질검사소	민원제기사항