2010. 3.

건설공사 품질관리

홈페이지 http://gunsul.daejeon.go.kr

목      차

Ⅰ. 품질관리 목적 및 용어 정의 ․․․․․․․․․․․ 1

Ⅱ. 품질관리(시험)계획 수립 절차 ․․․․․․․․․․ 5

Ⅲ. 건설공사 품질관리 시스템(구성 요소) ․․․․․․․ 9

Ⅳ. 품질관리자 배치 및 품질시험 ․․․․․․․․․․ 28

Ⅴ. 관련법령(건설기술관리법령 및 지침서) ․․․․․․․ 32

Ⅵ. 품질시험기준 및 수수료 ․․․․․․․․․․․․ 79

Ⅶ. 품질관리 적정성 이행 확인 ․․․․․․․․․․․․109

Ⅷ. 품질관리비의 산출 및 사용기준 ․․․․․․․․․․ 125

Ⅸ. 품질관리 질의응답 ․․․․․․․․․․․․․․ 141

Ⅹ. 레미콘․아스콘 품질관리지침 ․․․․․․․․․․ 155

Ⅺ. 수치 단위 및 검․교정 ․․․․․․․․․․․․․․ 182

Ⅻ. 건설공사품질시험 매뉴얼 ․․․․․․․․․․․․ 188

ⅩⅢ. 운행제한(과적)차량 단속업무․․․․․․․․․․ 248

ⅩⅣ. 제한차량 운행허가 절차 ․․․․․․․․․․․․ 253

ⅩⅤ. 건설현장 축중기 설치지침․․․․․․․․․․․․ 256

Ⅰ. 건설공사 품질 관리

1. 품질관리의 목적

건설공사 품질관리는 발주자의 요구에 맞는 품질의 제품을 경제적으로 만들어 내기 위한 모든 수단과 체계를 총칭하는 것으로, 시방서나 도면 등 설계서에 명시되어 있는 품질 및 규격을 충족시키기 위하여 모든 공정의 단계마다 검사 및 시험을 실시하고, 문제점을 조기에 발견 그 원인을 규명하고 목표한 대로 공사가 진행되도록 유도 및 건설공사의 고품질과 안전을 확보하여 구조물의 내구성 및 경제성을 향상시키고, 부실공사를 미연에 방지함으로서 공사에 대한 신뢰성을 높이는데 목적이 있다.

2. 품질시험이란

적합한 품질관리를 위하여 설계서 및 시방서에 표기되어 있는 기준에 적정한 구조물을 경제적으로 만들기 위한 수단으로 재료나 제품의 샘플 또는 시편에 대해 그 특성을 시험 조사하여 데이터를 내는 것으로, 공사의 품질을 객관적으로 평가하여 부실공사 방지 등 견실 시공을 유도하는데 목적

3. 용어의 정의

품질이란 어떤 실체가 지니고 있는 명시적 요구 및 묵시적 요구를 만족시키는 능력에 관계되는 특성의 총체라고 KS A ISO 9001에 규정하고 있다.

여기서 실체란 개별적으로 기술할 수 있고 고려할 수 있는 것을 말하며 여기에는 공정․조직․사람 등도 포함하고 있다. 품질에 관련된 규격의 작성과 사용을 명확히 하기 위하여 품질관리 개념에 관련된 중요 용어를 정리해 보면 다음과 같다.

1) “검사”라 함은 측정, 시험 또는 계측을 적절히 활용한 관찰 및 판정에 의한 적합 여부 평가를 말하며, 측정, 시험 또는 계측 결과가 검사기준을 만족하는지에 따라 합격, 불일치가 판정되어야 한다.

2) “검증”이라 함은 규정된 요구사항이 충족되었음을 객관적인 증거의 제시를 통하여 확인하는 것을 말하며, 객관적인 증거를 얻기 위해서는 관찰, 측정, 시험 등의 수단이 필요하다.

3) “결함”이라 함은 의도되거나 규정된 용도/사용에 관련된 요구사항의 불 충족을 말한다.

4) “공사 관련자”라 함은 발주자, 감리원, 설계자, 시공자, 하도급자 등 건설공사에 참여하는 모든 관련 조직을 말한다.

5) “공사 참여자(현장 종사자)”라 함은 건설공사 현장에 직접 투입되어 시공하는 개개인 (관리자, 기능공 포함)을 말한다.

6) “기반구조”라 함은 건설공사의 수행에 필요한 시설, 장비 및 지원 서비스를 말한다.

7) “모니터링”이라 함은 관찰하고 감독하고 지속적으로 검토하는 행위로 특히 통제 또는 관리의 목적으로 주기적으로 조사하거나 측정, 시험 하는 것을 말한다.

8) “보완시공”이라 함은 의도된 용도에 쓰일 수 있도록 불일치 공사에 대해 취하는 조치를 말하며, 재시공과는 달리 불일치 공사의 일부에 영향을 미치거나, 불일치 공사의 일부를 변경시킬 수 있다.

9) “불일치 공사”라 함은 부적합의 한 유형으로서 설계도면, 시방서 등 공사 목적물에 대한 요구사항과 적합하지 않게 시공한 공종 또는   부위를 말한다.

10) “부적합”이라 함은 품질관리계획 요구사항, 발주자 요구사항, 법적 및 규제 요구사항 등 요구사항의 불 충족을 말하며, 부적합(불일치 공사포함)이라고 해서 반드시 결함을 의미하는 것이 아니기 때문에 결함과 부적합에 대한 용어는 반드시 구분하여 사용하여야 한다.

11) “시정”이라 함은 발견된 부적합(불일치 공사 포함)을 제거하는 행위를 말하며, 시정은 시정조치와 연계될 수 있으며, 재시공 또는 보완시공은 시정의 한 예가 될 수 있다.

12) “시정조치”라 함은 발견된 부적합(불일치 공사 포함) 또는 기타 바람직하지 않은 상황의 원인을 제거하기 위한 조치를 말하며, 부적합은 하나 이상의 원인이 있을 수 있기 때문에 가장 근본적인 원인을 파악하여 제거하는 활동이 필요하다.

13) “시험”이라 함은 절차에 따라 하나 또는 그 이상의 특성을 결정하는 것을 말하며, 일반적으로 자재 등의 물리적 특성, 역학적 특성 등 고유 특성을 도출해 내기 위하여 사용된다.

14) “건설공사 요구사항”이라 함은 의도된 사용/용도에 적합한 공사 목적물을 건설하기 위한 요구 또는 기대로서, 계약 요구사항, 품질 관리계획 요구사항, 발주자 요구사항 (감리자 요구사항 포함), 법적 및 규제 요구사항 등을 말한다.

15) “예방조치”라 함은 잠재적인 부적합 또는 기타 바람직하지 않은 잠재적인 상황의 원인을 제거하기 위한 조치를 말하며, 잠재적인 부적합은 하나 이상의 원인이 있을 수 있기 때문에 가장 근본적인 원인을 파악하여 제거하는 활동이 필요하다.

16) “재시공”이라 함은 시공된 공사가 품질 확보 상 미흡 또는 위해를  발생시킬 수 있다고 판단된 불일치 공사에 대해 요구사항에 적합하도록 취하는 조치를 말하며, 재시공은 감리원의 검측․승인을 받지 않고 후속공정을 진행한 경우에도 적용할 수 있다.

17) “중점 품질관리(특별프로세스)”라 함은 프로세스의 결과로 산출된 공사 목적물의 적합성이 즉시 또는 경제적으로 검증될 수 없는 경우의 프로세스, 즉 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며, 불일치 공사로 판명될 경우 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 말한다.

18) “측정”이라 함은 사물의 공간적인 크기 또는 양을 조사하거나 결정하는 것을 말한다.

19) “타당성확인”이라 함은 특별하게 의도된 용도 또는 적용에 대한 요구사항이 충족되었음을 객관적인 증거의 제시를 통하여 확인하는 것을 말한다.

20) “품질경영시스템”이라 함은 품질에 관하여 KS A ISO 9001 규격의 요구사항에 따라 조직을 지휘하고 관리하기 위한 것으로서, 품질방침과 품질목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위해 필요한 상호 관련되거나 상호 작용하는 요소의 집합체를 말한다.

21) “품질관리계획서”라 함은 품질경영의 일부분으로서, 특정 건설공사에 대하여 어떤 절차와 관련된 자원이 누구에 의해 언제 적용되는지를 규정한 문서를 말한다.

22) “프로세스”라 함은 입력을 출력으로 변환시키는 상호 관련되거나 상호 작용하는 활동의 조합을 말한다. 프로세스는 가치를 부여하기 위하여 통제된 조건하에서 계획되고 수행된다.

23) “현상사용(특채)”이라 함은 불일치 자재 또는 불일치 공사의 목적물을 사용하거나 인도하는 것에 대한 허용을 말하며, 현상사용은 일반적으로 의도된 사용/용도에는 적합하여야 고려될 수 있다.

24) “현장 품질목표”라 함은 현장 품질방침에 근거하여 품질에 관해 추구하거나 지향 하는 것을 말한다.

25) “현장 품질방침”이라 함은 특정 건설공사의 현장대리인에 의해 품질과 관련하여 공식적으로 표명된 시공자의 전반적인 의도 및 방향을 말한다.

Ⅱ. 품질관리(시험)계획 수립 절차

1. 품질관리(시험)계획 수립

건설업자 및 주택건설등록업자는 건설공사의 품질확보를 위하여 품질 및 공정관리 등 건설공사의 품질관리계획 또는 시험시설 및 인력 등 건설공사의 품질시험계획을 수립하고 이에 따라 품질시험 및 검사를 실시하여야 함 (건설기술관리법 제24조 제2항)

【품질관리계획 및 품질시험계획의 구분】

구 분		품 질 관 리 계 획	품 질 시 험 계 획
계획 수립	대 상	① 전면책임감리대상 건설공사로서 총공사비 500억 원 이상인 건설공사 ② 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적 3만m²이상인 건축공사 ③ 공사계약에 품질관리계획의 수립이 명시되어 있는 건설공사	① 총공사비 5억 원 이상인 토목공사 ② 연면적 660㎡이상인 건축공사 ③ 총공사비 2억 원 이상인 전문공사
	작성자	․건설업자 또는 주택건설등록업자
	내 용	․현장 품질방침 및 품질목표 등 26개 항목	․개요, 시험계획 횟수, 시험시설, 품질관리자 배치계획
확인	시 기	․년 1회 이상 (준공년도에는 준공 2월전)
	확인자	․발주자․인허가 행정기관의 장	․발주자
	내 용	․품질관리계획 수립 및 이행여부 확인	․품질시험계획 수립 및 이행여부 확인

※ 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립할 필요가 없는 건설공사

(영 제41조제3항, 규칙 제15조)

☞ 원자력시설공사, 조경식재공사, 가설물 설치공사, 철거 공사

단, 건설공사의 설계도서에서 품질관리(시험)계획을 수립토록 되어 있는 경우에는 상기 공사라 할지라도 해당 계획을 수립하여 시행

【 용어의 정의 】

□ 총공사비란

관급자재비를 포함하되, 토지 등의 취득, 사용에 다른 보상비를 제외한 금액

□ 다중이용건축물 이란

․ 건축법시행령 제5조 제4항 제4호에 의거

가. 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원은 제외한다), 종교시설, 판매시설,

운수시설(여객용 시설만 해당한다), 의료시설 중 종합병원 및 숙박시설 중

관광숙박시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물

나. 16층 이상인 건축물

□ 연면적(아파트의 경우)

․ 각 동이 분리되어 있을 경우에는 가장 큰 한 동의 연면적이 3만㎡ 이상일 때

․ 각 동이 연결되어 있을 경우에는 당해 허가권자가 인정한 연면적에 의거 3만㎡ 이상일 때(지하차고 포함)

2. 승인 및 제출

건설업자 또는 주택건설등록업자는 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립한 때에는 공사감독자 또는 감리원의 확인을 받아 건설공사를 착공하기 전에 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하고, 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 변경한 때에도 또한 같다.(건설기술관리법시행령 제43조제1항)

건설공사의 발주자중 발주청이 아닌 자는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 당해 건설공사를 허가, 인가, 승인 등을 한 행정기관의 장에게 제출하여야 한다. (건설기술관리법시행령 제43조 제2항)

※ 건설공사 현장의 부지정리 및 가설사무소 설치 등의 공사 준비는 착공으로

보지 아니한다. (건설기술관리법시행령 제43조제1항)

【품질관리계획 수립 업무절차】

시 공 자											▶ 품질관리(시험)계획 수립 및 승인 요청
											(품질관리(시험)계획서 작성, 감리원에게 제출)
			▼
발 주 자 (감독/감리원)											▶ 품질관리계획서 검토 및 승인
											▶ 부적합사항 : 시정, 보완사항 시공자에 통보
	▼
시 공 자										▶ 품질관리계획서의 시정보완 제출
										▶ 품질관리계획의 실행
				▼
발 주 자 (감독/감리원)											▶ 품질관리계획의 실행여부 확인
											▶ 부적합사항 시정요구
		▼
시 공 자											▶ 부적합사항 시정조치
											▶ 발주자에게 시정결과 보고 및 재승인 요구

3. 품질관리(시험)계획의 수립기준

1) 품질관리계획은「산업표준화법」에 의한 KS A 9001에 적합토록

수립 (건설기술관리법시행령 제42조제1항)

1. 건설공사 정보 2. 현장 품질방침 및 품질목표 3. 책임 및 권한 4. 문서관리 5. 기록관리 6. 자원관리 7. 설계관리 8. 건설공사 수행 준비 9. 계약변경 10. 교육훈련 11. 의사소통 12. 기자재 구매 관리 13. 지급자재의 관리	14. 하도급 관리 15. 공사 관리 16. 중점 품질관리 17. 식별 및 추적 18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리 19. 검사장비 측정 장비 및 시험장비의 관리 20. 검사 및 시험, 모니터링 21. 불일치 공사의 관리 22. 데이터의 분석 23. 시정조치 및 예방조치 24. 자체 품질점검 25. 건설공사 운영성과의 검토 26. 공사 준공 및 인계

2) 품질시험계획은 규칙 제15조의2 관련 [별표9] 품질시험계획에 의함

1. 개요 가. 공사명 나. 시공자 다. 현장대리인 2. 시험계획횟수 가. 공종 나. 시험 종목 다. 시험계획물량 라. 시험빈도 마. 계획시험횟수 바. 기타	3. 시험시설 가. 장비명 나. 규격 다. 단위 라. 수량 마. 시험실배치평면도 바. 기타 4. 품질관리자 배치계획 가. 성명 나. 등급 다. 건설공사업무수행기간 라. 기술자자격 및 학력·경력사항 마. 기타

Ⅲ. 건설공사 품질관리시스템

1. 건설공사 품질관리계획 체계

(1) 품질관리시스템 구축

1) 개요

품질관리시스템은 제품이나 서비스의 품질관리를 위하여 조직구조를 만들고 관련 부서의 책임과 권한을 규정하고 인적, 물적 자원을 배분 이를 이행하는 절차를 규정하여 실천하는 체계라고 할 수 있다. 품질관리시스템의 수립 목적은 부여된 업무를 추진함에 있어서 계획한 일을 체계적으로 수행할 수 있는 기틀을 마련하는 것으로 품질관리활동을 수행하기 위해서는 가장 기본이 되는 업무이며, 이를 문서화해야 명확한 근거가 마련되는 것이다. 품질시스템을 구축하여 업무를 추진할 때는 미리 계획을 수립하고 계획한 일을 체계적으로 수행하는 것이 품질개념을 바탕에 둔 업무처리 방법이며, 사후관리보다는 문제 예방활동에 역점을 두어야 한다.

이러한 품질관리시스템을 구축하기 위해서는 KS A ISO 9001 품질규격을 기준으로 하여 최고 경영자의 품질경영방침에 따라 각 회사나 사업장의 특성에 맞게 수립 운영하여야만 효율적이고 합리적인 시스템을 구축 운영할 수 있게 된다.

품질시스템 구조는 가장 기본적인 계획문서인 품질관리계획서와 절차서 형태로 정립된다. 품질관리계획서를 보충하거나 실행하는 절차서 체계를 완전히 구축하여 운영될 때 비로소 품질관리시스템이 운영되고 있다고 할 수 있는 것이다. 다음의 그림은 이러한 관계를 도식화한 것이다.

【그림】품질관리시스템 계층도

2) 품질관리절차서의 운영

품질관리계획서의 작성만으로 품질시스템을 운영할 수는 없으며, 우선 각자의 업무들이 질서정연하게 체계를 갖추어야만 누구에게나 믿음을 줄 수 있는 품질시스템이라 할 수 있다. 품질관리절차서 대상 업무가 계획문서 수준인지, 실행문서 수준인지, 먼저 확인한 후 실행문서 수준의 시스템 구축 시에는 관련 업무에 적용되는 설계시방서 산업기술기준요건을 입력 자료로 활용하여야만 업무처리 결과에 대한 분석 시 완벽한 시스템이 구축될 수 있다.

품질관리계획 운영의 기본 사이클은 계획(plan)하고 계획한 것을 실행(do)하며 실행한 내용을 점검(check)하여 필요시 조치(action)를 취하는 일련의 연속된 과정이 모인 집합의 모임의 총합의 형태로 나타나고 상호 시스템과 연계 고리가 단절이 없고 업무특성이 잘 반영되어야만 한다.

(2) 품질관리계획서 개요

1) 품질관리

품질이란 사용자 또는 구매자(고객)가 요구하는 기술요건이나 기능, 특성 혹은 관련 규정(법령)에 일치하는 정도를 의미한다. 그러나 이 요구 품질수준이 끝없이 변하고 있으므로 이러한 품질을 확보하고 개선시켜 주려는 노력을 하고 있음을 확신시켜 주려고 계획을 수립하고 계획에 따라 업무를 수행, 확인 및 평가하여, 그 결과로써 품질개선 요구사항이 발생되면 시정개선 조치케 하고, 계획에 다시 반영하는 과정을 계속하게 된다. 이러한 일련의 과정을 통하여 설비(제품)의 이용과정 중에 설비(제품)가 제 기능을 만족스럽게 발휘할 것이라는 확신을 주게 되며 이 과정을 품질관리 활동이라 한다.

회사의 품질관리 체계 활동을 도식화하면 다음 그림과 같이 표현될 수 있다.

【그림】품질관리 과정

2) 품질관리계획서

업무를 수행하기 전에 미리 계획을 수립하여 추진한다면 품질달성계획이 될 것이고 목표품질이 달성되고 있음을 객관적 입장에서 검토·확인하여 입증하는 방안들이 도입되어 함께 이행하고 있다면 품질관리계획이라 할 수 있다. 품질관리계획서는 품질 관리를 위한 계획을 작성하여 문서화한 것으로 품질수준과 목표를 달성하기 위해서 적용하였던 각종 품질검사기법, 통계적 수단 등을 기초로 하고 품질검사활동으로 포함되지 않은 설계, 구매 관리, 문서관리, 품질관리감사 등에 대한 체계를 추가하여 시대의 흐름과 더불어 발전되어온 품질관리기준에 따라 품질관리방안과 절차를 기술한 문서이다.

문서화된 품질시스템이란 품질에 영향을 미치는 모든 업무가 계획에 따라 체계적으로 수행될 수 있도록 하는 품질관리계획서, 각종 절차서, 지침 등을 말하는데 품질시스템의 가장 기본이 되는 문서가 품질관리계획서이며, 품질관리계획서는 적용 품질관리기준을 근간으로 하여 작성하되 경영자의 품질관리방침과 품질요건 등을 반영하여야 하고 요구되는 품질을 달성하기 위해 필요한 조직을 구축하고, 공정, 검사장비 등 모든 생산자원과 기량 등에 대한 사항이 명시되어야 하며 절차서 운영에 대한 개략적 구조나 적용절차서 목록 등이 품질관리계획서에 기술되어야 한다.

3) 품질관리계획서 운영 목적

각 기업이 품질관리, 품질경영을 한다고 하면 우선적으로 시스템 구축에 의한 체계적 업무처리 방법을 생각하게 된다. 이러한 일들은 담당업무 부서별로 고유한 업무를 추진함에 있어서 처음부터 제대로 업무를 잘 수행하기 위한 방법과 기준을 조직의 문화와 특성에 알맞게 정립하여 품질에 관한 기준문서로써 품질관리계획서를 수립 운영한다고 할 수 있음.

2. 품질관리계획서의 구성요소

품질관리계획서는 다음과 같은 사항들을 포함하여 작성되어야 한다.

1) 건설공사 정보

품질관리계획서에는 건설공사와 관련된 일반현황과 계약내용에 대한 요약정보가 포함되어야 한다.

2) 현장 품질방침 및 품질목표

(1) 현장대리인은 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 현장 품질방침 및 품질목표를 정하고 문서화하여야 한다.

(2) 현장 품질방침은 품질관리계획의 요구사항, 법적 및 규제요구사항, 계약 요구사항을 준수한다는 의지와 품질관리계획의 효과성을 개선한다는 의지가 포함되어야 하며, 품질목표는 측정이 가능하고 현장 품질방침과 일관성이 있어야 한다.

(3) 현장대리인은 품질방침과 품질목표가 현장조직 내에서 의사소통 되고 이해되도록 관리하여야 하며, 품질목표를 달성하기 위하여 다음 사항을 포함한 추진 계획을 수립하고 관리하여야 한다.

① 품질목표 달성을 위한 실행담당자의 지정

② 품질목표 달성을 위한 수단, 방법 및 일정 수립 등

3) 책임 및 권한

(1) 현장대리인은 현장조직 내에서 책임과 권한을 규정하고 의사소통 하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함한 현장조직 구성원들의 책임과 권한이 기술되어야 하며, 역할분담과 보고경로는 조직도의 형태로 표현할 수 있다.

① 이 요령과 계약상 요구되는 활동의 계획, 실행 및 유지, 그리고 모니터링

② 특별한 요구사항에 대해 영향을 받는 모든 부서, 발주자, 감독/감리원, 하도급자와의 의사소통, 그리고 공사 관련자간 공유영역에서 일어나는 문제의 해결

③ 내부 및 외부 점검(감사, 품질관리 적정성 확인 등)결과의 검토

④ 시정조치의 관리 등

4) 문서관리

(1) 시공자는 건설공사와 관련된 요구사항을 충족시키기 위하여 필요한 문서를 관리하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 문서의 검토, 승인, 등록, 배포 및 폐기방법

② 문서 해당본의 이용 가능성

③ 보유하고 있는 구문서의 식별 등

(3) 문서는 계약문서, 설계도서, 법규정, 한국산업규격, 기술시방, 문서 등 외부출처의 문서를 포함된다.

5) 기록관리

(1) 시공자는 품질관리계획서 및 공사 목적물이 요구사항에 적합하다는 증거를 제공하기 위하여 기록을 작성하고 유지하여야 한다.

(2) 기록은 품질관리계획서의 효과성을 개선하기 위해 추적하여 활용할 수 있도록 이해하기 쉽고, 쉽게 식별하고 검색이 가능하도록 유지하여야 하며, 기록의 보유기간은 필요시 법적 및 규제요구사항을 충족하여야 한다.

(3) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 기록의 관리업무가 기술되어야 한다.

① 기록의 보유기간, 장소, 책임자

② 기록의 식별, 보관, 보호, 처분, 기밀유지에 필요한 관리 방법

③ 기록의 열람 및 검색 방법

④ 공사 관련자에게 제공하여야 할 기록의 종류, 시기 및 방법 등

6) 자원관리

(1) 시공자는 품질관리계획서 및 건설공사와 관련된 요구사항을 충족시키기 위하여 필요한 자원을 확보하여야 한다. 자원은 물적 자원, 인적자원, 기반구조, 작업환경이 포함되어야 한다.

(2) 시공자는 건설공사를 수행하기 위해 학력, 교육훈련, 숙련도, 경험, 관련법령 등을 근거로 필요한 능력을 정하고 적격한 인원을 배치하여야 한다.

(3) 시공자는 건설공사의 성공적인 수행을 위하여 필요한 기반구조 및 작업환경을 확보, 유지하여야 한다. 기반구조 및 작업환경은 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 사무실, 작업 공간, 시험실, 야적장소, 창고 등 필요한 공간

② 공구, 시공 장비, 검사장비, 시험장비, 측정 장비 등 공사 장비

③ 전산망, 정보시스템, 통신, 전기 등 지원서비스

④ 안전시설, 환경시설 등

7) 설계관리

(1) 시공자는 건설공사에 대해 설계책임이 있는 경우 설계를 관리하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 설계계획의 수립, 설계입력기준의 결정, 설계출력물 관리, 설계검토, 설계검증, 설계타당성 확인에 대한 설계 관리업무가 기술되어야 한다.

(3) 시공자는 다음 사항을 포함하여 설계계획을 수립하고 관리하여야 한다.

① 설계 단계 및 추진 일정관리

② 각 설계 단계에 적절한 검토, 검증 및 타당성확인의 실시시기, 실시자, 실시방법의 결정

③ 설계에 참여하는 자의 책임과 권한, 그리고 조직적 및 기술적 연계성 관리

④ 외주 설계시 업무분담 및 관리방안 등

(4) 시공자는 다음 사항을 포함하여 설계입력기준을 정하고 문서화하여야 한다.

① 공사 목적물의 기능, 성능에 관한 사항

② 발주자 요구, 관련법규, 설계기준 및 시방에 관한 사항

③ 안전 및 환경에 관한 사항

④ 기타 관련된 정보, 문헌의 조사 내용 등

(5) 시공자는 다음 사항을 만족하는 설계출력물을 제공하여야 한다.

① 설계입력기준의 충족

② 구매, 시공 등 건설공사 수행을 위한 적절한 정보의 제공

③ 합격판정 기준을 포함 또는 인용

④ 필요한 안전성 및 중요한 설계상의 특성 규정

(6) 시공자는 다음의 목적을 위하여 적절한 설계단계에서 설계에 대한 체계적인 검토를 수행하여야 한다.

① 요구사항을 충족시키기 위한 설계 결과에 대한 평가

② 모든 문제점의 파악 및 필요한 조치의 제시

(7) 시공자는 설계출력이 설계입력기준을 충족하고 있는지를 검증하여야 하며, 공사 목적물이 규정되거나 의도된 사용에 적합하다는 것을 입증하기 위하여 설계 타당성확인을 수행하여야 한다.

8) 건설공사 수행 준비

(1) 시공자는 계약문서, 설계도서, 관련된 법규정 및 규격 등 건설공사에 대한 요구사항을 정하고 검토하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 요구사항을 검토하는 시기, 방법 및 책임자가 기술되어야 하며, 상충되거나 모호한 요구사항, 현장 실정과 부합되지 않는 요구사항의 해결방법이 기술되어야 한다.

(3) 시공자는 다음 사항을 포함하여 건설공사 수행과 직접적으로 관련된 제반 준비사항에 대하여 계획, 실행하여야 한다.

① 건설공사와 관련된 인허가

② 건설공사와 관련된 표지판

③ 적용되는 경우, 측량기준점 보호 및 확인측량

④ 가설시설물

⑤ 현지여건 조사 등

9) 계약변경

(1) 시공자는 설계변경을 포함한 계약변경 사항을 관리하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 계약변경의 요청 및 처리방법이 기술되어야 하며, 계약이 변경되는 경우, 시공자는 관련 문서가 수정되고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하도록 하여야 한다.

10) 교육훈련

(1) 시공자는 건설공사를 수행하는 공사 참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대하여, 예정공정과 연계하여 다음 사항에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하고 해당되는 교육훈련을 제공하여야 한다.

① 건설공사 수행과 관련된 요구사항, 관련법령 및 품질관리계획의 요구사항

② 작업방법 및 절차, 검사 및 시험방법, 측량기법, 그리고 적용되는 신기술 또는 신공법 등

③ 품질관리, 안전관리 및 환경관리

④ 견실시공 의식고취 등

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 교육훈련에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 교육훈련계획의 수립

② 교육훈련의 실시, 이것은 교육훈련계획에 반영되지 않은 비정기 교육훈련을 포함한다.

③ 교육훈련결과의 보고 등

11) 의사소통

(1) 시공자는 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영과 관련하여 내부 및 외부 의사소통을 위한 효과적인 방법을 정하고 실행하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 내부 및 외부 의사소통에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 건설공사와 관련된 요구사항 및 정보의 교환

② 공사 관계자간의 조직적 및 기술적 연계성

③ 부적합 사항, 불일치 공사 등 당면한 문제의 해결

④ 민원, 발주자, 감독/감리원을 포함한 건설공사 관계자의 불평, 이에 대한 후속활동

⑤ 비상시 대비 및 대응

⑥ 공사 관련자 회의체 등

(3) 필요한 경우, 의사소통은 내부 및 외부 관계자로부터의 의견 접수, 검토, 전달, 문서화 및 회신을 포함하여야 한다.

12) 기자재 구매 관리

(1) 시공자는 품질 요구사항을 충족하는 주요 기자재가 건설공사 진행에 따라 적기에 투입되도록 수급계획을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 건설공사 수행을 위해 투입되는 기자재의 구매 관리업무가 기술되어야 한다.

① 구매할 기자재명, 규격, 납기, 검사기준 및 관련 구매정보를 포함한 발주서

② 발주 방법

③ 구매한 기자재의 검사 및 시험, 또는 검증, 그리고 유지관리 방법

④ 불일치한 경우, 처리하기 위한 방법

⑤ 공장검사가 필요한 제작품의 경우, 검증계획 및 출하방법을 발주서에 명시

(3) 구매한 기자재에 적용되는 관리의 방식과 정도는 구매한 기자재가 후속되는 공종이나 공사 목적물에 미치는 영향에 따라 달라져야 한다.

13) 지급자재의 관리

(1) 시공자는 건설공사에 투입되는 지급자재가 있는 경우 지급자재를 파악, 검증, 보호 및 안전하게 유지하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 지급자재에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 지급자재의 파악 및 수급계획

② 지급자재의 검사 및 시험, 또는 검증결과 불일치한 경우 처리하기 위한 방법

③ 지급자재의 보관 시 손상, 분실 또는 사용하기에 부적절한 것으로 판명된 경우, 보고를 포함한 지급자재의 처리 방법

④ 지급자재의 입체 또는 대체 사용이 필요한 경우, 그 처리방법

⑤ 잉여지급자재의 처리방법 등

14) 하도급 관리

(1) 시공자는 건설공사와 관련하여 하도급의 필요성을 파악하고 하도급 계획을 수립하여야 한다.

(2) 시공자가 공사 목적물의 요구사항에 대한 적합성에 영향을 미치는 어떠한 공종을 하도급 처리할 경우, 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 하도급 된 공종에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 하도급계약 요구사항을 충족시킬 능력을 근거로 한 하도급업체의 평가, 선정

② 하도급 계약과 관련된 요구사항의 결정, 이것은 요구되는 절차, 사용되는 기자재와 장비에 관련된 보고 및 승인에 대한 요구사항, 인원의 자격 인정에 대한 요구사항을 포함한다.

③ 하도급 계약체결 방법

④ 제공되는 교육훈련, 절차, 기자재, 정보 등 하도급자에 대한 지원업무 범위

⑤ 하도급 된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링 방법, 이것은 품질관리, 안전관리, 환경관리를 포함한다.

⑥ 필요한 기록의 종류, 기록의 제출 시기 및 방법 등

(3) 하도급 된 공종에 적용되는 관리의 방식과 정도는 후속되는 공종이나 공사 목적물에 미치는 영향에 따라 달라져야 한다.

15) 공사 관리

(1) 시공자는 공사 목적물이 요구사항을 충족하도록 다음 사항을 포함하여 건설공사 운영을 계획하고 수행하여야 한다.

① 건설공사와 관련된 정보의 수집

② 필요에 따른 작업지침의 수립

③ 규정된 요구사항을 충족하기 위해 사용할 시공 장비, 측정 장비, 기술 및 방법의 사용

④ 검사 및 시험, 모니터링 등

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 건설공사 수행과 직결되는 관리 업무가 기술되어야 한다.

① 시공관리(시공계획 수립 포함)

② 공정관리

③ 공사 진도 관리와 필요한 경우, 부진공정 만회대책 및 수정공정계획의 수립

④ 안전관리 및 환경관리

⑤ 시공 상세도, 준공도의 관리 등

16) 중점 품질관리

(1) 시공자는 공사 목적물이 사용 후에만 하자 또는 결함이 나타나는 경우와 같이, 후속되는 검사 및 시험, 모니터링 결과로도 충분히 검증할 수 없는 경우와, 불일치 공사로 판명될 경우 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 경우의 공종 또는 부위에 대하여 중점 품질관리를 하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 중점 품질관리 대상의 관리업무가 기술되어야 한다.

① 중점 품질관리 대상의 결정

② 작업에 이용되는 장비에 대한 기준 및 승인

③ 작업자에 대한 자격기준 및 자격인정

④ 특정방법, 절차의 사용 및 모니터링 등

17) 식별 및 추적

(1) 시공자는 건설공사 수행의 모든 단계에서, 필요한 경우, 적절한 수단으로 기자재와 공사 목적물에 대한 식별 및 추적이 가능하도록 관리하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 식별 및 추적에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 식별 대상의 결정 및 식별방법

② 추적 요구사항을 고려한 추적 대상의 파악, 추적의 범위, 정도 및 방법

③ 기자재와 공사 목적물에 대한 검사 및 시험 상태의 식별방법 등

18) 기자재 및 공사 목적물의 보존관리

(1) 시공자는 건설공사 수행 중에는 물론 공사 목적물을 인계할 때까지, 기자재 및 공사 목적물에 대한 적합성을 보존하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 기자재 및 공사 목적물의 보존에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 기자재의 운반 및 투입에 있어 필요한 특별한 취급방법

② 기자재의 고유한 특성의 품질유지를 위한 보관 장소 및 보관방법, 그리고 반입과 반출방법

③ 공사 목적물의 인계전까지 품질보호를 위한 방안

④ 화재 및 보안관리 등

19) 검사장비, 측정 장비 및 시험장비의 관리

(1) 시공자는 공사 목적물이 요구사항에 적합하다는 것을 실증하기 위해 필요한 검사장비, 측정 장비 및 시험장비(임대 또는 대여하여 사용하거나, 하도급사 또는 개인이 사용하는 장비를 포함)를 관리하여야 한다.

(2) 검사장비, 측정 장비 및 시험장비의 관리는 건설공사 수행단계에서 수반되는 검사 및 시험, 모니터링 결과의 신뢰성을 제공하여야 한다.

(3) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 검사장비, 측정 장비 및 시험장비의 관리업무가 기술되어야 한다.

① 필요한 검사 및 시험, 모니터링에 사용될 장비의 결정 및 확보

② 규정된 주기 또는 사용 전 검․교정 실시, 교정성적서의 검토와 사용여부의 판단, 그리고 검․교정 상태의 식별

③ 고유한 식별, 취급, 유지보전 및 보관방법

④ 성능저하를 발견하기 위한 적정한 점검주기, 점검기준 및 점검방법

⑤ 장비가 요구사항을 벗어난 것으로 판명된 경우, 이전의 검사 및 시험과 모니터링 결과에 대한 유효성 평가, 그리고 필요한 경우, 적절한 조치 등

20) 검사 및 시험, 모니터링

(1) 시공자는 공사 목적물이 요구사항을 충족하고 있다는 것을 검증하기 위하여, 투입되는 자재, 시공공정 및 공사 목적물과 관련된 특성을 검사 및 시험, 모니터링 하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 검사 및 시험, 모니터링에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 적절한 단계에서 검사 및 시험 계획의 수립

② 각 단계에서의 검사 및 시험 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용되는 장비 및 기법, 책임자

③ 필요한 경우, 발주자 또는 감리자의 입회와 검증의 시기, 장소 및 방법 등

(3) 발주자 또는 감독/감리원이 승인하는 경우를 제외하고는, 계획된 검사 및 시험이 만족스럽게 완료되기 전에 자재의 사용, 후속공정의 진행이나 공사 목적물의 인계가 진행되어서는 안 된다.

21) 불일치 공사의 관리

(1) 시공자는 의도하지 않은 자재의 사용, 후속공정의 진행 또는 공사 목적물의 인계를 방지하기 위하여, 품질요구사항에 적합하지 않은 불일치 공사를 식별하고 관리하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 불일치 공사에 대한 처리업무가 기술되어야 한다.

① 불일치 공사의 식별

② 불일치 공사의 상태에 대한 문서화

③ 현상사용, 보완시공 또는 재시공 등 불일치 공사에 대한 조치, 그리고 보완시공 또는 재시공시 품질 요구사항에 따른 재검사의 실시

④ 현상사용의 경우, 관련된 권한을 가진 자 및 감독/감리원의 승인 등

22) 데이터의 분석

(1) 시공자는 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고, 품질관리계획의 효과성을 개선하기 위하여, 필요한 데이터를 결정, 수집 및 분석하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 예방조치에 대한 기회를 포함하여 건설공사 운영에 필요한 정보제공을 위하여 데이터 분석에 대한 관리업무가 기술되어야 한다. 데이터 분석 대상은 다음 사항이 포함될 수 있다.

① 발주자와 감리자의 만족 또는 불만족을 포함한 건설공사 수행의 만족도

② 주요자재의 품질경향

③ 불일치 공사의 발생 빈도 및 특성

④ 내부 및 외부 점검(감사, 품질관리 적정성 확인 등)결과 등

23) 시정조치 및 예방조치

(1) 시공자는 실제 또는 잠재적인 부적합을 발견한 경우, 재발방지 또는 발생방지를 목적으로 부적합 사항의 원인을 제거하기 위한 조치를 취하여야 한다. 시정조치 및 예방조치는 당면한 문제의 크기와 영향에 대하여 적절하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 시정조치 및 예방조치에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 시정조치의 경우, 부적합(불일치 공사, 발주자와 감리자의 불만 포함) 검토

② 실제 또는 잠재적인 부적합의 원인 결정

③ 부적합의 재발 또는 발생을 방지하기 위한 조치의 필요성 평가

④ 필요한 조치의 결정 및 실행

⑤ 취해진 조치의 검토 등

24) 자체 품질점검

(1) 시공자는 품질관리계획의 적합성, 이행성, 효과성을 결정하기 위하여 계획된 주기로 건설공사 수행에 대한 자체 품질점검을 수행하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 자체 품질점검에 대한 관리업무가 기술되어야 한다.

① 점검기준, 범위, 주기, 점검자 선정을 포함한 점검 계획의 수립

② 점검 수행방법 및 점검결과 보고

③ 필요한 경우, 부적합 사항의 시정 및 시정조치 수행, 그리고 취해진 후속조치의 검증 및 검증결과의 보고 등

25) 건설공사 운영성과의 검토

(1) 현장대리인은 품질관리계획의 적절성, 충족성 및 효과성을 실증하고 건설공사 운영과 관련된 개선사항의 결정과 조치를 위하여, 다음 사항을 포함하여 연 1회 이상 계획된 주기로 건설공사 운영성과를 검토하고 필요시 검토결과에 따른 후속조치를 실시하여야 한다.

① 현장 품질방침 및 품질목표의 관리상태

② 내부 및 외부 점검(감사, 품질관리 적정성 확인 등)결과

③ 불일치 공사의 발생 빈도 및 특성

④ 민원 및 발주자 불만 사항

⑤ 시정조치 및 예방조치 상태

⑥ 건설공사 수행에 영향을 줄 수 있는 변경사항

⑦ 문제점, 애로사항 및 개선을 위한 제안 등

(2) 품질관리계획서에는 건설공사 운영성과를 검토하기 위한 관리업무가 포함되어야 한다.

26) 공사 준공 및 인계

(1) 시공자는 품질관리계획에 따라 공사 목적물이 완성되고 모든 검증활동이 만족스럽게 완료된 경우, 준공검사를 위해 필요한 서류를 파악, 확보하여 준공검사를 신청하여야 하며, 공사 준공시 완성된 시설물과 공사관련 문서의 인계를 위한 준비를 하여야 한다.

(2) 품질관리계획서에는 다음 사항을 포함하여 공사 준공 및 인계를 위한 관리업무가 포함되어야 한다.

① 필요한 경우, 시운전을 위한 계획 및 시운전 절차 수립

② 준공검사의 신청

③ 해당되는 경우, 불일치공사에 대한 처리

④ 준공도면의 검토 및 제출

⑤ 준공표지의 설치

⑥ 시설물 인계 계획의 수립

⑦ 본사로 이관될 현장문서의 파악 및 인계

⑧ 감리자 또는 발주자에게 인계할 현장문서의 파악 및 인계 등

【품질관리계획과 KS A ISO 9001 규격의 관계】

품질관리계획 수립 및 운영요령	KS A 9001:2001 규격
Ⅰ. 일반사항
1. 목적	0. 서문, 2. 인용규격
2. 적용범위	1. 적용범위
3. 용어의 정의	3. 용어의 정의
4. 시공자의 기본임무	4.1 일반 요구사항, 4.2.1 일반사항, 4.2.2 품질매뉴얼, 7.1 제품실현의 기획, 8.2.3 프로세스의 모니터링 및 측정
5. 감독/감리원의 업무범위
6. 발주자의 업무범위
Ⅱ. 품질관리계획 요건
1. 건설공사 정보	4.4.2 품질매뉴얼, 5.2 고객중심
2. 현장 품질방침 및 품질목표	5.1 경영의지, 5.3 품질방침, 5.4.1 품질목표, 5.4.2 품질경영시스템 기획
3. 책임 및 권한	5.5.1 책임 및 권한, 5.5.2 경영대리인
4. 문서관리	4.2.3 문서관리
5. 기록관리	4.2.4 기록관리
6. 자원관리	6.1 자원의 확보, 6.2.1 일반사항, 6.3 기반구조, 6.4 업무환경
7. 설계관리	7.3 설계 및 개발
8. 건설공사 수행 준비	5.2 고객중심, 7.2.1 제품에 관련된 요구사항 결정, 7.2.2 제품에 관련된 요구사항 검토
9. 계약변경	7.2.2 제품에 관련된 요구사항 검토
10. 교육훈련	6.2.2 적격성, 인식 및 교육훈련
11. 의사소통	5.5.3 내부 의사소통, 7.2.3 고객과의 의사소통
12. 기자재 구매 관리	7.4.1 구매프로세스, 7.4.2 구매정보, 7.4.3 구매한 제품의 검증
13. 지급자재의 관리	7.5.4 고객재산
14. 하도급 관리	4.1 일반 요구사항, 7.4.1 구매프로세스, 7.4.2 구매정보, 7.4.3 구매한 제품의 검증
15. 공사 관리	7.5.1 생산 및 서비스 제공의 관리
16. 중점 품질관리	7.5.2 생산 및 서비스 제공에 대한 프로세스의 타당성 확인
17. 식별 및 추적	7.5.3 식별 및 추적성
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	7.5.5 제품의 보존관리
19. 검사장비, 측정 장비 및 시험장비의 관리	7.6 모니터링 및 측정 장치의 관리
20. 검사 및 시험, 모니터링	8.1 일반사항, 8.2.4 제품의 모니터링 및 측정
21. 불일치 공사의 관리	8.3 부적합제품의 관리
22. 데이터의 분석	8.2.1 고객만족, 8.4 데이터의 분석
23. 시정조치 및 예방조치	8.5.1 지속적 개선, 8.5.2 시정조치, 8.5.3 예방조치
24. 자체 품질점검	8.1 일반사항, 8.2.2 내부 심사
25. 건설공사 운영성과의 검토	5.6.경영검토, 8.1 일반사항
26. 공사 준공 및 인계	4.2.4 기록관리, 7.5.1 생산 및 서비스 제공의 관리, 8.2.4 제품의 모니터링 및 측정

3. 품질관리계획서의 수립요령

1) 고려사항

(1) 건설공사에서 건설업자 또는 주택건설등록업자 등이 건설기술관리법제24조 및 동법 시행령 제40조 내지 제45조에 따라 품질관리계획을 수립하고 이에 따라 품질시험 및 검사를 포함한 품질관리를 자발적이며 체계적으로 실시하도록 규정됨에 따라, 품질관리계획의 수립 시 다음 사항을 고려하는 것이 필요하다.

① KS A ISO 9001 인증을 획득한 시공자는 상위문서인 본사 절차서에 품질관리계획서의 구성 내용 및 수립방법과 관리방법(작성, 검토, 승인, 등록, 배포 등)을 설정하여 운영하는 것이 편리하다.

② 먼저 발주자 요구사항이 파악되어야 하며, 요구되는 품질활동을 어떻게 시행할 것인지 구체적으로 정하여야 한다. 이때 해당 절차서/작업지침서나 기타 문서를 이용하여 제시할 수도 있다.

③ 내용과 수준이 발주자의 요구사항, 건설공사의 규모, 시공자 소속 작업자의 실제적인 기술 수준, 작업의 복잡성 등과 부합되도록 하여야 한다.

④ 품질관리계획 수립 및 운영요령에서 제시한 사항에 대해 건설공사 프로세스를 고려하여 작성하는 것이 이용에 편리하다.

(2) 품질관리계획의 수립시 현장 품질방침 및 품질목표, 현장 조직구조, 책임과 권한, 품질관리계획 수립 및 운영요령에 제시된 사항 중 당해 건설공사에 적용해야 할 프로세스/절차를 기술 또는 인용, 전사적인 품질경영시스템과 관련되는 절차서/지침 서류의 목록 등을 포함하는 것이 필요하며, 다음과 같은 문서를 참고할 필요가 있다.

① 공사계약문서(계약서, 설계서<공사시방서, 설계도면, 현장설명서로 구성>, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건, 산출내역서 등)

② 당해 건설공사와 관련되는 법령(건설기술관리법, 건축법, 건설산업기본법, 소방법 등)

③ 필요시 전사적인 품질경영시스템 문서(매뉴얼, 절차서, 지침서 등)

④ 필요시 발주처 품질경영시스템 문서

⑤ 필요시 협력업체의 문서(품질경영시스템 문서 등) 등

2) 수립과정

(1) 시공자는 품질관리계획 수립의 필요성이 있는 경우, 현재 전사적인 품질경영시스템이 운영되고 있다면 이를 분석하는 것이 필요하다. 이는 조직의 고유특성을 파악하는 것으로서 품질관리계획서 작성에 필요한 가장 기본적인 사항을 제공한다.

(2) 시공자는 품질관리계획을 수립하기 위하여 전사적인 품질경영시스템과 품질관리계획 수립 및 운영요령을 근거로 하여 건설공사 수행에 필요한 각각 기능에 대한 업무절차로 작성하여야 한다. 이를 위해서는 다음 사항을 고려하는 것이 필요하다.

① 각 기능에 대한 업무절차에 기대하는 목적을 정하여야 한다. 이는 해당 절차의 가장 근간이 되는 내용으로서 시공자에 의하여 수행되어 기대되어지는 성과를 말하는 것이다.

② 다음 단계는 작성되는 업무절차의 적용범위를 정하는 것이다. 이러한 적용범위를 정하는 것은 업무절차에서 대상으로 하는 대상물의 제한, 절차를 이행하는 주체의 제한 등으로 나누어진다. 이는 해당 절차의 목적에 따라 대상 또는 이행 주체를 제한하여 기술할 수 있다.

③ 다음은 업무절차의 용도나 목적에 따라 다르지만 일반적으로 해당 절차 내에서 사용되어지는 용어의 정의를 정한다. 이 용어의 정의에는 사용되는 용어의 사전적 의미를 설명하는 것보다 조직 내에서 사용되는 특수한 용어에 대하여 정의한다. 일반적으로 용어정의에서는 해당 절차 내에서 사용되는 약어 또는 일반적 의미의 범위보다 축소된 의미 또는 확장된 의미를 설명한다.

④ 다음에는 일반적으로 책임과 권한이 기술되는데 이는 업무절차를 사용 시 사용자의 이해를 돕기 위한 목적이다. 이 책임과 권한은 업무절차에 기술되어 진 순서로는 용어정의 다음이지만 작성 순서는 단계별 업무 프로세스와 절차를 모두 나열하고 기술한 다음 이를 기능 조직별로 요약 정리하는 것이 좋다.

⑤ 다음은 기능별 업무 프로세스와 절차의 기술이다. 이를 작성할 때 주의하여야 할 내용은 다음과 같다.

㉮ 먼저 해당 프로세스의 처음과 마지막을 정하는 것이다. 이는 전적으로 해당 절차에서 규정한 목적과 적용범위에 따른다.

㉯ 기술되는 업무 프로세스와 절차의 상세한 정도를 정하는 것이다. 이는 단위 조직의 업무수행능력에 의해 정하는 것이다. 단위 조직의 업무수행능력이 어느 정도인가에 따라 업무 프로세스와 절차는 복잡하거나 비교적 단순할 수 있다.

㉰ 해당 업무 프로세스에 따른 성과물을 정하는 것이다. 성과물은 프로세스와 절차의 효과를 나타내는 중요한 척도가 된다. 따라서 성과물을 규정할 때에는 성과물에 대한 정보를 제공하는 것이 좋으며, 이들 성과물 중에 특별히 측정하여야 하는 항목이 있다면, 그 특성을 고려하고 측정 수단 또는 방법을 파악하는 것이 필요하다.

㉱ 해당 업무 프로세스에 필요한 입력물을 정하는 것이다. 프로세스의 입력물은 출력물의 질적 수준에 많은 영향을 미친다. 대개 이러한 입력물은 앞 단계의 프로세스의 출력물이나 연계성 있는 관련 업무 프로세스와 절차의 결과물이 될 수도 있다.

㉲ 해당 업무 프로세스와 관련된 다른 업무 프로세스와의 연계성을 고려하는 것이다. 각 단계별 업무 프로세스에서 연계성에 대한 고려가 부족하면 절차의 물리적 양과 부피는 더욱 커지게 되고 실행한 성과 및 실적결과의 질적 수준은 상대적으로 낮아진다. 연계성을 해당 절차에서 모두 나타내려고 하면 해당 절차의 목적과 적용범위의 의미는 퇴색하게 된다. 따라서 적절한 수준의 연계성을 정해야 한다.

3) 전개기법

(1) 프로세스의 전개는 다수의 방식이 알려져 있다. 다양한 프로세스 전개방식은 나름대로의 장점과 단점이 있어 어느 방법이 좋은 방법이라고 주장하거나 추천할 수 없으나 조직의 문화나 여건에 따라 적절한 방법을 선택하는 것이 중요하다.

(2) 프로세스 전개 방식을 보면 도해 방식으로 표현한 방식과 서술 방식으로 표현한 방식으로 크게 나눌 수 있는 데 두 가지 방식 모두 다음과 같은 장점과 단점이 있어, 이들 방식의 혼합형태를 권장한다.

구 분	도해 방식	서술 방식
장점	◦약속된 기호를 사용함으로써 누구나 이해가 편리하다. ◦순차적으로 활동을 나열하기에 편리하다. ◦입력과 출력의 표현이 용이하다. ◦상호관계 및 상호작용의 표현이 용이하다.	◦상세한 설명 및 내용의 기술이 용이하다.
단점	◦기호를 작도하는 것이 어렵다. ◦상세한 설명 및 내용을 기술하기 어렵다	◦특정 업무의 단계를 쉽게 찾을 수 없다. ◦의미전달을 위하여 구체적이고 사실적인 문장을 작성하여야 한다. ◦입력과 출력의 규정이 어렵다. ◦상호관계 및 상호작용을 표현하기 어렵다.
* 권장되는 업무흐름도 도형 시작 및 종료 단계 흐름 방향 판단 활동기술 입력, 출력

KS A ISO 9001 의 용어의 정의에 따르면 절차란 활동 작업의 목적 및 범위를 규정하고 그 활동 작업이 어떤 방법으로 적정하게 수행되는 지를 정하여 놓은 문서로서 다음 사항이 명확히 규정되어 있어야 한다.

무엇을 해야 하며 (작업의 대상)

누가 해야 하며 (작업자)

언제, 어디서, 어떻게 그 작업이 이루어져야 하며

어떤 재료 설비와 문서가 필요하며

어떤 방법으로 그 작업이 관리되고 기록되어야 하는지

Ⅳ. 품질관리자 배치 및 품질시험

1. 품질관리자 및 시험실 배치기준

건설업자 등은 수립한 품질관리(시험)계획에 따라 품질시험 또는 검사를 실시하기 위하여 건설업자에 고용되어 품질관리업무를 수행하는 건설기술자(품질관리자)를 배치

(법 제24조제2항, 영 제42조제4항, 규칙 제15조의4 제2항 별표 11)

[별표 11] 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 품질관리자 배치기준

1) 시험․검사장비 및 인력기준

대상공사 구 분	공 사 규 모	시험․검사장비	시험실 규모	품질관리자
특급품질 관리대상 공사	영제41조제1항제1호 및 제2호의 규정에 의하여 품질관리계획을 수립하는 건설공사로서 총공사비가 1,000억원이상인 건설공사 또는 연면적 50,000제곱미터 이상인 다중이용 건축물의 건설공사	영제42조제2항의 규정에 의한 품질시험 및 검사에 실시하는데 필요한 시험․검사장비	100제곱미터	1. 특급품질관리원 1인 이상 2. 중급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상
고급품질 관리대상 공사	영제41조제1항제1호 및 제2호의 규정에 의하여 품질관리계획을 수립하는 건설공사로서 특급품질관리대상공사가 아닌 건설공사	영제42조제2항의 규정에 의한 품질시험 및 검사에 실시하는데 필요한 시험․검사장비	50제곱미터	1. 고급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상 2. 중급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상
중급품질 관리대상 공사	총공사비가 100억원이상인 건설공사 또는 연면적 5,000제곱미터이상인 다중이용건축물의 건설공사로서 고급품질관리대상공사가 아닌 건설공사	영제42조제2항의 규정에 의한 품질시험 및 검사에 실시하는데 필요한 시험․검사장비	30제곱미터	1. 중급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상 2. 초급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상
초급품질 관리대상 공사	영 제41조제2항의 규정에 의하여 품질시험계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 중급품질관리대상공사가 아닌 건설공사	영제42조제2항의 규정에 의한 품질시험 및 검사에 실시하는데 필요한 시험․검사장비	발주자와 계약한 면적	초급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상

※ 발주청 또는 건설공사의 허가․인가․승인 등을 한 행정기관의 장이 특히  필요하다고 인정하는 경우에는 공사종류․규모, 현지실정과 법제25조의 규정에 의한 국․공립시험기관 또는 품질검사전문기관의 품질시험 대행정도 등을 감안하여 시험실 규모 또는 품질관리 인력을 조정할 수 있다.

2) 품질관리자의 자격 인정범위

등 급	학 력 ․ 경 력 자	기 술 자 격 자
1. 특급품질 관리원	․박사학위를 취득한 자로서 3년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․석사학위를 취득한 자로서 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․학사학위를 취득한 자로서 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 15년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 18년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․영 제48조제1항의 규정에 의한 국․공립시험기관 또는 법 제25조제1항의 규정에 의한 품질검사전문기관에서 10년 이상 품질관리업무를 담당한자	․기술사 ․기사의 자격을 취득한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․산업기사의 자격을 취득한 자로서 13년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․건설재료시험기사의 자격을 취득한 자로서 8년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․건설재료시험산업기사의 자격을 취득한 자로서 11년 이상 건설공사 업무를 수행한 자 ․건설재료시험기능사의 자격을 취득한 자로서 13년 이상 건설공사업무를 수행한 자
2. 고급품질 관리원	․박사학위를 취득한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․석사학위를 취득한 자로서 6년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․학사학위를 취득한 자로서 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 15년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․영 제48조제1항의 규정에 의한 국․공립시험기관 또는 법 제25조제1항의 규정에 의한 품질검사전문기관에서 7년 이상 품질관리업무를 담당한 자	․기사의 자격을 취득한 자로서 7년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․산업기사의 자격을 취득한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․건설재료시험기사의 자격을 취득한 자로서 5년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․건설재료시험산업기사의 자격을 취득한 자로서 8년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․건설재료시험기능사의 자격을 취득한 자로서 10년 이상 건설공사업무를 수행한 자

등 급	학 력 ․ 경 력 자	기 술 자 격 자
3. 중급품질 관리원	․석사학위를 취득한 자로서 3년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․학사학위를 취득한 자로서 6년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 9년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 12년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․영 제48조제1항의 규정에 의한 국․공립시험기관 또는 법 제25조제1항의 규정에 의한 품질검사전문기관에서 5년 이상 품질관리업무를 담당한 자	․기사의 자격을 취득한 자로서 4년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․산업기사의 자격을 취득한 자로서 7년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․건설재료시험기사의 자격을 취득한 자로서 2년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․건설재료시험산업기사의 자격을 취득한 자로서 5년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․건설재료시험기능사의 자격을 취득한 자로서 7년 이상 건설공사업무를 수행한 자
4. 초급품질 관리원	․학사학위를 취득한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․전문대학을 졸업한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․영 제48조제1항의 규정에 의한 국․공립시험기관 또는 법 제25조제1항의 규정에 의한 품질검사전문기관에서 2년 이상 품질관리업무를 담당한 자	․기사의 자격을 취득한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․산업기사의 자격을 취득한 자로서 1년 이상 건설공사업무를 수행한 자 ․건설재료시험기사․건설재료시험산업기사․건설재료시험기능사의 자격을 가진 자

※ 학력․경력자 및 기술자격자에 대한 해당 전공학과의 범위, 학력․경력인정방법 등은 영 제4조 및 별표 1의 규정에 의하여 국토해양부장관이 정하는  바에 따른다.

2. 품질시험 및 검사

1) 건설공사의 발주자, 건설업자 또는 주택건설등록업자는 대통령이 정하는 국․공립시험기관 또는 국토해양부장관에게 등록한 자에게 건설공사의 품질관리에 따른 시험․검사 등을 대행할 수 있다.(건설기술관리법 제25조)

※ 국․공립시험기관

1. 국토해양부 지방국토관리청

2. 중소기업청 지방중소기업청 및 기술표준원

3. 특별시ㆍ광역시ㆍ도 및 특별자치도의 건설시험분야 시험소 및

사업소

4. 국방부 시설본부

5. 조달청 품질 관리단

6. 지방해양항만청

7. 국ㆍ공립대학이 설립한 건설시험 관련 연구소

(1) 건설업자 등은 동일 계열회사의 품질검사전문기관에 품질시험(검사)을 대행시킬 수 없음(영 제49조제7항)

(2) 건설업자가 품질검사전문기관에 시험(검사)을 대행시킬 목적으로 채취한 시료는 감리․감독자가 확인․봉인하고 시험과정에 입회․확인 할 수 있으며 품질전문검사기관이 발급한 시험 성적서에 대하여 누구든지 열람 가능(규칙 제26조)

※ 품질시험(검사) 대행의 투명성, 신뢰성, 공정성 보장

※ 대전광역시 건설관리본부 품질시험실 현황

∙ 성    격 : 국․공립품질시험기관('90.10.30 건기법시행령 제48조)

∙ 소 재 지 : 서구 정림동 8-1번지 / 면적 462㎡

∙ 보유장비 : 만능재료시험기 등 39종 60기

∙ 시험종목 : 9개 분야 145종목(건설자재 토질 및 단열재 등)

※ 전화번호 : 581-2470, 931-0494

Ⅴ. 관련 법령

1. 관련 법령

1) 건설기술관리법

2) 건설기술관리법 시행령

3) 건설기술관리법 시행규칙

4) 대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례

5) 대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례 시행규칙

6) 책임감리현장참여자업무지침서

2. 품질관련 주요 벌칙 및 벌점 사항

Ⅴ. 관련 법령

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
제24조(건설공사의 품질관리) ① 건설공사의 발주자, 건설업자 및 주택건설등록업자는 건설공사의 품질관리에 노력하여야 한다. ② 건설업자 및 주택건설등록업자는 건설공사의 품질확보를 위하여 품질 및 공정관리 등 건설공사의 품질관리계획(이하 "품질관리계획"이라 한다) 또는 시험시설 및 인력 등 건설공사의 품질시험계획(이하 "품질시험계획"이라 한다)을 수립하고 이에 따라 품질시험 및 검사를 하여야 한다. 이 경우 건설업자 및 주택건설등록업자에 고용되어 품질관리 업무를 수행하는 자(이하 "품질관리자"라 한다)는 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 성실하게 그 업무를 수행하여야 한다. ③ 제2항에 따라 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사에 대하여 허가·인가·승인 등을 하였거나 발주를 한 행정기관의 장 및 대통령령으로 정하는 기관의 장은 건설업자 및 주택건설등록업자가 제2항에 따라 수립한 품질관리계획에 따라 품질관리를 적절하게 하는지 여부를 확인할 수 있다. ④ 제2항에 따른 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여야 하는 건설공사의 범위, 품질관리계획 또는 품질시험계획의 수립기준 및 수립절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다	제38조의15(공사의 관리) ①발주청 및 책임감리원은 시공자가 당해 건설공사의 공정ㆍ비용ㆍ품질ㆍ안전 및 하도급 관리 등에 관한 계획(법 제24조제2항의 규정에 의한 품질관리계획을 포함하며, 이하 "공사관리계획"이라 한다)과 시공에 따른 교통소통 및 환경오염방지에 관한 대책을 적절히 이행하는지의 여부를 감리ㆍ감독하여야 한다. <개정 2005.6.30> ②발주청 및 책임감리원은 총공사비가 500억원 이상인 건설공사의 시공자로 하여금 국토해양부장관이 정하는 기준에 따른 세부 공종이 완료될 때마다 투입된 비용과 기간 등에 관한 실적을 계획과 비교하여 관리하게 할 수 있다. <개정 2006.12.29, 2008.2.29>[본조신설 2000.3.28] 제40조(품질관리의 지도․감독 등) ①건설공사의 발주자(이하 이 장에서 "발주자"라 한다)는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 법 제24조제2항의 규정에 의하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 하는 대상공종 및 재료(자재ㆍ부재를 포함한다. 이하 같다)를 설계도서에 명시하여야 한다. ②발주자는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 법 제24조제2항의 규정에 의하여 수립한 품질 관리계획 또는 품질시험계획에 따라 건설공사	제15조(품질관리계획등을 수립할 필요가 없는 건설공사) 영 제41조제3항에서 "국토해양부령이 정하는 건설공사"라 함은 다음 각 호의 공사를 말한다.다만, 건설공사의 설계도서에서 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하도록 되어 있는 경우에는 건설업자 또는 주택건설등록업자는 다음 각 호의 공사에 대하여도 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하고 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다. <개정 2005.7.1> 1. 조경식재공사 2. 가설물설치공사 3. 철거공사 제15조의2(품질시험계획의 내용) 영 제41조제2항의 규정에 의한 품질시험계획의 내용은 별표 9와 같다 제15조의4(품질시험 및 검사의 실시) ① 삭제 <2007.12.31> ②영 제42조제4항의 규정에 의한 품질시험 및 검사의 실시에 필요한 시험실의 규모, 시험·검사장비의 설치와 품질관리업무를 수행하는 건설기술자(이하 "품질관리자"라 한다)의 배치기준은 별표 11과 같다. <개정 2005.7.1> ③건설업자 또는 주택건설등록업자는 발주청 또는 건설공사의 허가·인가·승인등을 한 행정기관의 장의 승인을 얻은 경우에는 공종이 유사하고 공사현장이 인접한 건설공사를 통합하여 품질관리를 하거나 시험·검사장비 및 품질관리자를 건설공사의 공정에 따라 배치할 수 있다.

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
⑤ 제3항에 따른 품질관리의 확인방법·절차와 그 밖에 확인에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ⑥ 건설공사의 발주자는 건설공사의 계약을 체결하는 경우에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 국토해양부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다. ⑦ 제6항에 따른 품질관리비가 효율적으로 집행될 수 있게 하기 위하여 건설공사의 규모 및 종류에 따라 품질관리비의 사용방법 등에 관한 기준을 국토해양부령으로 정한다. ⑧ 품질관리자에 대한 교육훈련, 신고, 명의대여 금지, 업무정지에 관하여는 제6조, 제6조의2, 제6조의3, 제6조의4(제1항제3호·제5호·제7호·제9호·제11호는 제외한다)를 준용한다.[전문개정 2009.12.29]	의 시공 및 사용재료에 대한 품질관리업무를 적정하게 수행하고 있는지 여부를 확인할 수 있다. <개정 2001.7.30, 2005.6.30> ③발주자가 제2항의 규정에 의하여 품질관리업무의 적정수행여부를 확인하고자 하는 때에는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 참여할 수 있도록 하여야 한다. <신설 1999.10.30> ④발주자는 제3항의 규정에 의한 확인결과 시정이 필요하다고 인정하는 경우에는 당해 건설업자 또는 주택건설등록업자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 건설업자 또는 주택건설등록업자는 지체 없이 이를 시정한 후 그 결과를 발주자에게 통보하여야 한다. <신설 1999.10.30> ⑤발주자는 제2항의 규정에 의한 품질관리업무의 적정수행여부의 확인을 제48조제1항의 규정에 의한 국ㆍ공립시험기관에 의뢰하여 실시할 수 있다. <신설 1999.10.30>[전문개정 1997. 7.21] 제41조(품질관리계획 등 수립대상공사의 범위 등) ①건설업자 또는 주택건설등록업자가 법 제24조제2항에 따른 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사의 범위는 다음 각 호와 같다. <개정 1999.1.21, 2001.7.30, 2005.6.30, 2007.12.31> 1. 제50조제1항제1호에 따른 전면책임감리대상인 건설공사로서 총공사비(관급자재비를 포함하되, 토지 등의 취득ㆍ사용에 따른 보상비를	제16조(품질관리에 따른 시험․검사의 실시) ①법 제24조제2항 또는 법 제25조제1항의 규정에 의하여 품질시험 및 검사를 실시하거나 대행하는 자는 별지 제38호서식의 품질시험·검사대장에 품질시험 및 검사의 결과를 기재하여야 한다. <개정 1999.12.6> ②품질시험 및 검사중 건설공사현장에서 실시함이 적절한 시험 및 검사는 건설공사현장에서 시험 및 검사를 실시하여야 하며, 구조물의 안전에 중요한 영향을 미치는 시험 종목의 품질시험을 실시할 때에는 발주자가 확인하여야 한다. ③발주자가 영 제40조제2항의 규정에 의한 확인을 한 경우에는 별표 12의 확인요령에 따라 그 결과를 서면으로 작성하여야 한다. 다만, 법 제24조제3항의 규정에 의한 품질관리의 적정성이 확인된 연도에는 따로 확인을 하지 아니할 수 있다. <개정 1999.12.6> ④ 제1항의 품질시험·검사대장은 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 처리가 가능한 방법으로 작성·관리하여야 한다. <신설 2007.12.13>[전문개정 1997.8.25] 제18조(품질시험 및 검사성과의 관리등) ①영 제45조제1항의 규정에 의한 품질시험 및 검사성과의 총괄표는 별지 제39호서식과 같다. <개정 1997.8.25> ②발주자·건설업자 또는 주택건설등록업자의 의뢰에 의하여 품질검사전문기관이 실시한 품질시험 및 검사의 성과는 당해 목적 외에 다른 목적으로 이를 사용하여서는 아니 된다. <개정 1995.10.12, 1997.8.25>

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
	제외한 금액을 말한다. 이하 같다)가 500억원 이상인 건설공사 2. 「건축법 시행령」 제5조제4항 제3호의 규정에 의한 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적이 3만제곱미터이상인 건축물의 건설공사 3. 당해 건설공사의 계약에 품질관리계획의 수립이 명시되어 있는 건설공사 ②제1항외의 건설공사로서 다음 각호의 1에 해당하는 건설공사에 대하여는 국토해양부령이 정하는 품질시험계획을 수립하여야 한다. <개정 2008.2.29> 1. 총공사비가 5억 원 이상인 토목공사 2. 연면적이 660제곱미터이상인 건축물의 건축공사 3. 총공사비가 2억 원 이상인 전문공사 ③건설업자 또는 주택건설등록업자는 원자력시설공사와 건설공사의 성질상 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립할 필요가 없다고 인정되는 건설공사로서 국토해양부령이 정하는 건설공사에 대하여는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하지 아니할 수 있다. <신설 1999.1.21, 2005.6.30, 2008.2.29>[전문개정 1997.7.21][제목개정 2007.12.31] 제42조(품질관리계획의 수립기준 등) ①법 제24조제2항의 규정에 의한 품질관리계획은 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준인 케이에스 에이(KS A) 9001에 적합하여야 한다.	제19조(품질관리비 산출 및 사용기준) ①법 제24조제6항 및 제7항의 규정에 의한 품질관리비는 품질관리계획 또는 품질시험계획에 의한 품질관리활동에 소요되는 비용을 말하며, 그 산출 및 사용기준은 별표 13과 같다. 다만, 품질시험을 실시하는 자가 영 제48조의 규정에 의한 국·공립시험기관이고 당해 기관이 시험비용의 기준을 따로 정하고 있는 경우에는 당해 기준에 의한다. <개정 2001.8.13, 2005.7.1> ②건설업자 또는 주택건설등록업자는 제1항의 규정에 의하여 산출된 품질관리비를 당해 목적에 한하여 사용하여야 하며, 발주자 또는 감리원은 품질관리비의 사용에 관하여 지도·감독할 수 있다. ③건설업자 또는 주택건설등록업자는 법 제25조제1항의 규정에 의하여 품질검사전문기관에 품질시험 및 검사 등을 대행시키는 경우에는 당해 건설공사의 품질시험비용을 부담하여야 한다.[전문개정 1997.8.25] 제20조(품질관리의 적정성 확인) ①법 제24조제3항의 규정에 의한 건설공사의 품질관리의 적정성여부에 대한 확인은 연 1회 이상 실시하되, 준공 2월전까지 이를 행하여야 한다. <개정 1995.10.12, 1997.8.25> ②제1항의 규정에 의한 품질관리의 적정성여부에 대한 확인결과는 별표 12의 품질관리적정성확인요령에 따라 작성하여야 한다. <개정 1995 .10.12, 1997.8.25> ③ 삭제 <1997.8.25>④ 삭제 <1997.8.25> ⑤ 삭제 <1997.8.25>⑥ 삭제 <1997.8.25>

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
	다만, 발주자가 당해 건설공사의 성질상 품질관리계획의 수립이 필요하지 아니하다고 인정하여 건설업자 또는 주택건설등록업자에게 통보한 사항은 그러하지 아니하다. <개정 2005.6. 30, 2008.5.21> ②법 제24조제2항에 따른 품질시험 및 검사는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준, 법 제34조제1항 각 호에 따른 설계 및 시공기준 또는 국토해양부장관이 정하는 품질시험기준에 의하여 실시하여야 한다. <개정 2005.6.30, 2007.12.31, 2008.2.29, 2008.5.21> ③건설업자 또는 주택건설등록업자는 다음 각 호의 재료에 대하여는 제2항의 규정에 불구하고 품질시험 또는 검사를 실시하지 아니할 수 있다. 다만, 시간경과 또는 장소이동 등으로 인하여 재료의 품질변화가 우려되어 발주자가 품질시험 또는 검사가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1999.10.30, 2003.11.29, 2005.6.30, 2008.5.21> 1. 법 제25조제1항의 규정에 의한 품질검사전문기관의 시험성적서가 제출되는 재료. 이 경우 시험성적서가 제출되는 재료는 발주자 또는 감리원의 봉인 또는 확인을 거쳐 시험한 것을 말한다. 2. 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준인증제품 3. 「주택법」등 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증 받은 재료	제26조(품질시험 및 검사의 실시의뢰 등) ①발주자, 건설업자 또는 주택건설등록업자는 법 제25조제1항의 규정에 의하여 품질검사전문기관에 건설공사의 품질시험 및 검사를 의뢰하고자 하는 경우에는 별지 제48호서식의 품질시험·검사의뢰서를 제출하여야 한다. <개정 1997.8.25, 1999.12.6> ②건설업자 또는 주택건설등록업자는 제1항의 규정에 의하여 건설공사의 품질시험 및 검사의 대행을 의뢰하고자 할 때에는 그 의뢰내용에 대하여 미리 당해 건설공사의 발주자 또는 그 위임을 받은 자의 확인을 받아야 하며, 품질시험 및 검사의 대행을 의뢰하기 위하여 시료를 채취한 때에는 발주자 또는 그 위임을 받은 자의 봉인을 받아야 한다. <개정 1995.10.12, 1997.8.25, 1999.12.6> ③제1항의 규정에 의하여 품질시험 및 검사의 대행을 의뢰받은 자는 당해 품질시험 및 검사에 소요되는 기간을 미리 의뢰자에게 통지하고, 품질시험 및 검사가 종료된 때에는 그 결과에 대하여 별지 제48호의2서식에 의한 품질시험·검사성적서를 작성·통보하여야 한다. <개정 1997.8.25, 2005.7.1> ④발주자 또는 그 위임을 받은 자는 건설공사에 사용되는 재료중 중요하다고 인정되는 경우 품질검사전문기관의 품질시험 또는 검사과정에 입회·확인할 수 있다. <신설 2005.7.1> ⑤ 품질검사전문기관이 건설공사에 사용되는 재료 등에 대한 품질시험 또는 검사를 하여

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
	④ 법 제24조제2항에 따른 품질관리업무를 수행하는 건설기술자의 품질시험 및 검사, 그 밖의 업무 및 기준에 관한 사항과 시험실, 시험ㆍ검사장비에 관한 기준은 국토해양부령으로 정한다. <개정 2008.12.9>[전문개정 1997.7.21] 제목개정 2005.6.30] 제43조(품질관리계획 등의 수립절차) ①건설업자 또는 주택건설등록업자는 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립한 때에는 공사감독자 또는 감리원의 확인을 받아 건설공사를 착공(건설공사 현장의 부지정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사 준비는 착공으로 보지 아니한다)하기 전에 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 변경한 때에도 또한 같다. <개정 1999.10.30, 2005.6.30> ②건설공사의 발주자중 발주청이 아닌 자는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 당해 건설공사를 허가ㆍ인가ㆍ승인등을 한 행정기관의 장에게 제출하여야 한다. <개정 1999.10.30, 2005.6.30> ③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 품질관리계획 또는 품질시험계획을 제출받은 발주자 또는 행정기관의 장은 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 건설업자 또는 주택건설등록업자로 하여금 이를 보완하도록 하여야 한다. <개정 1999.10.30, 2005.6.30>[전문개정 1997.7.21][제목개정 2005.6.30]	품질시험·검사성적서를 발급한 경우에는 품질시험·검사성적서를 발급한 날부터 7일 이내에 품질시험·검사 내용을 국토해양부장관이 지정하는 정보처리장치에 입력하여 열람이 가능하도록 하여야 한다. <개정 2008.10.2>

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
	제45조(품질시험 또는 검사성과의 관리ㆍ활용등) ①건설업자 또는 주택건설등록업자는 품질시험 또는 검사를 완료한 때에는 국토해양부령이 정하는 바에 의하여 품질시험 또는 검사성과 총괄표를 작성하고, 당해 건설공사에 대한기성부분검사ㆍ예비준공검사 또는 준공검사를 신청하는 때에 발주자에게 이를 제출하여야 한다. <개정 2008.2.29> ②건설공사의 기성부분검사ㆍ예비준공검사 또는 준공검사를 실시하는 자는 제1항의 품질시험 또는 검사성과총괄표의 내용을 검토하여야 한다. ③「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제2호 및 제3호의 규정에 의한 1종시설물 및 2종시설물에 관한 건설공사의 발주자는 당해 건설공사가 완공된 때에는 동법 제2조제4호의 규정에 의한 관리주체(이하 "관리주체"라 한다)에게 품질시험 또는 검사성과 총괄표를 인계하여야 한다. <개정 2005.6.30> ④발주자(제3항의 규정에 의하여 품질시험 또는 검사성과 총괄표를 관리주체에게 인계한 경우에는 관리주체를 말한다)는 품질시험 또는 검사성과 총괄표를 시설물이 존속하는 기간동안 보존하여야 한다.[전문개정 1997.7.21]

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
	제47조(품질관리의 적정성 확인대상건설공사의 범위등) ① 삭제 <2001.7.30> ②법 제24조제3항의 규정에 의하여 건설공사의 품질관리가 적정하게 실시되고 있는지 여부를 확인한 자는 그 확인결과에 따라 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 1997.7.21> ③법 제24조제3항의 규정에 의한 품질관리의 확인방법 기타 확인에 관하여 필요한 사항은 국토해양부령으로 정한다. <개정 1994.12.23, 1997.7.21, 2008.2.29> 제47조의2(품질관리의 적정성확인 기관 등) ①법 제24조제3항에서 "대통령령이 정하는 기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다. <개정 1994.12.23, 1995.8.4, 1997.7.21, 1998.12.31, 1999.2.1, 2000.3.28, 2001.7.30, 2003.12.30, 2005.6.30, 2006.4.28, 2007.12.31, 2008.2.29, 2008.12.9, 2008.12.24, 2009.6.26, 2009.12.24> 1. 국토해양부장관의 지도ㆍ감독을 받는 공기업ㆍ준정부기관 2. 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사 3. 「한국전력공사법」에 의한 한국전력공사 및 「전력산업구조개편 촉진에 관한 법률」 제2조제2호의 규정에 의한 신설회사 4. 「한국가스공사법」에 의한 한국가스공사 5. 「한국전기통신공사법」에 의한 한국전기 통신공사

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
제25조(품질검사의 대행 등) ① 건설공사의 발주자, 건설업자 또는 주택건설등록업자는 대통령령으로 정하는 국공립시험기관 또는 국토해양부장관에게 등록한 자(이하 "품질검사전문기관"이라 한다)로 하여금 건설공사의 품질관리에 따른 시험·검사 등을 대행하게 할 수 있다.	6. 「한국석유공사법」에 의한 한국석유공사 7. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단 8. 삭제 <2008.12.9> 9. 삭제 <2008.12.9> 10. 삭제 <2008.12.9> 11. 「방사성폐기물 관리법」에 따른 한국방사성폐기물관리공단 12. 「수도권매립지관리공사의 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 의한 수도권매립지관리 공사 13. 「집단에너지사업법」에 의한 한국지역난방공사 ② 삭제 <1997.7.21>[본조신설 1993.12.31] 제48조(품질시험ㆍ검사대행 국ㆍ공립시험기관의 범위등) ①법 제25조제1항에서 "대통령령이 정하는 국ㆍ공립시험기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다. <개정 1993.12.31, 1994.12.23, 1995.8.4, 1997.5.24, 1997.7.21, 1999.1.21, 1999.5.24, 2001.7.30, 2002.9.11, 2005.6.30, 2005.7.14, 2007.3.22, 2007.5.15, 2007.12.31, 2008.12.9> 1. 국토해양부 지방국토관리청 2. 중소기업청 지방중소기업청 및 기술표준원 3. 특별시ㆍ광역시ㆍ도 및 특별자치도의 건설시험분야 시험소 및 사업소 4. 국방부 시설본부 5. 조달청 품질 관리단

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
	6. 지방해양항만청 7. 삭제 <1995.8.4> 8. 국ㆍ공립대학이 설립한 건설시험 관련 연구소 ②법 제25조제1항의 규정에 의한 품질검사전문기관(이하 "품질검사전문기관"이라 한다)은 다음 각호의 사항을 매년 1월 31일까지 국토해양부장관에게 제출하여야 한다. <개정 1997.7. 21, 1999.10.30, 2005.6.30, 2008.2. 29> 1. 품질시험ㆍ검사에 사용되는 장비ㆍ기술 인력의 현황 2. 「국가표준기본법 시행령」 제16조의 규정에 의한 시험ㆍ검사기관의 인정을 받은 분야 현황 3. 시험실시 종목 4. 전년도의 품질시험ㆍ검사대행 실적 ③국토해양부장관은 품질검사전문기관이 대행업무를 수행하기에 적합하지 아니하다고 인정되는 경우에는 시험장비ㆍ기술인력을 보완하게 하거나 「국가표준기본법 시행령」 제16조의 규정에 의한 시험ㆍ검사기관의 인정을 받은 분야를 새로이 등록하게 하는 등 필요한 조치를 할 수 있다. <개정 1997.7.21, 1999.10.30, 2005.6.30, 2008.2.29>

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
제27조(건설공사의 책임감리 등) ① 발주청은 발주하는 건설공사의 품질의 확보 및 향상을 위하여 제28조에 따른 감리전문회사로 하여금 책임감리를 하게 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 건설공사의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2009.12.29> ② 제1항에 따라 책임감리를 하게 하여야 할 건설공사의 대상은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.12.29> ③ 삭제 <1995.1.5> ④ 제1항에 따라 책임감리 업무를 수행하는 감리원의 자격·권한 및 업무 범위와 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.12.29> ⑤ 제1항에 따른 책임감리의 실시에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.12. 29> <중략>	제52조(감리원의 업무범위 및 배치기준 등) ①법 제27조제4항의 규정에 의한 책임감리를 수행하는 감리원의 업무범위는 다음 각 호와 같다. <개정 1997.7.21, 2001.7.30, 2005.6. 30, 2008.2.29> 1. 시공계획의 검토 2. 공정표의 검토 3. 건설업자 또는 주택건설등록업자가 작성한 시공 상세도면의 검토ㆍ확인 4. 시공이 설계도면 및 시방서의 내용에 적합하게 행하여지고 있는지에 대한 확인 5. 구조물규격에 관한 검토ㆍ확인 6. 사용자재의 적합성 검토ㆍ확인 7. 건설업자 또는 주택건설등록업자가 수립한 품질관리계획에 대한 확인, 품질관리계획의 지도, 품질시험 및 검사성과에 관한 검토ㆍ확인 <중략> ②법 제27조의2제2항의 규정에 의한 시공감리를 하는 감리원의 업무범위는 다음 각 호와 같다. <신설 2001.7.30, 2005.6.30, 2008.2.29> 1. 시공계획의 검토 2. 공정표의 검토 3. 건설업자 또는 주택건설등록업자가 작성한 시공 상세도면의 검토 4. 시공내용이 설계도면 및 공사시방서의 내용에 적합하게 행하여지고 있는 지에 대한 확인 5. 구조물 규격의 적합성의 검토 6. 사용자재의 적합성의 검토

건설기술관리법	건설기술관리법시행령	건설기술관리법시행규칙
	7. 건설업자 또는 주택건설등록업자가 수립한 품질관리계획 또는 품질시험계획에 대한 확인ㆍ지도 8. 건설업자 또는 주택건설등록업자가 실시한 품질시험 또는 검사에 대한 검토ㆍ확인 <중략> ③법 제27조의2제2항의 규정에 의한 검측감리를 하는 감리원의 업무범위는 다음 각호와 같다. <신설 2001.7.30> 1. 시공내용이 설계도면 및 공사시방서의 내용에 적합하게 행하여지고 있는 지에 대한 확인 2. 구조물 규격의 적합성의 검토 3. 사용자재의 적합성의 검토 4. 품질시험 및 성과에 관한 검토ㆍ확인 <후략>

대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례

(제정) 2004-07-16 조례 제 03269호

(일부개정) 2008-01-04 조례 제 3619호 제명띄어쓰기

제1조(목적)

이 조례는 「건설기술관리법」 및 「지방자치법」 제139조의 규정에 의하여 대전광역시건설관리본부에서 시행하는 품질시험 및 검사 등과 그 수수료에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2008. 01. 04 조례 제3619호>

제2조(적용범위)

대전광역시(이하 "시"라 한다) 및 그 소속기관, 시에서 출자한 지방공사 및 공단과 자치구(이하 "구"라 한다)에서 발주하였거나 시 또는 구가 허가·인가·승인 등을 한 건설공사에 적용한다.

제3조(품질관리의 적정성 확인 등)

① 대전광역시건설관리본부장(이하 "본부장"이라 한다)은 「건설기술관리법」 제24조제2항의 규정에 의거 품질관리계획 및 품질시험계획을 수립한 건설공사에 대하여 「건설기술관리법 시행령」 제40조제5항의 규정에 의하여 발주자의 의뢰를 받아 품질관리의 적정성 확인을 할 수 있다.<개정 2008. 01. 04 조례 제3619호>

② 제1항의 규정에 의한 품질관리의 적정성 확인대상 건설공사의 범위는 건설기술관리법시행령 제41조제1항 각호 및 같은 조제2항 각호와 같다.<개정 2008. 01. 04 조례 제3619호>

제4조(품질시험 및 검사의 대행)

① 시 및 그 소속기관과 구에서 발주한 건설공사의 품질시험 및 검사의 대행의뢰는 본부장에게 하여야 한다. 다만, 구의 순수한 자체재원 사업과 본부장이 대행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 본부장은 건설공사의 발주자 및 건설업자등으로부터 품질시험 의뢰가 있을 경우에는 제1항의 규정을 준용한다.

③ 건설공사의 발주자 및 건설업자 등이 제1항 및 제2항에 의하여 건설공사의 품질시험을 의뢰하는 경우에는 공사감독자 또는 책임감리원에게 의뢰내용을 확인 받아야 하며, 시료는 공사감독자 또는 책임감리원의 입회하에 채취하고 봉인을 받아야 한다.

④ 제출된 시료는 반환하지 아니하며 시료가 변질·변형되었거나 시험에 부적합하다고 판단되는  경우에는 접수를 거부할 수 있다.

제5조(품질관리 현장기동반 운영)

본부장은 부실공사 예방을 위하여 시 행정구역 안에서 시행되는 건설공사의 사용자재에 대한 적정사용 여부와 품질시험 및 검사 등의 적정시행 여부를 현장에서 확인하기 위하여 품질관리 현장기동반을 운영할 수 있다.<개정 2008. 01.04 조례 제3619호>

제6조(수수료 등)

① 본부장에게 품질시험 및 검사 등을 의뢰하는 경우에는 「건설기술관리법 시행규칙」 별표 13의 품질관리비 산출 및 사용기준에 의하여 산출한 수수료를 납부하여야 한다. 이 경우 품질시험 및 검사가 현장출장을 요하는 경우에는 별표 1에 의하여 산출한 현장출장경비를 수수료에 포함하여 납부하여야 한다.<개정 2008. 01. 04 조례 제3619호>

② 건설공사의 발주자가 품질관리의 적정성확인을 의뢰할 경우에는 별표 2에 의하여 산출한 수수료를 납부하여야 한다.

③ 본부장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 수수료 및 현장출장경비를 매년 시 인터넷 홈페이지  및 공보에 고시하여야 한다.

④ 수수료는 시 수입증지로 납부하여야 한다.

제7조(수수료 감면)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 수수료를 감면할 수 있다.

1. 현장기동반이 채취하여 실시하는 품질시험 및 검사의 경우

2. 지역경제 활성화를 위해 대전광역시장이 필요하다고 인정하는 경우

3. 공익상 특별한 사유가 있다고 인정되는 경우

[전조개정 2008. 01. 04 조례 제3619호]

제8조(시험성과의 이용제한)

품질시험의 성과를 당해공사의 품질관리 목적 외에 품질관리 및 상품선전 등 다른 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

제9조(시험에 대한 협조)

① 본부장은 품질관리의 적정성 확인 및 현장기동반 운영에 필요한 인력과 장비 등의 협조를 해당 건설공사의 발주자 또는 건설업자 등에게 요청할 수 있다.<개정 2008. 01. 04 조례 제3619호>

② 제1항의 요청을 받은 건설공사의 발주자 또는 건설업자 등은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제10조(시행규칙)

이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부  칙(조례 제3269호)

① (시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

② (경과조치) 이 조례 시행당시 대전광역시건설공사품질시험수수료징수조례에 의하여 행한 품질시험 등은 이 조례에 의하여 시행한 것으로 본다.

③ (다른 조례의 폐지) 대전광역시건설공사품질시험수수료징수조례는 이를 폐       지 한다.

부     칙 (2008. 01. 04 조례 제3619호)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례 시행규칙

(제정) 2005-02-18 규칙 제 02571호

제1조(목적)

이 규칙은「대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례」(이하 "조례"라 한다)의 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(품질관리의 적정성 확인 등)

① 조례 제3조제1항의 규정에 따라서 발주자가 대전광역시건설관리본부장(이하 "본부장"이라 한다)에게 품질관리의 적정성 확인을 의뢰 하는 경우 별지 제1호서식의 의뢰서를 제출하여야 한다.

② 발주자는 제1항의 규정에 따라 품질관리의 적정성 확인을 의뢰하는 경우「건설기술관리법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제41조제1항 각 호에 해당하는 건설공사는 품질관리계획의 이행확인으로, 영 제41조제2항 각호의 1에 해당하는 건설공사는 품질시험계획의 이행확인으로 구분하여 의뢰하여야 한다.

③ 본부장은 제1항 및 제2항의 규정에 따른 의뢰를 받은 경우「건설기술관리법 시행규칙」별표 12 의 품질관리(적정성)확인요령에 따라 점검을 하고 그 결과를 발주자에게 통보하여야 하며, 발주자는 점검결과 지적사항에 대하여 필요한 조치를 하고 그 결과를 제출 하여야 한다.

④ 본부장이 품질관리의 적정성 확인을 하는 경우 당해 건설공사의 공사감독자 또는 책임감리원은 입회 하여야 하며, 필요한 경우 시료를 채취하여 시험을 실시할 수 있다.

제3조(품질시험 및 검사의 대행)

① 조례 제4조제1항 및 제2항의 규정에 따라서 발주자 및 건설업자 등이 본부장에게 건설공사의 품질시험 및 검사를 의뢰 하고자 하는 경우 별지 제2호서식의 의뢰서를 제출 하여야 한다.

② 본부장은 제1항의 규정에 따른 의뢰서를 제출 받은 때에는 봉인 및 시료 량을 확인하고 별지 제3호서식의 접수증을 교부하여야 한다.

제4조(품질관리 현장기동반 운영)

① 품질관리 현장기동반(이하 "기동반"이라 한다)이 점검해야 할  건설공사는 다음 각 호와 같다.

1. 조례 제3조제2항의 규정에 해당되는 건설공사

2. 그밖에 품질관리를 위하여 현장점검이 필요하다고 인정되는 공사

② 기동반이 확인하여야 할 주요사항은 다음 각 호와 같다.

1. 품질관리계획·품질시험계획 수립 이행 여부

2. 품질시험 및 검사 등의 이행 여부

3. 슬럼프, 염화물 함유량, 공기량 등 콘크리트(Concrete)에 관한 사항

4. 보도블록, 벽돌, 경계석 등 사용자재의 적정 여부

5. 그밖에 품질관리시험에 관한 사항 등

③ 기동반은 별지 제4호 서식에 의한 현장점검기동반원증을 소지하고 이를 관계인에게 제시하여야  한다.

④ 감리원 및 현장에 배치된 기술자는 현장점검이 원활히 되도록 현장안내와 관련 자료의 열람에 협조하여야 한다.

⑤ 기동반은 현장에서 시험이 어려운 자재에 대하여는 시료를 채취하여 품질시험을 실시할 수 있다.

⑥ 품질관리 현장점검에 대한 확인사항은 별지 제5호서식의 기준에 의한다.

⑦ 본부장은 기동반이 확인한 내용 중 시정조치가 필요한 경우 당해 건설공사 발주자 또는 허가·인가·승인한 행정기관의 장에게 통보하여야 하며, 시정조치 사항을 통보받은 발주자 또는 행정기관의 장은 정당한 사유가 없는 한 이를 조치하고 그 결과를 별지 제6호 서식에 의거 본부장 에게 제출하여야 한다.

⑧ 현장점검결과 확인된 부적합자재는 건설공사의 발주자 또는 허가·인가·승인한 행정기관의장 책임 하에 현장 밖으로 즉시 반출하여야 한다.

제5조(품질시험 · 검사종목 및 처리기간)

① 본부장은 품질시험·검사종목 및 처리기간을 대전광역시 인터넷 홈페이지 및 공보에 매년 3월말까지 고시 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 품질시험 처리기간은 품질시험 의뢰서를 접수한 날  부터 기산한다.

③ 본부장은 시험기기의 고장, 현지여건 등 그밖에 업무의 불가피한 사유로 제1항의 규정에 따라 고시한 처리 기간 내에 시험을 실시하지 못하는 경우에는 처리기한을 연장할 수 있다. 이 경우 처리기간 연장사유와 예정 처리기간을 품질시험을 의뢰한 자에게 통보하여야 한다.

제6조(품질시험·검사의 입회)

본부장은 품질시험 및 검사를 의뢰하는 자가 시험 입회를 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제7조(품질시험 · 검사의 성과표)

품질시험의 성과표는 품질관리 이용에 편리하도록 시험 종목에 따라 본부장이 정하여 사용할 수 있다.

부  칙 (규칙 제2571호)

①(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규칙 시행당시 종전의 규정에 의하여 행한 품질시험 등은 이 규칙에 의하여 시행  한 것으로 본다.

③(다른 규칙의 폐지) 대전광역시건설공사품질시험수수료징수조례시행규칙은 이를 폐지한다.

대전광역시 훈령 제1491호(2009.12.18)

대전광역시 건설공사감독자 업무규정

제1장 일반사항

제1조(목적) 이 규정은 「건설기술관리법」 제35조에 따라 발주청이 시행하는 건설공사의 감독업무 수행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①규정의 적용범위는 「건설기술관리법」 제2조제5호에 따른 발주청(이하 “소속기관”이라 한다)이 직접 감독으로 시행하는 공사에 적용하며, 관계 법령, 계약서 및 공사시방서에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다. 다만, 공사특성을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 보완하여 정할 수 있다.

②소속기관은 직접 공사감독을 수행할 자체 인력이 부족한 경우 소속기관의 직원과 부분책임감리, 시공감리 또는 검측감리를 병행하여 적용할 수 있다.

제4조(성실의무) ①공사감독자는 해당 공사의 설계도서․계약서, 그 밖에 관계서류의 내용을 숙지하고 그 공사의 특수성을 파악한 후 성실하고 효율적으로 감독업무를 수행하여야 한다.

②공사감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 그 밖에 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행 단계별로 확인․검측하고 품질․시공․안전․환경관리에 필요한 감독을 하여야 한다.

③～④ 생략

제7조(수급자가 비치하는 서류의 확인) 공사감독자는 수급자가 작성한 다음 각 호의 서류를 검토 확인하여야 한다.

1. 품질시험계획서(별지 제15호서식)

2. 품질시험․검사대장(별지 제16호서식)

3. 품질시험․검사성과 총괄표(별지 제17호서식)

4. 품질시험․검사실적보고서(별지 제18호서식)

5. 현장교육실적부(별지 제19호서식)

6. 구조물부위별 사용콘크리트 종류기록서(별지 제20호서식)

7. 콘크리트 구조물 균열관리현황(별지 제14호서식)

8. 주요(지급)자재 수불부(별지 제4호서식) 및 주요자재 검사부(별지 제5호서식)

9. 발생품(잉여자재) 정리부(별지 제7호서식)

10.～14. 생략

제8조(관계기관 협의) 공사감독자는 공사시행에 따른 관련기관과의 협의 시 필요한 서류를 작성하여 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

제9조(공사관련 서류 검토ㆍ보고) ①공사감독자는 공사진행 단계별로 수급자가 제출하는 다음 각 호의 서류를 확인하고 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 공사 착수단계

가. 착수계

나. 설계도서 검토서

다. 토취장․사토장 또는 골재원 현황

라. 공사 시공측량 결과보고서

2. 공사 시공단계

가. 안전관리 계획서 및 품질관리 계획서

나. 주요자재 공급원 승인요청

다. 실정보고 및 설계변경 사항

라. 안전사고 및 부실시공 현황

마. 민원사항

바. 품질시험․검사성과 총괄표

사.～카. 생략

3. 생략

4. 공사 준공 후

가.～나. 생략

다. 품질시험․검사대장 및 성과총괄표

라. 유지관리 기관으로의 인수인계 서류

② 생략

제14조(건설기술자 관리 등) 공사감독자는 공사에 참여하는 건설기술자 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 그 공사시행에 적절치 않다고 인정되는 경우에는 수급자에게 이들의 교체를 요구하고 소속기관의 장에게 그 사유를 보고하여야 한다.

1. 건설기술자, 안전관리자, 품질관리시험 요원이 「건설산업기본법」 및「건설기술관리법」 등 관련법규를 위반한 경우

2. 건설기술자가 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유없이 그 건설공   사의 현장을 이탈한 경우

3. 건설기술자의 고의 또는 과실로 인하여 건설공사를 조잡하게 시공하   거나 또는 부실시공을 한 경우

4. 건설기술자가 계약에 따른 시공능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 기성공정이 현격히 미달한 경우

5. 건설기술자가 기술능력이 부족하여 공사시행에 차질을 초래하거나 감독자의 정당한 지시에 응하지 아니한 경우

제18조(착공신고서 검토 및 보고) 공사감독자는 건설공사가 착공된 경우 수급자로부터 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 제출받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 현장기술자 지정신고서(현장관리조직, 현장대리인, 안전관리자, 품질관리자)

2. 건설공사 공정예정표

3. 품질관리계획서 또는 품질시험계획서

4.～5. 생략

6. 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

7.～8. 생략

제22조(수급자 제출서류의 검토) 공사감독자는 수급자가 제출하는 다음 각호의 서류를 접수하여 서류에 하자가 있는 경우에는 접수 일부터 3일 이내에 수급자에게 문서로 보완 지시하여야 한다.

1. 지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청서

2. 주요기자재 공급원 승인요청서

3. 각종 시험성적표

4.～10. 생략

11. 품질관리계획서 또는 품질시험계획서

12.～14. 생략

제26조(시공상세도 승인) ①공사감독자는 수급자가 제출한 시공상세도를 사전에 검토하여야 한다. 특히 주요구조부의 시공 상세도 검토 시 설계자의 의견을 구할 수 있다. 이 경우 공사감독자의 승인 후 시공하여야 한다.

②공사감독자는 다음 각 호의 사항과 발주청에서 「건설기술관리법 시행규칙」 제14조의4에 따라 공사시방서에 작성하도록 명시한 시공 상세도를 수급자가 작성하였는지를 확인하여야 한다.

1. 비계, 동바리, 거푸집 및 가교, 가도 등의 설치상세도 및 구조계산서

2. 구조물의 모따기 상세도

3. 옹벽, 측구 등 구조물의 연장 끝부분 처리도

4. 배수관, 암거, 교량용 날개벽 등의 설치위치 및 연장도

5. 철근 배근도에는 정․부철근 등의 유효간격, 철근 피복두께(측․저면)   유지용 스페이서, Chair-Bar의 위치․설치방법 및 가공을 위한 상세도면

6. 철근 겹이음 길이 및 위치의 시방서 규정 준수여부 확인

7. 그 밖에 규격, 치수, 연장 등이 불명확하여 시공에 어려움이 예상되는   부위의 각종 상세도면

③공사감독자는 시공상세도 검토․확인 때까지 구조물 시공을 허용하지 말아야 하고, 시공 상세도는 접수 일부터 7일 이내에 검토․확인하는 것을 원칙으로 하고, 7일 이내에 검토․확인이 불가능할 경우에는 사유 등을 명시하여 통보하여야 한다. 이 경우 통보사항이 없는 경우에는 승인한 것으로 본다.

제30조(품질관리 또는 시험 계획의 관리) ①공사감독자는 수급자가 공사계약문서에서 정한 품질관리계획 또는 시험 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 확인하여야 한다.

②공사감독자는 수급자가 품질관리계획 요건의 이행을 위하여 제출하는 문서를 7일 이내에 검토․확인 후 소속기관의 장에게 승인을 요청하여야 한다.

③공사감독자는 품질관리계획이 발주청으로부터 승인되기 전까지는 시공자로 하여금 해당업무를 수행하게 하여서는 안 된다.

④공사감독자는 수급자가 작성한 품질관리 또는 시험 계획서에 따라 품질관리 업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 검사하여야 하며, 검사결과 필요한 경우 시공자에게 시정을 요구할 수 있다. 이 경우 수급자는 이를 지체 없이 시정하여야 한다.

⑤공사감독자는 수급자로부터 매월 말 또는 기성부분 검사신청, 예비준공검사 신청시 품질시험․검사실적을 종합한 품질시험․검사실적보고서(별지 제18호서식)를 제출 받아 이를 확인하여야 한다.

제33조(공사감독자의 공사중지명령 등) ①공사감독자는 수급자가 건설공사의 설계도서, 시방서, 그 밖에 관계서류의 내용과 적합하지 않게 해당 건설공사를 시공하는 경우에는 재시공 또는 공사중지 명령 등 필요한 조치를 할 수 있다.

② 생략

③재시공 및 공사중지 지시 등의 적용 한계는 다음 각 호와 같다.

1. 재시공

가. 시공된 공사가 품질 확보상 미흡 또는 위해를 발생시킬 수 있다고   판단되는 경우

나. 공사감독자의 검측․승인을 받지 않고 후속공정을 진행한 경우

다. 관계규정에 재시공을 하도록 규정된 경우

2. 공사중지

가. 시공된 공사가 품질확보 상 미흡 또는 중대한 위해를 발생시킬 수  있다고 판단되는 경우

나. 안전상 중대한 위험이 발견될 때에는 공사중지를 지시할 수 있으며  공사중지는 부분중지와 전면중지로 구분

제34조(공정관리) ①공사감독자는 당해 공사가 정해진 공기내에 시방서, 도면 등에 따라 소요의 품질을 갖추어 완성될 수 있도록 수급자를 지도하여야 한다.

②공사감독자는 공사 착공일부터 30일 이내에 수급자로부터 공정관리계획서를 제출 받아 14일 이내에 검토하여 승인하고 이를 첨부하여 소속기관의 장에게 보고하여야 한다.

제46조(자재의 보관관리) ①공사감독자는 공사현장에 반입된 모든 검수자재를 수급자 책임하에 보관 및 품질관리하게 하여야 한다.

②공사감독자는 현장에 반입되는 자재에 대하여 현장대리인으로 하여금 자재반입검사 및 수불대장에 수불연월일, 수량, 사용처, 재고량 등을 항상 기록하게 하고 보관 및 품질관리 상태를 수시 확인하여야 한다.

③공사감독자는 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격재료를 공사감독의 서면승인 없이는 공사현장 외에 반출하지 못하도록 하고, 불합격된 재료는 현장대리인으로 하여금 지체 없이 현장 외로 반출하도록 하여야 한다.

④공사감독자는 반입된 기자재, 시공 중의 기성물에 대한 도난 또는 손상 등의 사고를 미연에 방지하기 위하여 수급자로 하여금 경비하게 하여야 한다.

제52조(기성 및 준공업무 관련) ①공사감독자는 수급자로부터  기성부분검사원 또는  준공검사원을 접수한 경우 이를 신속히 검토․확인하고, 별지 제12호서식에 따른 감독조서와 다음 각 호의 서류를 첨부하여 소속기관의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조제6항에 따른 약식 기성검사의 경우에는 감독조서와 기성부분내역서 만을 제출할 수 있다.

1. 주요자재 검사 및 수불부

2. 시공 후 매몰부분에 대한 검사기록 서류 및 시공 당시의 사진

3. 품질시험․검사 성과 총괄표

4. 발생품 정리부

5. 생략

----- 후 략 -----

【 책임감리현장참여자업무지침서 】

제1조(목  적) 이 지침은 규칙 제34조제4항에 따라 발주청․건설업자․주택건설등록업자․감리전문회사 및 감리원이 책임감리와 관련된 업무를 효율적으로 수행하게 하기 위하여 감리업무수행의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 세부기준을 정하는데 있다.

제2조(적용범위) ①이 지침은 책임감리로 시행되는 건설공사에서 발주청․감리전문회사 및 감리원․시공자(하도급업자를 포함한다)가 책임감리와 관련된업무를 효율적으로 수행하게 하기 위하여 적용한다. 발주청, 감리전문회사, 시공자(하도급업자)의 공사관계자는 이 지침을 숙지하고 충실히 이행하여야 한다.

②이 지침은 책임감리용역 및 공사계약 문서를 작성할 때 계약문서에 포함하여야 한다.

제11조(착공신고서 검토 및 보고) ①감리원은 건설공사가 착공된 경우에는 시공자로부터 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 제출 받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 발주청에 보고하여야 한다.

1. 현장기술자 지정신고서(현장관리조직, 현장대리인, 안전관리자, 품질관리자)

2. 건설공사 공정예정표

3. 품질관리계획서 또는 품질시험계획서

4.～9. 생략

②감리원은 다음 각 호를 참고하여 착공신고서의 적정여부를 검토하여야 한다.

1. 계약내용의 확인

가.～다. 생략

2. 현장 기술자의 적격 여부

가.～나. 생략

다. 품질관리자 : 규칙 제15조의4

3. 건설공사 공정예정표 : 작업간 선행․동시 및 완료 등 공사전․후 간의 연관성이 명시되어 작성 되고, 예정공정율이 적정하게 작성 되었는지 확인

4. 품질관리계획서 : 영 제41조제1항의 규정에 의한 품질관리계획 관련규정을 준수하여 적정하게 작성되었는지 여부

5. 품질시험계획서： 영 제41조제2항의 규정에 의한 품질시험계획 관련규정을 준수하여 적정하게 작성되었는지 여부

6.～8. 생략

제20조(감리업무 기록관리와 발주청 보고) ①감리원은 법제27조제6항 및 규칙 제35조 규정에 의한 감리보고서 작성지침과 다음 관련서식에 따라 감리보고서를 작성하여 발주청에 제출하여야 하며, 발주청은 보고서작성지침 별지 제22호 최종보고서의 우수시공 및 실패시공 사례 및 별지서식23호 종합분석 항목을 건설감리협회에 송부하여 교육자료 등으로 활용하게 한다.

1. 월간감리보고서 작성서식

가. 공사추진현황 등 (별지 제1호 내지 제3호 서식)

나. 감리원 업무일지(별지 제4호 서식)

다. 품질시험⋅검사대장(별지 제5호 서식)

라. 구조물별 콘크리트 타설현황(작업자 명부를 포함한다)(별지 제6호 서식)

마. 검측요청⋅결과통보내용(별지 제7호 서식)

바. 주요자재 검사 및 수불내용(별지 제8호 서식)

사. 공사설계 변경현황(별지 제9호 서식)

아. 주요구조물의 단계별 시공현황(별지 제10호 서식)

자. 콘크리트 구조물 균열관리 현황(별지 제11호 서식)

차. 공사사고 보고서(별지제12호 서식)

카. 그 밖에 발주청이 필요하다고 인정하여 계약에서 정한 내용

2. 최종감리보고서 작성서식

가. 건설공사 및 감리용역 개요(별지 제15호 서식)

나. 공사추진내용 실적(별지 제16호 서식)

다. 검측내용 실적 종합(별지 제17호 서식)

라. 품질시험⋅검사실적 종합(별지 제18호 서식)

마.～차. 생략

②감리원은 감리업무수행상 필요한 경우에는 다음 각 호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성․비치하여야 한다.

1. 문서접수 및 발송대장(별지 제25호서식)

2. 민원처리부(별지 제26호서식)

3. 품질시험계획(별지 제27호서식)

4. 품질시험․검사성과 총괄표(별지 제28호서식)

5. 품질시험․검사 실적보고서(별지 제29호서식)

6. 검측대장(별지 제30호서식)

7.～18. 생략

③감리원은 시공자가 작성한 공사일지를 제출 받아 확인한 후 보관하여야 한다.

제21조(시공자 제출 서류의 검토) 감리원은 시공자가 제출하는 다음 각 호의 서류를 접수하여야 하며 접수된 서류에 하자가 있을 경우에는 접수일로부터 3일 이내에 시공자에게 문서로 보완 지시하여야 한다.

1. 지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청서

2. 주요기자재 공급원 승인요청서

3. 각종 시험성적표

4.～10. 생략

11. 품질관리계획서 또는 품질시험계획서

12.～14. 생략

제22조(현장 정기교육) ①감리원은 시공자로 하여금 현장종사자(기능공 포함)의 견실시공 의식고취를 위한 현장 정기교육을 월1회 이상 당해 현장의 특성에 따라 실시하도록 하여야 한다.

②책임감리원은 보조감리원과 시공자 및 하도급사 직원(기능공 포함)들이 법․영․규칙 및 지침 등의 내용과 공사현황 등을 숙지하도록 교육을 실시하여야 하며, 그 교육실적을 기록·비치하여야 한다.

③ <삭제>

④책임감리원은 부실시공 등을 야기한 기능공에 대하여 시공자에게 해당 기능공이 근무를 하지 못하도록 요구하고, 이 사실을 발주청에 보고하여야 한다. 시공자는 감리원으로부터 상기 요구를 받은 경우 특별한 사유가 없는 한 요구에 따라야 한다.

제28조(품질관리(또는 시험)계획의 관리) ①감리원은 시공자가 공사계약문서에서 정한 품질관리계(또는 시험)획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 검사․확인 및 관리할 책임이 있다.

②감리원은 시공자가 품질관리계획 요건의 이행을 위해 제출하는 문서를 7일 이내에 검토․확인후 발주청에 승인을 요청하여야 하며 발주청은 7일 이내에 승인하여야 한다.

③감리원은 품질관리 계획이 발주청으로부터 승인되기 전까지는 시공자로 하여금 해당업무를 수행하게 하여서는 안 된다.

④감리원이 품질관리(또는 시험)계획과 관련하여 검토․확인하여야 할 문서는 계획서, 절차서 및 지침서 등을 말한다.

제29조(품질관리(또는 시험)계획의 이행확인) ①감리원은 시공자가 작성한 품질관리(또는 시험)계획서에 따라 품질관리 업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 검사하여야 하며, 검사결과 시정이 필요한 경우에는 시공자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구 받은 시공자는 이를 지체 없이 시정하여야 한다.

②감리원은 품질상태를 수시로 검사․확인하여 재시공 또는 보완시공 되지 않도록 부실공사를 사전에 방지토록 적극 노력하여야 한다.

제30조(중점 품질관리) ①감리원은 당해 건설공사의 설계도서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며 시공후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 중점 품질관리대상으로 선정하여 타공종에 비하여 우선적으로 품질관리 상태를 입회, 확인하여야 하며 중점 품질관리 공종 선정시 고려해야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 공정계획에 의한 월별, 공종별 시험 종목 및 시험회수

2. 시공자의 품질관리자 및 공정에 따른 충원계획

3. 품질관리 담당 감리원의 인원수 및 직접 입회, 확인이 가능한 적정 시험회수

4. 공종의 특성상 품질관리 상태를 육안 등으로 간접 확인 할 수 있는지 여부

5. 작업조건의 양호, 불량 상태

6. 타현장의 시공 사례에서 하자발생 빈도가 높은 공종인지 여부

7. 품질관리 불량 부위의 시정이 용이한지 여부

8. 시공후 지중에 매몰되어 추후 품질확인이 어렵고 재시공이 곤란한지 여부

9. 품질 불량이 인근부위 또는 타 공종에 미치는 영향의 대소

10. 시공이 광활한 지역에서 이루어져 접근이 용이한지 여부

②감리원은 다음 각 호의 내용을 포함한 공종별 중점 품질관리방안을 수립하여 시공자로 하여금 이를 실행토록 지시하고 실행결과를 수시로 확인하여야 한다.

1. 중점 품질관리 공종의 선정

2. 중점 품질관리 공종별로 시공 중 및 시공 후 발생 예상 문제점

3. 각 문제점에 대한 대책방안 및 시공지침

4. 중점 품질관리 대상 구조물, 시공부위, 하자발생 가능성이 큰 지역 또는 부위선정

5. 중점 품질관리대상의 세부관리항목의 선정

6. 중점 품질관리공종의 품질확인 지침

7. 중점 품질관리대장을 작성, 기록관리하고 확인하는 절차

③감리원은 중점 품질관리 대상으로 선정된 공종의 효율적인 품질관리를 위하여 다음 각 호와 같이 관리한다.

1. 중점 품질관리 대상으로 선정된 공종에 대한 관리방안을 수립하여 시행 전에 발주청에 보고하고 시공자에게도 통보

2. 해당 공종 및 시공부위는 상황판이나 도면 등에 표기하여 발주청 직원, 감리원, 시공자 모두가 이를 항상 숙지토록 함

3. 공정계획시 중점 품질관리대상 공종이 동시에 여러 개소에서 시공되거나 공휴일, 야간 등 관리가 소홀해 질 수 있는 시기에 시공되지 않도록 조정

4. 필요시 해당부위에 “중점 품질관리 공종” 팻말을 설치하고 주의사항을 명기

5. <삭제>

6. <삭제>

④감리자는 시공자와 합의된 품질시험에 반드시 입회하여야 한다. 감리자가 합의된 장소 및 시간에 입회하지 않거나, 감리자가 달리 요구하지 않는 한, 시공자는 시험을 진행할 수 있으며 그러한 시험은 감리자의 입회하에 수행된 것으로 간주한다.

제31조(품질시험․검사 요령) ①감리원은 시공자가 작성한 품질관리계획서 또는 품질시험계획서에 따라 품질시험․검사가 실시되는지를 확인하여야 한다.

②감리원은 품질시험과 검사를 산업표준화법에 의한 한국산업규격, 법 제24조의 규정에 의한 품질관리기준에 의하여 실시되는지 확인하여야 한다.

③건설공사 품질시험․검사를 실시하여야 할 건설공사의 발주청 또는 시공자는 국․공립시험 기관 또는 국토해양부장관에게 등록한 품질검사전문기관에 품질시험의 실시를 대행하게 할 수 있다.

④감리원은 발주청 또는 시공자가 제3항에 의거 제3자에게 품질시험․검사 실시를 대행시키고자 할 때에는 그 적정성 여부를 검토․확인하여야 한다.

⑤감리원은 시공자로부터 매월 품질시험․검사실적을 종합한 시험․검사실적보고서(별지 제29호서식)를 제출 받아 이를 확인하여야 한다.

제32조(시험․검사성과 확인) 감리원은 시공자로부터 당해 건설공사에 대한 기성부분 검사 또는 예비준공검사 신청서를 제출 받은 때에 품질시험․검사성과 총괄표(별지 제28호 서식)를 제출 받아 이를 검토․확인하여야 한다.

제41조(주요 기자재 공급원의 검토 승인) ①감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요 기자재(레미콘․아스콘․철근․H형강․시멘트 등) 공급원 승인신청서를 자재반입 10일 전까지 제출토록 하여야 한다. 다만, 관련법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

②감리원은 시험성과표가 품질기준을 만족하는지 여부를 확인하고 품명, 공급원, 납품실적 등으로 고려하여 적합한 것으로 판단될 경우에는 공급원 승인신청서를 제출 받은 지 7일 이내에 검토하여 이를 승인하여야 한다.

③감리원은 KS 마크가 표시된 제품 등 양질의 자재를 선정하도록 시공자를 감리하여야 한다.

④감리원은 레미콘, 아스콘의 공급원 승인신청서에는 생산 공장에서 저장한 골재의 품질 즉, 입도, 마모율, 조립율, 염분함유량 등에 대한 품질시험을 직접 실시하거나 발주청에 의뢰, 실시하여 합격여부를 판단하여야 하며 공급원의 일일생산량, 기계의 성능, 각종 계기의 정상적인 작동 유무, 사용재료의 골재원 확보 여부, 동일골재(품질, 형상 등)로 지속적인 사용가능 여부, 현장도착 소요시간 등에 대하여 사전에 충분히 조사하여 공사기간 중 지속적인 품질관리에 지장이 없도록 하여야 한다.

⑤감리원은 공급원 승인 후에도 반입사용자재에 대한 품질관리시험 및 품질변화 여부 등에 대하여 수시 확인하여야 한다.

⑥감리원은 공급원 승인요청을 제출 받을 때에는 특별한 사유가 없는 한 2개 이상의 공급원을 제출 받아 제품의 생산중지 등 부득이 한 경우에도 예비적으로 사용할 수 있도록 하여야 한다.

⑦감리원은 공급원 승인요청서에 다음 각 호의 관계서류를 첨부토록 하여야 한다.

1. 법 제25조제1항에 규정한 품질검사전문기관 및  국․공립검사기관의 시험성과

2. 납품실적 증명

3. 시험성과 대비표

시 험 항 목	시 방 기 준	시 험 성 과	판정, 비고

[별지 제5호서식]

제 3 장 품질시험․검사대장

3.1 품질시험․검사대장

공사명 :

일련 번호	년 월 일	시험․검사구분	재료	시험․검사항목	시험 기준	시험 결과	시험 결과 판정	시험․검사자		감리원 확인		비고
								성 명	서 명	성 명	서 명
※작성요령 1. 건설 자재별로 기재(콘크리트 타설은 별지 제9호 서식으로 작성)합니다 2. 시험성과표는 별도 기재합니다. 3. 비고란에는 시험결과 불합격 되었을 경우 조치내용 등을 기재합니다.

[별지 제6호서식]

(제 1 쪽)

제4장 구조물별 콘크리트 타설 현황

4.1 구조물별 콘크리트 타설 현황(횡양식)

구조 물명	타설 일자	타설 부위	설계량 (㎥)	타설량 (㎥)	콘크리트 배합종류	납품 회사	타설 방법	타설 시간	타설시 온 도 (℃)	시 험 결 과				시 험 자
										슬럼프 (㎝)	공기량 (%)	염분량 (㎏/㎥)	28일 압축 강도 (kg/㎝2)	시공사 직원		감리원
														성명	서명	성명	서명

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 작성요령

1. 슬럼프, 공기량과 28일강도 시험자가 다를 경우 슬럼프, 공기량 시험자는 상단에, 28일강도 시험자는 하단에 성명과 서명

2. 직접타설 : Mixer Truck으로부터 직접 받아 타설.   3. Pump : Pump Car로 타설,    4. 콘크리트 배합 사례

	․	25-210-08을 A1으로 할 경우
		25-210-12는 A2
		25-210-15는 A3 등으로 기재합니다.

	․	19-240-08을 B1으로 할 경우
		19-240-12는 B2
		19-240-15는 B3 등으로 기재합니다.

(제 2 쪽)

4.2 콘크리트 타설 참여자(기능공 포함) 실명부

공사명 :

타설일	타설위치	소속	직위	성명	생년월일 (성별)	공사한 내용	서 명
※작성요령 1. 공사한 내용은 공사관리, 작업총괄, 레미콘 차량관리, 펌프카 노즐담당, 콘크리트 타설, 콘크리트 다짐, 거푸집 및 동바리 변형 감시, 콘크리트 마무리면 정리, 양생재 포설 등으로 구분하여 기재합니다. 2. 생년월일 : 주민등록상 생년월일

[별지 제8호서식]

제6장 주요자재 검사 및 수불부

6.1 주요자재 검사 및 수불부

품명 :

설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량	불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명
					금회 누계	불합격량	사유
※작성요령 1. 상단은 반입 검수자가 하단은 출고 검수자가 기재합니다. 2. 현장 반입 후 작업장 반출 시 까지는 감리원의 감독하에 관리합니다. (매 출고시마다 감리원이 확인하여 반출량 및 잔량을 확인하여야 합니다.)

4.4 품질시험․검사성과 총괄표

공 종	시험․검사종류 (재 료)	시험․검사회수					비 고
		계 획	실 시	합 격	불합격	재시험

【 시공감리현장참여자업무지침서 】

제1조(목적) 이 지침은 「건설기술관리법」(이하 “법”이라 한다) 제27조의2 및 「건설기술관리법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제34조제4항에 따른 시공감리업무의 세부절차 및 방법 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①이 지침의 적용범위는 시공감리를 하는 건설공사의 발주청․감리전문회사 및 감리원․시공자(하도급업자를 포함한다)를 대상으로 한다.

②이 지침은 시공감리용역 및 공사 계약문서를 작성할 때 계약문서에 포함하여야 한다.

③이 지침에서 검토․승인․통보 등을 위해 정한 기간은 필요한 경우 상호 협의하여 조정할 수 있다.

제11조(착공신고서 검토) 감리원은 건설공사가 착공된 경우에는 시공자로부터 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 제출받아 적정성 여부를 검토하여 7일 이내에 공사감독관에게 보고하여야 한다.

1. 현장기술자 지정신고서(현장관리조직, 현장대리인, 안전관리자, 품질관리자)

2. 건설공사 공정예정표

3. 품질관리계획서 또는 품질시험계획서

4. ～ 9. 생략

제19조(감리업무 기록관리와 발주청 보고) ①감리원은 다음 각 호의 문서가 포함된 감리보고서를 매월 또는 분기마다 작성하여 공사감독관의 확인을 거쳐 발주청에게 보고하여야 한다.

1. 공사추진현황 등 (별지 제1호 내지 제3호서식)

2. 감리원 업무일지(별지 제4호서식)

3. 품질시험⋅검사현황(별지 제5호서식)

4. 구조물별 콘크리트 타설현황(작업자 명부를 포함한다)(별지 제6호서식)

5. 검측요청⋅결과통보내용(별지 제7호서식)

6. 주요자재 검사 및 수불내용(별지 제8호서식)

7.～8. 생략

9. 콘크리트 구조물 균열관리 현황(별지 제11호서식)

10.～11. 생략

②감리원은 당해 감리용역이 완료된 후에 다음 각 호의 내용이 포함된 최종감리보고서를 감리용역기간의 만료일부터 14일 이내에 감리전문회사 대표자 명의로 발주청에 제출하여야 한다.

1. 건설공사 및 감리용역 개요 등(별지 제13호 내지 제15호서식)

2. 공사추진내용 실적(별지 제16호서식)

3. 검측내용 실적 종합(별지 제17호서식)

4. 품질시험⋅검사실적 종합(별지 제18호서식)

5. ～ 10. 생략

③감리원은 감리업무수행상 필요한 경우에는 다음 각 호의 문서를 별지 서식을 참조하여 작성․비치하여야 한다.

1. 문서접수 및 발송대장(별지 제24호서식)

2. 민원처리부(별지 제25호서식)

3. 품질시험계획(별지 제26호서식)

4. 품질시험․검사성과 총괄표(별지 제27호서식)

5. 시험․검사 실적보고서(별지 제28호서식)

6. ～ 18. 생략

④감리원은 시공자가 작성한 공사일지를 제출받아 확인한 후 보관하여야 한다.

제20조(시공자 제출 서류의 검토) 감리원은 시공자가 제출하는 다음 각 호의 서류를 접수하고 적정성 여부를 검토하여 의견을 공사감독관에게 제출하여야 한다.

1. 지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청서

2. 주요기자재 공급원 승인 요청서

3. 각종 시험성적표

4. ～ 10. 생략

11. 품질관리계획 또는 품질시험계획서

12. ～ 14. 생략

제21조(감리원의 의견제시 등) 감리원은 공사 중 당해 공사와 관련하여 시공자의 공법변경 요구 등 중요한 기술적인 사항에 대하여 요구가 있은 날로부터 7일 이내에 이를 검토하고 의견서를 첨부하여 공사감독관에게 보고하여야 하고 전문성이 요구되는 경우에는 요구가 있은 날로부터 14일 이내에 비상주감리의 검토의견서를 첨부하여 보고하여야 한다.

제22조(현장대리인 등의 교체) ①감리원은 현장대리인 또는 시공회사 기술자가 다음 각 호에 해당할 경우 공사감독관에게 보고하여야 하며, 발주청은 교체사유가 인정될 경우에는 시공자에게 교체토록 요구하여야 한다.

1. 현장대리인, 안전관리자, 품질관리자 등이 「건설산업기본법」, 「산업안전보건법」 및 「건설기술관리법」 등의 규정에 의한 건설기술자 배치기준, 법정 교육훈련 이수 및 품질시험 의무 등의 법규를 위반하였을 때

2.～7. 생략

② 생략

제26조(품질관리(또는 시험)계획의 관리) ①감리원은 시공자가 공사계약문서에서 정한 품질관리(또는 시험)계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 검사․확인하여야 한다.

②감리원은 품질관리(또는 시험)계획이 발주청으로부터 승인되기 전까지는 원칙적으로 시공자로 하여금 해당업무를 수행하게 하여서는 안 된다.

제27조(품질관리(또는 시험)계획의 이행확인) ①감리원은 시공자가 작성한 품질관리(또는 시험)계획서에 따라 품질관리 업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 검사하여 그 결과를 공사감독관에게 보고하여야 하며, 공사감독관은 시정이 필요한 경우에는 시공자에게 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 시공자는 이를 지체 없이 시정하여야 한다.

제28조(중점 품질관리) ①감리원은 당해 건설공사의 설계도서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가 높으며 시공후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 공종 또는 부위를 중점 품질관리대상으로 선정하여 타공종에 비하여 우선적으로 품질관리 상태를 입회, 확인하여야 하며 중점 품질관리 공종 선정 시 고려해야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 공정계획에 의한 월별, 공종별 시험 종목 및 시험회수

2. 시공자의 품질관리 요원 인원수 및 공정에 따른 충원계획

3. 품질관리 담당 감리원의 인원수 및 직접 입회, 확인이 가능한 적정 시험회수

4. 공종의 특성상 품질관리 상태를 육안 등으로 간접 확인할 수 있는지 여부

5. 작업조건의 양호, 불량 상태

6. 타현장의 시공 사례에서 하자발생 빈도가 높은 공종인지 여부

7. 품질관리 불량 부위의 시정이 용이한지 여부

8. 시공후 지중에 매몰되어 추후 품질확인이 어렵고 재시공이 곤란한지 여부

9. 품질 불량 시 인근부위 또는 타 공종에 미치는 영향의 대소

10. 시공이 광활한 지역에서 이루어져 접근이 용이한지 여부

②감리원은 다음 각 호의 내용을 포함한 공종별 중점 품질관리방안을 수립하여 시공자로 하여금 이를 실행토록 지시하고 실행결과를 수시로 확인하여야 한다.

1. 중점 품질관리 공종의 선정

2. 중점 품질관리 공종별로 시공 중 및 시공 후 발생 예상 문제점

3. 각 문제점에 대한 대책방안 및 시공지침

4. 중점 품질관리 대상 구조물, 시공부위, 하자발생 가능성이 큰 지역 또는 부위선정

5. 중점 품질관리대상의 세부관리항목의 선정

6. 중점 품질관리공종의 품질확인 지침

7. 중점 품질관리대장을 작성, 기록관리하고 확인하는 절차

③감리원은 중점 품질관리 대상으로 선정된 공종의 효율적인 품질관리를 위하여 다음 각 호와 같이 관리한다.

1. 중점 품질관리 대상으로 선정된 공종에 대한 관리방안을 수립하여 시행 전에 발주청(공사감독관)에 보고하고 시공자에게도 통보

2. 해당 공종 및 시공부위는 상황판이나 도면 등에 표기하여 발주청 직원, 감리원, 시공자 모두가 이를 항상 숙지토록 함

3. 공정계획시 중점 품질관리대상 공종이 동시에 여러 개소에서 시공되거나 공휴일, 야간 등 관리가 소홀해 질 수 있는 시기에 시공되지 않도록 조정

4. 필요시 해당부위에 “중점 품질관리 공종” 팻말을 설치하고 주의사항을 명기

④감리자는 시공자와 합의된 품질시험에 반드시 입회하여야 한다. 감리자가 합의된 장소 및 시간에 입회하지 않거나, 감리자가 달리 요구하지 않는 한, 시공자는 시험을 진행할 수 있으며 그러한 시험은 감리자의 입회하에 수행된 것으로 간주한다.

제29조(품질시험·검사 요령) ①감리원은 시공자가 작성한 품질관리(또는 시험)계획서에 따라 품질시험․검사가 실시되는지를 확인하여야 한다.

②감리원은 품질시험과 검사를 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격, 법 제24조의 규정에 의한 품질관리기준에 의하여 실시되는지 확인하여야 한다.

③감리원은 시공자로부터 매월 품질시험․검사실적을 종합한 시험․검사실적보고서(별지 제28호서식)를 제출 받아 이를 확인하여야 한다.

제30조(시험․검사성과 확인) 감리원은 시공자가 발주청에 당해 건설공사에 대한 기성부분 검사 또는 예비 준공검사 신청시 제출한  품질시험·검사성과총괄표(별지 제27호서식)를 검토․확인하여야 한다.

제41조(주요 기자재 공급원의 검토) ①감리원은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요 기자재(레미콘․아스콘․철근․H형강․시멘트등) 공급원 승인신청서를 자재반입 10일 전까지 제출토록 하여야 한다. 다만, 관련법령의 규정에 의하여 품질검사를 받았거나, 품질을 인정받은 재료에 대하여는 예외로 한다.

②감리원은 시험성과표가 품질기준을 만족하는지 여부를 검토하여 공사감독관에게 보고하고 공사감독관은 품명, 공급원, 납품실적, 감리원의 검토의견 등을 고려하여 적합한 것으로 판단될 경우에는 이를 승인한다.

③감리원은 레미콘, 아스콘의 공급원 승인신청서에는 생산 공장에서 저장한 골재의 품질 즉, 입도, 마모율, 조립율, 염분함유량 등에 대한 품질시험을 직접 실시하거나 발주청에 의뢰, 실시하여 합격여부를 판단하여야 하며 공급원의 일일생산량, 기계의 성능, 각종 계기의 정상적인 작동 유무, 사용재료의 골재원 확보 여부, 동일골재(품질, 형상 등)로 지속적인 사용가능 여부, 현장도착 소요시간 등에 대하여 사전에 충분히 조사하여 공사 기간중 지속적인 품질관리에 지장이 없도록 하여야 한다

④감리원은 공급원 승인을 받은 후에도 반입사용자재에 대한 품질관리시험 및 품질변화 여부 등에 대하여 수시 확인하여야 한다.

⑤감리원은 공급원 승인요청을 제출 받을 때에는 특별한 사유가 없는 한 2개 이상의 공급원을 제출 받아 제품의 생산중지 등 부득이 한 경우에도 예비적으로 사용할 수 있도록 하여야 한다.

⑥감리원은 시공자로 하여금 공급원 승인요청서에 다음 각 호의 관계서류를 첨부토록 하여야  한다.

1. 법 제25조제1항에 규정한 품질검사 전문기관 및 국‧공립검사기관의 시험성과

2. 납품실적 증명

3. 시험성과 대비표

시 험 항 목	시 방 기 준	시 험 성 과	판정, 비고

제42조(주요 기자재 및 지급자재의 검수 및 관리) ①～② 생략

③감리원은 시공자로 하여금 현장에 반입된 기자재가  도난 또는 훼손․유실되지 않게 품목별, 규격별로 관리․저장하도록 하여야 하고 공사 현장에 반입된 모든 주요자재는 시공자 임의로 공사 현장 외로 반출하지 못하도록 주요자재 검사 및 수불부(별지 제12호 서식)를 작성하여 관리하여야 한다.

④감리원은 현장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재에 대하여는 시공자와 공동 입회하여 생산 공장에서 시험을 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험성과를 사전에 검토하여 품질을 확인하여야 한다.

⑤감리원은 자재가 현장에 반입되면 송장 또는 납품서를 확인하고 수량, 치수 등을 검사하여야 하며, 공사현장이 아닌 장소에서 가공 또는 조립되어 반입되는 자재가 있는 경우 반입자재의 가공 또는 조립되어 반입되는 자재가 있는 경우 반입자재의 가공 또는 조립에 사용된 각각의 재료 또는 부품 등이 설계도서 및 시방서의 관련규정에 적합한지 여부를 확인해야 한다.

⑥감리원은 이형봉강, 벌크 시멘트 등은 필요시 공인 계량소에서 계량하여 반입량을 확인한다.

⑦～ 생략

제60조(기성 및 준공검사) ①검사자는 당해 공사의 현장에 상주감리원 및 시공자 또는 그 대리인 등을 입회케 하여야 한다.

②감리원은 다음 사항을 준비하여 검사자가 확인하도록 하여야 한다.

1. 기성검사

가. 기성부분내역(별지 제38호 서식)

나. 사용된 자재의 규격 및 품질 시험기록

다. 시험기구의 비치목록

라. 지급자재의 수불부

마.～바. 생략

사. 품질시험․검사 성과 총괄표

----- 후 략 -----

2. 품질관련 주요 벌칙 및 벌점 사항

【 건설기술관리법 】

제42조 (벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역          또는 2천만 원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제24조제2항에 따른 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립·이행하지 아니하거나 품질시험 또는 검사를 하지 아니한 건설업자 또는 주택건설등록업자

2. 제24조의2제2항에 따른 한국산업표준에 적합하다는 인증을 받은 건설자재·부재를 사용하지 아니하거나 국토해양부장관이 적합하다고 인정한 건설자재·부재를 사용하지 아니한 건설업자, 주택건설등록업자, 레디믹스트콘크리트 또는 아스팔트콘크리트 제조업자

3. 제25조제1항에 따른 등록을 하지 아니하고 품질시험·검사 업무를 대행한 자

4.～7. 생략

【 건설기술관리법시행령 】

【별표 6】감리원에 대한 위반행위별 업무정지처분기준(제54조의8 관련)

위 반 행 위	해당 법조문	행정처분기준
		1 차	2 차	3 차
다. 품질관리지도감독을 성실하게 수행하지 아니함으로써 건설업자 또는 주택건설등록업자가 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 품질시험 또는 검사를 실시하지 아니하거나 품질시험 또는 검사의 성과를 조작한 때 1) 건설업자 또는 주택건설등록업자가 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 품질시험 또는 품질검사를 실시하지 아니 할 때 2) 건설업자 또는 주택건설등록업자가 품질시험 또는 검사의 성과를 조작한 때	법 제33조 제1항 제3호	경고 업무정지 2개월	업무정지 1개월 업무정지 3개월	업무정지 2개월 업무정지 3개월

【 건설기술관리법시행규칙 】

【별표 2】건설기술자에 대한 업무정지기준(제4조의4제1항 관련)

위 반 행 위	해당 법조문	행정처분기준
		1 차	2 차	3 차	4 차
라. 시방기준에 미달하거나 부적합한 규격의 건설자재를 사용함으로써 시설물의 내구성이 저하될 우려가 있을 때	법 제6조의4 제1항제4호	경 고	업무정지 1개월	업무정지 1개월	업무정지 1개월
바. 법 제24조제2항의 규정에 의한 품질시험 또는 검사를 하지 아니한 때 1). 품질시험을 제15조의4의 규정에 의한 품질시험기준에 의한 시험빈도의 2분의 1이상을 실시하지 아니하거나 성과를 조작한 때 2). 검사를 실시하지 아니하거나 성과를 조작한 때 3). 시험횟수, 시험실면적 및 시험․검사요원이 제15조의4에 따른 기준에 미달하여 시정지시를 받았으나 정당한 사유 없이 이를 이행하지 아니한 때	법 제6조의4 제1항제6호	경 고 경 고 업무정지 1개월	업무정지 1개월 업무정지 1개월 업무정지 1개월	업무정지 2개월 업무정지 2개월 업무정지 1개월	업무정지 3개월 업무정지 3개월 업무정지 1개월

【별표 8】건설공사 등의 부실벌점관리기준(제13조의6제1항 관련)

1.~4. 생략

5. 부실벌점의 측정기준 및 경감기준

부실벌점은 다음 각 목의 기준에 의하여 개별단위의 부실사항별로 업체 및 건설기술자등에게 각각 부과한다. 다만, 다음 각 목의 표에서 업체 또는 건설기술자등에 한하여 적용하도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 건설업자·주택건설등록업자 및 건설기술자에 대한 부실벌점측정기준

번호	주 요 부 실 내 용	벌 점
1.14	ㅇ 품질관리계획 또는 품질시험계획의 수립 및 실시의 미흡 - 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립할 때 그 내용의 일부를 누락하거나 기준에 미달하여 보완이 필요한 경우 - 품질관리계획 또는 품질시험계획의 실시가 미흡하여 보완시공이 필요한 경우	2 또는 3 1 또는 2
1.15	ㅇ 시험실의 규모․시험장비 또는 품질관리자 확보의 미흡 - 시험 장비를 갖추지 아니하거나 품질관리자를 배치하지 아니한 경우 - 시험실․장비나 품질관리자의 자격이 기준에 미달한 경우 - 시험장비의 고장을 방치하여 시험의 실시가 불가능하거나 유효기간이 경과된 장비를 사용한 경우	3 2 1
1.16	ㅇ 건설용 자재 및 기계․기구 관리상태의 불량 - 기준에 미달하거나 발주청의 승인을 얻지 아니한 기자재를 반입 또는 사용한 경우 - 건설기계․기구의 설치관련 기준에 미달되어 안전사고의 위험이 있는 경우 - 자재의 보관상태가 불량하여 품질에 영향을 미칠 경우	3 2 1
1.17	ㅇ 콘크리트의 타설 및 양생과정의 소홀 - 콘크리트 배합설계를 실시하지 아니한 경우, 콘크리트 타설 계획을 수립하지 아니한 경우, 거푸집 해체시기 및 타설 순서를 준수하지 아니한 경우 - 슬럼프테스트, 염분함유량시험, 압축강도시험 또는 양생관리를 실시하지 아니하거나 생산시간 및 도착시간을 확인하지 아니한 경우, 기준을 초과하여 레미콘 물 타기를 한 경우	2 또는 3 1 또는 2

나. 감리전문회사 및 감리원에 대한 부실벌점측정기준

번호	주 요 부 실 내 용	벌 점
2.7	ㅇ 품질관리계획(품질시험계획)의 수립과 시험성과에 관한 검토․확인의 불철저 - 계획의 수립 또는 성과에 대한 검토확인을 실시하지 아니한 경우 - 계획의 수립 또는 성과에 대한 검토․확인을 성실하지 아니 하게 하여 보완시공이 필요한 경우 - 계획의 수립 또는 성과에 대한 검토․확인을 소홀히 하여 관리시험 중 일부종목을 누락하거나 시험횟수가 부족한 경우	3 2 1
2.8	ㅇ 사용자재 적합성의 검토․확인의 소홀 - 레미콘․철근 등 주요자재 품질확인을 소홀히 한 경우 - 기타 자재의 품질확인을 실시하지 아니한 경우	2 1

【 건설산업기본법 】

제82조 (영업정지등)

①국토해양부장관은 건설업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 6월 이내의 기간을 정하여 그 건설업자의 영업정지를 명하거나 영업정지에 갈음하여 1억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다. <개정 1999.4.15, 2002.1.26, 2004.12.31, 2007.5.17, 2008.2.29, 2009.12.29>

1.～4. 생략

5. 다음 각목의 1에 해당하는 때

가.～나. 생략

다. 건설기술관리법 제24조의 규정에 의한 품질시험 또는 검사를 성실하게 수행하지 아니한 때

【 주택법 】

제13조 (주택건설사업의 등록말소 등)

① 국토해양부장관은 등록사업자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호 또는 제5호에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하여야 한다. <개정 2003.7.25, 2005.7.13, 2007.4.20, 2008.2.29>

1.～5. 생략

6. 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 「건설기술관리법」 제21조의5제1항 또는 제36조의17에 따른              시정명령을 이행하지 아니한 경우

나. 「건설기술관리법」 제23조의2제3항에 따른 시공상세 도면의 작성 의무를 위반하거나 감리원(監理員) 또는 공사 감독자의 검토ㆍ확인을 받지 아니하고 시공한 경우

다. 「건설기술관리법」 제24조에 따른 품질시험 및 검사를 하지 아니한 경우

Ⅵ. 품질시험기준 및 수수료

1. 품질관리(시험)계획 수립 시 유의사항

1. 발주자는 해당 건설공사의 품질시험 및 검사의 종목, 방법, 횟수를 설계도서(수량산출서, 단가산출서 등)에 명시하여야 한다.

2. 건설업자 및 주택건설등록업자는 품질시험 및 검사를 해당 시방서에 따라 시행하여야 한다(공사시방서에는 영 제42조제2항에 따른 공종별 품질시험 기준이 포함되어야 한다).

3. 건설업자 및 주택건설업자는 시방서 등 설계 도서를 검토하여 품질관리계획 또는 품질시험계획을 작성하여야 한다.

2. 건설공사 품질시험 기준

개정 국토해양부고시 제2009-780호(2009. 8. 24)

제1조(목적) 이 기준은 건설기술관리법(이하 “법”이라 한다) 제24조제2항 및 같은 법 시행령 제42조제2항의 규정에 따라 건설공사의 품질시험기준을 정하여 건설공사의 품질확보를 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “건설공사”라 함은 ｢건설산업기본법｣ 제2조제4호의 규정에 의한 건설공사를 말한다.

2. “발주자”라 함은 법 제2조제5호의 발주청과 건설공사의 허가․인가․승인 등을 한 행정기관의 장, 자재에 대한 공급원 승인권한을 갖는 자 등을 말한다.

3. “설계 등 용역업자(이하 “설계자”라 한다)”라 함은 법 제2조제4호의 역무를 수행하는 자를  말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 법 시행령 제42조 규정에 따른 품질관리계획 및 품질시험계획 수립 대상공사로서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에 적용한다.

1. 설계자가 설계도서에 품질시험 관련 사항 반영 시

2. 건설업자 및 주택건설등록업자가 건설공사의 품질확보를 위하여 품질관리계획 및 품질시험계획 수립 시

3. 발주자가 품질관리계획 및 품질시험계획의 적정수립 및 이행여부 확인시

제4조(품질시험기준) ① 건설공사의 종류별, 공종별, 시험 종목․방법 및 빈도 등 건설공사 품질시험기준은 별표와 같다.

② 별표의 건설공사 품질시험기준에 명시되지 아니한 공종이나 자재에 대해서는 시방서 등 설계도서에 제시된 시험 종목․방법 및 빈도에 따른다.

③ 발주자가 공사종류․규모 및 중요성, 현지실정 등을 감안하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 별표의 건설공사 품질시험기준의 시험빈도를 조정할 수 있다.

제5조(품질시험기준의 반영 등) ① 발주자는 ｢산업표준화법｣에 의한 한국산업규격, 법 제34조제1항 각 호에 따른 설계 및 시공기준과 별표의 건설공사 품질시험기준을 검토하여 설계도서에 반영하여야 한다.

② 발주자는 ｢산업표준화법｣에 의한 한국산업규격, 법 제34조제1항 각 호에 따른 설계 및 시공기준과 별표의 건설공사 품질시험기준이 각기 다른 경우 공사의 종류, 구조물의 특성 등을 감안하여 적합한 기준을 선정하여 설계도서에 반영하여야 한다.

③ 신공법이나 신기술의 도입 등으로 국내 시험방법이 없는 경우 및 품질검사전문기관의 시험장비 기준상 시험이 곤란한 경우 등은 발주자가 설계자와 협의하여 품질을 확인할 수 있는 방법을 시방서에 명기하여야 하며, 시방서에 따라 품질을 확인하는 경우 법 제24조제2항에 따라 시험한 것으로 본다.

제6조(재검토기한)「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

부     칙

① (시행일) 이 기준은 2008. 3. 1.부터 시행한다.

② (적용례) 이 기준은 시행일 이후 최초로 계약을 체결하는 건설공사부터 적용하며, 시행일 이전에 계약이 체결된 건설공사는 종전의 기준에 따라 품질관리를 하거나, 이 기준에 따라 품질관리계획 및 품질시험계획을 변경하여 품질관리를 할 수 있다.

부     칙<2009.8.24>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표] 건설공사 품질시험기준(제4조제1항 관련)

1. 공 통

가. 토공사 및 기초공사

종별	시험종목			시험방법	시험빈도	비고
성토용 흙	함수비			KS F 2306	·토취장마다
	입도			KS F 2302
	세립토 비율			KS F 2309
	밀 도			KS F 2308
	액성한계·소성한계			KS F 2303
	노상토지지력비(CBR)			KS F 2320
	다짐			KS F 2312
	토질조사			보링 등	·필요시
	투수			KS F 2322	·토취장마다	·흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토 ·공종에 따라
	직접전단			KS F 2343
	3축압축			KS F 2346
터파기	토질조사			보링 등	·필요시
	지지력	확대기초		KS F 2444	·필요시
		말뚝기초	정재하	KS F 2445
			동재하	KS F 2591
되메우기 및 구조물 뒷채움	다짐			KS F 2312	·재질 변화 시 마다
	현장밀도			KS F 2311	·독립구조물 : 개소별 3층마다 ·연속구조물 : 3층마다, 50미터마다 ·관로매설물 : 3층마다, 100미터마다
	평판재하			KS F 2310	·현장밀도시험 불가능시
	입도			KS F 2302	·토질변화시마다
	함수비			KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·현장밀도시험의 빈도
지반조사 (연약지반등)	토질조사			보링 등	·1개 지구마다 3개소 이상
	함수비			KS F 2306
	입도			KS F 2302
	밀 도			KS F 2308
	액성한계·소성한계			KS F 2303
	세립토 비율			KS F 2309
	흙의 압밀시험			KS F 2316	·보링개소마다
	1축 압축강도			KS F 2314
	3축 압축시험			KS F 2346
	표준관입시험			KS F 2307
	흙의 투수시험			KS F 2322	·필요시
	점성토의 현장베인전단시험			KS F 2342
	압밀배수조건하의 직접전단시험			KS F 2343
	동적콘관입시험			KS F 2592
프리텐션방식 원심력PC말뚝	KS F 4303에 규정된 시험종목			KS F 4303	·제조회사마다 ·200개마다
프리텐션방식 원심력고강도 콘크리트말뚝	KS F 4306에 규정된 시험종목			KS F 4306	·제조회사마다 ·200개마다
강관말뚝	KS F 4602에 규정된 시험종목			KS F 4602	·제조회사마다 ·200개마다
	용접부의 비파괴검사			KS B 0845 또는 KS B 0817	·10이음당 1회

나. 콘크리트공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
골재(부순골재포함)	체가름	KS F 2502	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	0.08밀리미터 체 통과량	KS F 2511
	밀도 및 흡수율	KS F 2503	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	굵은 골재
		KS F 2504	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	잔 골재
	모래의 유기불순물	KS F 2510	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	마모	KS F 2508	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다	굵은 골재
	안정성	KS F 2507	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	용적질량	KS F 2505	·골재원마다 ·재질변화시마다
	염화물함유량	KS F 2515	·공급회사별 ·1일 3회 이상	바다모래인 경우
	골재의 알카리잠재반응시험	KS F 2545 또는 KS F 2546 또는 KS F 2825	·골재원마다 ·재질변화시마다
	표면수량	KS F 2509	·1일 1회 이상
콘크리트용 고로슬래그 골재	KS F 2544에 규정된 시험종목	KS F 2544	·제조회사별 ·1,000세제곱미터마다
시멘트	KS L 1592에 규정된 시험종목	KS L 1592	·제조일 부터 3월이 되어 재질의 변화가 있다고 인정되는 때 ·300톤마다
	KS L 5201에 규정된 시험종목	KS L 5201
	KS L 5204에 규정된 시험종목	KS L 5204
	KS L 5210에 규정된 시험종목	KS L 5210
	KS L 5219에 규정된 시험종목	KS L 5219
물 (수질검사)	KS F 4009에 규정된 시험종목	KS F 4009 부속서	·음용수가 아닌 경우 ·취수원이 달라질 때마다
콘크리트용화학혼화제	KS F 2560에 규정된 시험 종목	KS F 2560	·제조회사별 ·3월 이상 저장하여 재질의변화가 있다고 인정되는 때마다	동결융해시험 및 길이 변화시험은 필요시
	적외선 흡수스펙트럼	KS M 0024
콘크리트양생제	KS F 2540에 규정된 시험종목	KS F 2540	·제조회사별 ·3월 이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 판단되는 때마다
콘크리트팽창재	KS F 2562에 규정된 시험종목	KS F 2562
철근콘크리트방청제	KS F 2561에 규정된 시험 종목	KS F 2561
플라이 애시	KS L 5405에 규정된 시험 종목	KS L 5405
굳지 아니한 콘크리트(레미콘포함)	배합설계	콘크리트표준시방서	·재료가 다른 각 배합마다
	현장배합수정		·작업 개시 전 1회
	온도	온도계에 의함	·150세제곱미터마다	댐의 경우
	KS F 4009에 규정된 시험종목 (강도 제외)	KS F 4009	·배합이 다를 때마다 ·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 미만인 경우 : 1일 타설량마다 ·콘크리트 1일 타설량이 150세제곱미터 이상인 경우 : 150세제곱미터마다
	KS F 4009에 규정된 시험종목 (강도)	KS F 4009	·배합이 다를 때마다 ·1일 타설량마다 ·KS F 4009 또는 당해 공사시방서	공시체는 시험빈도당 최소 3회(1회 3개, 총9개) 제작
철근 및 강재(압접철근포함)	KS D 3504에 규정된 시험종목	KS D 3504	·제조회사별 ·제품규격별 100톤마다 ·용접이음부위는 500개소마다
	KS D 3527에 규정된 시험종목	KS D 3527
	KS D 3613에 규정된 시험종목	KS D 3613
	KS D 3503에 규정된 시험종목	KS D 3503
	KS D 3511에 규정된 시험종목	KS D 3511
	KS D 3515에 규정된 시험종목	KS D 3515
	KS D 3529에 규정된 시험종목	KS D 3529
	KS D 3530에 규정된 시험종목	KS D 3530
	KS D 3542에 규정된 시험종목	KS D 3542
	KS D 3558에 규정된 시험종목	KS D 3558
	KS D 3593에 규정된 시험종목	KS D 3593
콘크리트 포장용 주입줄눈재	KS F 2538에 규정된 시험종목	당해 공사시방서	·제조회사별
	KS F 4910에 규정된 시험종목
철근가스압접이음	외관검사	육안 및 자에 의한 측정	·모든 이음마다
	초음파탐사법	KS D 0273	·1검사로트에 20개소 이상	1검사로트는 1조의 작업반이 하루에 시공하는 압접개소의 수량
	인장시험	KS D 0244	·1검사포트에 시험편 3개
PC강선 및 PC강연선	KS D 7002에 규정된 시험종목	KS D 7002	·제조회사별
PC 강봉	KS D 3505에 규정된 시험종목	KS D 3505	·제조회사별
용접철망	KS D 7017에 규정된 시험종목	KS D 7017	·제조회사별
플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치점검	영점검사와 눈금의 정상작동여부	·작업개시전 1회
	믹서성능시험	KS F 2455	·필요시마다
그라우팅	컨시스턴시	KS F 2432	·작업개시전 1회
	블리딩	KS F 2414
	블리딩률 및 팽창률	KS F 2433
	압축강도	KS F 2426
콘크리트조립식 부재	KS F 4722에 규정된 시험종목	KS F 4722	·제조회사별 ·제품규격별
	KS F 4726에 규정된 시험종목	KS F 4726
	KS F 4729에 규정된 시험종목	KS F 4729
경량기포콘크리트조립식부재	KS F 4914에 규정된 시험종목	KS F 4914	·제조회사별 ·제품규격별
PC조립식 구조접합부	접합부 결함 (초음파 탐상)	당해 공사시방서	·층별 5개소

다. 철강구조물공사

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
강재(용접부반입검사)	용접부의 내부결함		KS B 0845	·맞이음부재 총연장의 5/100 또는 10이음에 대하여 1장
			KS B 0896	·완전 용입부위의 20개소에 대하여 1개소
	표면결함검사		육안검사	·전용접부위에 대하여 무작위 추출하여 10% 이상
	스터드용접부의 검사		용접후 마무리 높이 및 기울기검사(금속제 곧은자, 한계게이지, 콘벡스롤)	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자 중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사
			타격구부림검사	·100개 또는 주요부재 1개에 용접한 숫자 중 작은 쪽을 1개 검사로트로 하여 1개 검사로트마다 1개씩 검사	스터드가 기울어져 있는 경우에는 축에서 축길이를 측정함
강교용접	맞이음의 내부 결함		KS B 0845	·I형보·상자형보·트러스·아치 등의 이음부재 총연장의 5/100 또는 5이음에 대하여 1장
	필렛용접	균열	자분탐상법 또는 침투액탐상법	·주부재의 크레이터측 10개소마다 1개소
		용접비이드의 외관 및 형상	육안검사 등	·주부재의 이음마다
마찰접합용고장력볼트와 너트	KS B 1010에 규정된 시험종목		KS B 1010	·제조회사별 ·제품규격마다

라. 기 타

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
석재	비중 및 흡수율	KS F 2518	·골재원마다 ·재질의 변화 시마다
	압축강도	KS F 2519
	탄성파 속도
지반보강섬유	두께	KS K ISO 9863-1	·20,000제곱미터마다 ·제조회사별 ·제품규격마다
		KS K ISO 9863-2
	질량	KS K ISO 9864
	인장강도 및 신도	KS K ISO 10319
	봉합강도	KS K 0530 또는 KS K ISO 10321
	투수	KS K ISO 11058
	유효구멍크기	K S K 0754 또는 KS K ISO 12956
	혼용률 및 재질	KS K 0210
	파열강도	KS K 0768	·필요시
	인열강도	KS K 0769
드레인보드 (Drain Board)	인장강도 및 신도	KS K ISO 10319	·20,000제곱미터마다 ·제조회사별 ·제품규격마다
	투수	KS K ISO 11058
	질량	KS K ISO 9864
	유효구멍크기	KS K 0754 또는 KS K ISO 12956
	액체저항성	KS K ISO TR 12960 또는 당해 공사 시방서
상수도용관	KS D 3565에 규정된 시험항목	KS D 3565	·제조회사별 ·제품규격마다
	KS M 3408-2에 규정된 시험항목	KS M 3408-2
	KS M 3401에 규정된 시험항목	KS M 3401
하수도용관	KS M 3404에 규정된 시험항목	KS M 3404
	KS M 3407에 규정된 시험항목	KS M 3407
	KS F 4402에 규정된 시험항목	KS F 4402
	KS F 4403에 규정된 시험항목	KS F 4403
	KS F 4405에 규정된 시험항목	KS F 4405
	KS F 4406에 규정된 시험항목	KS F 4406

2. 토 목

가. 도로공사

(1) 흙 및 혼합골재

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
노체	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기사용불가
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설후 다짐전 2,000세제곱미터마다
	현장밀도	KS F 2311	·2000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 450미터마다(층다짐시 : 2차선기준)	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하	KS F 2310	·3층 포설후 150미터마다(층다짐시 : 2차선기준) ·2,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토 작업 시	·재료최대치수가 37.5미리미터 이상인 경우 ·현장밀도시험 불가능시
노상	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·포설 후 다짐 전 1,000세제곱미터마다
	현장밀도	KS F 2311	·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토 작업 시) ·층별 400미터마다	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하	KS F 2310	·2층 포설 후 200미터마다(층 다짐 시 : 2차선기준) ·1,000세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토 작업 시)	·재료 최대치수가 37.5미리미터 이상인 경우 ·현장밀도시험불가능시
	프르프롤링	5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 5.6kg/㎠ 이상)통과	·노상완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
동상방지층 및 보조기층	골재의 0.08밀리미터체 통과량	KS F 2511	·골재원마다 ·재질변화시마다
	골재의 밀도 및 흡수율	KS F 2503
	마모	KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320
	다짐	KS F 2312	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량시험기 사용불가
	체가름	KS F 2502	·골재원마다 ·1,000세제곱미터마다
	두께	KS F 2367	·1일 1회 이상
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도	KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차선기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하	KS F 2310	·선택층 및 보조기층 완성 후 100미터마다 : 2차선기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토 작업 시)	현장밀도시험 불가능시
	모래당량시험	KS F 2340	·골재원마다 ·재질변화시마다
	프르프롤링	5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 5.6kg/㎠ 이상)통과	·완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
입도조정기층	밀도	KS F 2308	·골재원마다 ·재질변화시마다	흙
	밀도 및 흡수율	KS F 2503	·골재원마다 ·재질변화시마다	굵은 골재
	안정성	KS F 2507	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	마모	KS F 2508
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320
	다짐	KS F 2312
	체가름	KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·1,000세제곱미터마다
	0.08밀리미터체통과량	KS F 2511
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·포설 후 다짐 전 500세제곱미터마다
	현장밀도	KS F 2311	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차선기준	급속함수량측정기 사용가능
	평판재하	KS F 2310	·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ·층별 200미터마다 : 2차선기준	현장밀도시험 불가능시
	프르프롤링	5톤 이상의 복륜하중(타이어접지압 5.6kg/㎠ 이상)통과	·기층완성 후 전구간에 걸쳐 3회 이상
시멘트안정처리기층	체가름	KS F 2502	·골재원마다 ·재질변화시마다	급속함수량측정기 사용불가
	밀도 및 흡수율	KS F 2503 (굵은 골재)
		KS F 2504 (잔 골재)
	안정성	KS F 2507
	마모	KS F 2508
	연석량	KS F 2516
	점토덩어리 함유량	KS F 2512
	0.08밀리미터체 통과량	KS F 2511
	배합설계	시방규정	·재료가 다른 배합마다
	다짐	KS F 2312	·재질변화시마다
	시멘트 함유량	KS F 2327
	압축강도	KS F 2328	·1일 1회 이상
	함수비	KS F 2306	·골재원마다 ·재질변화시마다 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	500세제곱미터마다 하는 경우에는 급속함수량측정기 사용가능
	현장밀도	KS F 2311	·층별 200미터마다 : 2차선기준 ·500세제곱미터마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	급속함수량측정기 사용가능

(2) 아스팔트 포장

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
골재(부순골재 포함)	체가름		KS F 2502	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회
	0.08밀리미터체 통과량		KS F 2511
	밀도 및 흡수율		KS F 2503	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회	굵은 골재
			KS F 2504	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회	잔 골재
	마모		KS F 2508	·골재원마다 ·재질이 변할 때마다 ·공사개시전 1회
	안전성		KS F 2507
	피막박리		KS F 2355
채움재	KS F 3501에 규정된 시험 종목		KS F 3501	·제조회사마다 ·반입시마다
아스팔트콘크리트	배합설계		표준시방서	·재료가 다른 각 배합마다	아스팔트 품질시험 포함
	KS F 2349에 규정된 시험 종목		KS F 2349	·1일 1회 이상
플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치 점검		영점검사와 눈금의 정상작동여부	·작업개시전 1회 ·필요시마다
	아스팔트의 온도			·1시간에 1회 이상	가열시
	골재의 온도				가열후
	골재의 체가름		KS F 2502	·1일 1회 이상	가열 전·후
도로포장용아스팔트	KS M 2201에 규정된 시험종목		KS M 2201	·2,000톤마다 ·장기저장으로 재질의 변화가 있다고 판단되는 때 ·제조회사별
컷백 아스팔트	KS M 2202에 규정된 시험종목		KS M 2202	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
유화 아스팔트	KS M 2203에 규정된 시험 종목		KS M 2203	·제조회사별 ·제품규격마다 ·반입시마다
플랜트혼합물	혼합물 온도		온도계에 의함	·운반차량마다
	역청함유량		KS F 2354	·1일 1회 이상
	체가름		KS F 2502
	마샬안정도		KS F 2337
	피막박리		KS F 2355	·필요시마다
혼합물의 포설	밀도		KS F 2353	·1일 1회 이상 ·포설 1층당 30아르마다
	두께		KS F 2367
	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기
			3.0미터 측정기	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기사용 불가능시
		횡방향	직선자	·200미터마다	측정기사용불가능시

(3) 기 타

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
콘크리트포장	평탄성	종방향	KS F 2373	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기
			3.0미터 측정기	·차로마다 전구간	7.6미터 측정기 사용 불가능시
		횡방향	직선자	·200미터마다
포장용콘크리트 평판	KS F 4001에 규정된 시험종목		KS F 4001	·2,000매마다
콘크리트경계블록(보·차도용)	KS F 4006에 규정된 시험종목		KS F 4006	·1,000매마다 ·호칭 및 길이를 달리할 때마다
보·차도용콘크리트인터로킹블럭	KS F 4419에 규정된 시험종목		KS F 4419	·10,000개 미만 : 5개 ·10,000개 이상 100,000개 미만 : 10개 ·100,000개 초과 : 100,000개마다 5개씩 추가
도로표지용도료	KS M 6080에 규정된 시험종목		KS M 6080	·제조회사별 ·제품규격마다
교량용교좌장치	KS F 4420에 규정된 시험종목		KS F 4420 또는 당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격마다
	KS F 4424에 규정된 시험종목		KS F 4424 또는 당해 공사시방서
교량용 신축 이음장치	인장강도, 신장률, 경도, 압축영구줄음, 노화, 오존, 저항성, 회복률		당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격마다
PC콘	인장 및 압축		당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격마다
폴리염화비닐 지수판	KS M 3805에 규정된 시험종목		KS M 3805	·제조회사별 ·제품규격마다
이중벽고밀도 폴리에틸렌관	KS M 3500에 규정된 시험종목		KS M 3500	·제조회사별 ·제품규격마다
터널용 방수시트	KS F 4911에 규정된 시험종목		KS F 4911	·제조회사별 ·제품규격마다 ·7,000제곱미터마다 ·재질변화시마다
	KS F 4917에 규정된 시험종목		KS F 4917

나. 수공구조물공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
흙댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	·함수량 변화시마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 10,000세제곱미터 마다 ·매층마다 ·용·배수로의 간선은 길이 200미터마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
축제성토공	다짐	KS F 2312	·재질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도 또는 포화도(점질토)	KS F 2311	·각 층별 1회 이상 ·층별 500미터마다. 다만, 토량이 1,000세제곱미터 미만인 공사는 1회 이상	급속함수량측정기 사용가능
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량측정방법	·강우 후 또는 함수량 변화시마다
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
흙댐의 중심점토	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량측정방법	·토량 300세제곱미터마다
	다짐	KS F 2312	·토질변화시마다	급속함수량 측정기 사용불가
	현장밀도	KS F 2311	·토량 300세제곱미터마다 ·매층마다	급속함수량 측정기 사용가능
	투수	KS F 2322	·토질변화시마다
호안용 블록(콘크리트 및 모르터)	압축강도	KS F 2405 또는 시편제작	·5,000매마다	·현품으로 시험 ·현품이 불가능한 경우에는현품에서 시편을 제작하여 시험 (1:1비율로 제작)
아연도 철선(돌망태 포함)	KS F 4601 또는 당해 공사시방서에 규정된 시험종목	KS F 4601 또는 당해 공사시방서	·제조회사별 ·제품규격별 10톤마다

3. 건 축

가. 조적공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
콘크리트 벽 돌	KS F 4004에 규정된 시험종목	KS F 4004	·제품 30,000매당
속빈콘크 리트블럭	KS F 4002에 규정에 시험종목	KS F 4002	·제품 3,000매당
경량기포콘크리트블럭	KS F 2701에 규정된 시험종목	KS F 2701	·제품 1,000매당
속빈유리 블 럭	KS F 4903에 규정된 시험종목	KS F 4903	·제품 1,000매당
연소재벽돌	KS L 8520에 규정된 시험종목	KS L 8520	·제품 10,000매당

나. 방수공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
건축용시멘트방수제	KS F 2451에 규정된 시험종목	KS F 2451	·제조회사별 ·제품규격마다
아스팔트 펠 트	KS F 4901에 규정된 시험종목	KS F 4901
아스팔트 루 핑	KS F 4902에 규정된 시험종목	KS F 4902
시트방수	KS F 4911에 규정된 시험종목	KS F 4911
	KS F 4917에 규정된 시험종목	KS F 4917
방수용 아스팔트	당해 제품의 KS규격에 규정된 시험종목	당해 제품의 KS규격

다. 단열․보온공사

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
단열·보온재	KS M 3808에 규정된 시험종목	KS M 3808	·시공면적 1,000제곱미터마다 ·1,000매마다
	KS M 3862에 규정된 시험종목	KS M 3862
	KS L 9101에 규정된 시험종목	KS L 9101
	KS L 9102에 규정된 시험종목	KS L 9102
	KS F 4714에 규정된 시험종목	KS F 4714
단열모르터	당해 공사시방서에 규정된 시험종목	당해 공사시방서	·시공면적 1,000제곱미터마다

3. 대전광역시 고시 제2010 - 15 호

2010년도 건설공사 품질시험 수수료

『대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례』제6조(수수료 등)의 규정에 의거 건설자재 품질시험에 따른 시험 종목별 시험 수수료를 결정 고시합니다.

2010년 1월 29일

1. 공   통

가. 토공사 및 기초공사

(단위 : 원)

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	함 수 비	KS F 2306	500g이상		3	19,800
	입 도	2302	15kg이상		4	224,200
성토용 흙	세립토 비율	2309	5kg이상	․ 토취장 마다	4	45,600
	밀 도	2308	150g이상		3	44,200
	액성, 소성 한계	2303	700g이상		3	134,600
	실 내 C B R	2320	50kg이상		13	326,900
	다 짐	2312	50kg이상		7	186,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 2,000㎥마다 (폭이넓은광활한지역의 성토작업시) ․ 층별 450m마다 (층 다짐시:2차선기준)	7	172,200 (현장 경비별도)
되메우기및구조물뒷채움	다 짐	2312	50kg이상	. 재질변화시 마다	7	186,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 독립구조물 : 개소별 3층마다 . 연속구조물 : 3층마다, 50ｍ마다 . 관로매설물 : 3층마다,100ｍ마다	7	172,200 (현장 경비별도)
	평 판 재 하	2310	1개소	. 현장밀도시험 불가능시	7	278,800 (현장 경비별도)
	입 도	2302	15kg이상	. 토질변화시 마다	4	224,200
	함 수 비	2306 또는 급속 함수량	500g이상	. 현장밀도시험의 빈도	3	19,800

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	함 수 비	2306	500g이상		3	19,800
지반조사	입 도	2302	15kg이상	․ 1개 지구마다,	4	224,200
(연약지반등)	밀 도	2308	150g이상	3개소 이상	3	44,200
	액성, 소성한계	2303	700g이상		3	134,600
	세립토 비율	2309	5kg이상		4	45,600

나. 콘크리트 공사

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
골 재 (부순골재 포함)	체 가 름	KSF 2502	20kg이상	. 골재원 마다 . 1,000세제곱미터 마다	7	45,500
	골재의0.08밀 미터 체통과량	2511	5kg이상		5	40,500
	굵은골재 밀도 및 흡수율	2503	5kg이상		7	51,200
	잔골재 밀도 및 흡수율	2504	5kg이상		7	51,200
	모래의 유기불순물	2510	2kg이상		10	30,300
	굵은골재 L.A 마모	2508	10kg이상		5	52,700
	안 정 성	2507	20kg이상		15	105,600
	단위중량	2505	20kg (입도별)	. 골재원마다 . 재질변화시마다	4	48,100
	표면수량	2509	1kg이상	. 1일1회이상	7	39,400

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
굳 지	공 기 량	KSF 2421	현장시험 30kg이상	․ 배합이 다를때마다 ․ 콘크리트 1일 타설량이 150㎥미만인 경우 : 1일타설량마다 ․ 콘크리트 1일 타설량이 150㎥이상인 경우 : 150㎥마다	7	41,300 (현장 경비별도)
아니한	압 축 강 도	2405	1조(3개)		7	30,200
콘크리트	슬 럼 프	2402	현장시험 10kg이상		7	13,700 (현장 경비별도)
(레미콘포함)	인 장 강 도	4009	1조(3개)		7	33,600
	공시체캡핑	2403	1조(3개)		7	11,900
	공시체제작	2403	1조(3개)		7	98,900
	블 리 딩	2414	30kg이상	․ 작업 개시전 1회	7	31,000
콘크리트	코 아 채 취 (10㎝미만)	KSF 2412			7	67,200 (현장 경비별도)
타 설	코 아 채 취 (10㎝이상)		1공	․ 시방서 기준	7	68,200 (현장 경비별도)
	코 아 채 취 (20㎝이상)				7	69,400 (현장 경비별도)
	두 께				7	12,100 (현장 경비별도)
시멘트 및 혼화재료	압 축 강 도	KSL 5105	1조 (3개)	․ 제조일로부터 3월이되어 재질의 변화가 있다고 인정되는때 ․ 300톤 마다 ․ 시편5× 5㎝입방체	7	40,900
	비 중	5110	2kg이상	․ 필요시마다	5	21,600

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
철 근 및	인장및연신 항복강도	KSB 0802	1조(4개) (60㎝)	제조 회사별 ․ 제품규격별100톤 마다. ․ 용접 이음부위는 500개소마다	7	41,100
강 재	굽 힘 성		1조(2개) (60㎝)		7	18,400

다. 기   타

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	비 중 및 흡 수 율	KSF 2518	1 조 (3개)	․ 골재원마다 ․ 재질의 변화시 마다	7	63,200
석재품	압축강도 (습식)	2519	1조(10개) 5㎝x5㎝x5㎝		7	38,600
석 재 (암분류)	압축강도 (건식)	2519	1조(10개) 5㎝x5㎝x5㎝	※ 화강암과 같이 입자가 굵은 재료에 대해서는 6.5㎝이상	7	33,300
	비 중 및 흡 수 율	2518	1 조 (3개)		7	63,200

2. 토   목

가. 도로공사

(1) 흙 및 혼합골재

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	다 짐	KS F 2312	50kg이상	․ 토질변화시 마다 (급속함수량측정기 사용불가)	7	186,500
	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	․ 포설후 다짐전 2,000세제곱미터 마다	3	19,800
노 체	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 2,000세제곱미터마다 (폭이 넓은 광활한 지역 의 성토 작업시) ․ 층별450미터마다 (층 다짐시:2차선기준) (급속함수량측정기 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
	평 판 재 하	2310	1개소	․ 3층 포설후 150미터마다 (층 다짐시:2차선기준) ․ 2,000세제곱미터마다 (폭이 넓은 광활한 지역 의 성토 작업시) ※재료최대치수가37.5미 리미터이상인경우현장 밀도시험 불가능시	7	278,800 (현장 경비별도)
종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	다 짐	KS F 2312	50kg이상	․ 토질변화시 마다 (급속함수량측정기 사용불가)	7	186,500
	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	․ 포설후 다짐전 1,000세제곱미터 마다	3	19,800
노 상	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 1,000세제곱미터마다 (폭이 넓은 광활한 지역 의 성토 작업시) ․ 층별400미터마다 (급속함수량측정기 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
	평 판 재 하	2310	1개소	․ 2층 포설후 200미터마다 (층다짐시:2차선기준) ․ 1,000세제곱미터마다 (폭이 넓은 광활한 지역 의 성토 작업시) ※재료최대치수가37.5미 리미터이상인경우현장 밀도시험 불가능시	7	278,800 (현장 경비별도)
동상방지층	골재의0.08밀리미터체통과량	KSF 2511	5kg이상		5	40,500
및	굵은골재밀도 및 흡수율	2503	5kg이상	․ 골재원마다	7	51,200
보조기층	L.A 마모	2508	10kg이상	․ 재질변화시마다	5	52,700
	실내 CBR	2320	50kg이상		13	326,900
	다 짐	2312	50kg이상	(급속함수량측정 사용불가)	7	186,500
	체 가 름	2502	20kg이상	․ 골재원마다 ․ 1,000㎥ 마다	7	45,500
	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	․ 골재원마다 ․ 포설 후 다짐전 ․ 500㎥마다	3	19,800
	이물질함유량 (무기성)	2576	30kg이상		7	36,500
	이물질함유량 (유기성)	2576	30kg이상		7	36,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ․ 층별 200m마다 : 2차선 기준 (급속함수량측정기 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
	평 판 재 하	2310	1개소	․ 선택층및 보조기층 완성후 100m마다: 2차선 기준 ․ 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) *현장밀도시험 불가능시	7	278,800 (현장 경비별도)

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	흙 밀 도	2308	150g이상	․ 골재원마다	3	44,200
입도조정	굵은골재밀도 및 흡수율	2503	5㎏이상	․ 재질변화시마다	7	51,200
기 층	L.A 마모	2508	10kg이상		5	52,700
	실 내 C B R	2320	20㎏이상		13	326,900
	다 짐	2312	50㎏이상		7	186,500
	안 정 성	2507	20㎏이상		15	105,600
	체 가 름	2502	20㎏이상	․ 골재원마다 ․ 재질변화시마다 ․ 1,000㎥ 마다	7	45,500
	골재의0.08밀리미터체통과량	2511	5㎏이상		5	40,500
	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	. 골재원 마다 . 재질변화시 마다 . 포설후다짐전500㎥마다	3	19,800
	현 장 밀 도	2311	1개소	․ 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ․ 층별 200m마다 : 2차선 기준 (급속함수량측정기사용가능)	7	172,200
	평 판 재 하	2310	1개소	․ 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) ․ 층별200m마다:2차선기준 * 현장밀도시험 불가능시	7	278,800
	체 가 름	2502	20㎏이상	. 골재원 마다	7	45,500
시 멘 트	굵은골재밀도 및 흡수율	2503	5㎏이상	. 재질변화시 마다	7	51,200
안정처리	잔골재밀도 및 흡수율	2504	5㎏이상		7	51,200
기 층	L.A 마모	2508	10㎏이상		5	52,700
	점토덩어리양	2512	10㎏이상		7	51,700
	골재의0.08밀리미터체통과량	2511	5㎏이상		5	40,500
	안 정 성	2507	15㎏이상		15	105,600
	다 짐	2312	50㎏이상	. 재질변화시 마다 (급속함수량측정기불가)	7	186,500
	압축강도	2328	1조	. 1일1회 이상	7	40,900
	함 수 비	2306	500g이상	. 골재원 마다 . 재질변화시 마다 . 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한지역의 성토 작업시)급속함수량가능	3	19,800
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 층별 200m마다 : 2차선 기준 . 500㎥마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 토작업 시)급속함수량가능	7	172,200 (현장 경비별도)

(2) 아스팔트 포장

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	체 가 름	KSF 2502	20kg이상	. 골재원 마다 . 재질이 변할 때 마다 . 공사개시전1회	7	45,500
골 재	골재의0.08밀리미터체통과량	2511	5kg이상		5	40,500
(부순골재 포함)	굵은골재밀도 및흡수율	2503	5kg이상		7	51,200
	잔골재 밀도 및 흡수율	2504	5kg이상		7	51,200
	L.A 마모	2508	10kg이상		5	52,700
	안 정 성	2507	20kg이상		15	105,600
채 움 재	입 도	KSF 3501	5kg이상	․ 제조회사마다 ․ 반입시마다	4	30,900
(석회석분)	수분함량	3501	5kg이상		운반차 량마다	26,900
	혼합물 온도	온도계에 의함	1개소 현장	․ 운반차량마다	4	12,100 (현장 경비별도)
플 랜 트	아스팔트함유량	2354	5kg이상	․ 1일1회 이상	5	176,900
혼 합 물	추출 체가름	2502	5kg이상		5	58,600
(아스팔트	마샬공시체 제작	2349	5kg이상		5	39,700
콘크리트)	마샬 안정도	2337	1조 (3개)		10	39,100
	밀 도	2353	1조 (3개)		5	11,500
	다져진역청혼합물의공극률	2364	1회(배합설계검토)		5	15,000
혼합물의 포 설	코 아 채 취 (10㎝미만)	KSF 2367		․ 포설1층당 30a마다	7	67,700 (현장경비별도)
	코 아 채 취 (10㎝이상)		1공		7	68,600 (현장경비별도)
	코 아 채 취 (20㎝이상)				7	69,700 (현장 경비별도)
	두 께				7	12,100
	밀 도	2353		. 1일1회 이상	7	11,500

(3) 기   타

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
콘크리트	휨 강 도	KSF 4006	1조(2개)	․ 1,000매 마다	7	46,200
경계블럭	흡 수 율		A.B.C형	․ 호칭 및 길이를	7	39,800
(보,차도용)	치 수		SA.SB.SC형	달리할 때 마다	7	16,400
보․차도용	휨 강 도	KSF 4419	1조(5개)	․ 10,000개 미만: 5개	7	46,400
콘크리트 인터로킹	흡 수 율		1조(5개)	․ 10,000개 이상 100,000개미만:10개	7	38,100
블 럭	치 수		1조(5개)	․ 100,000개 초과 : 100,000개마다5개씩추가	7	14,700

(나) 수공구조물공사

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
흙 댐, 용수로, 배수로용 일반성토 및 표토	함 수 비	KSF 2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	500g이상	․ 함수비 변화시 마다	3	19,800
	다 짐	2312	500g이상	․ 토질변화시 마다 (급속함수량측정기 사용불가)	7	186,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 토량 10,000㎥마다 . 매층마다 . 용,배수로의 간선은 길이 200m마다 (급속함수량측정 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
	다 짐	KSF 2312	50㎏이상	. 재질 변화시 마다 (급속함수량측정기 사용불가)	7	186,500
축제성 토 공	함 수 비	2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	5㎏이상	. 강우후 또는 함수비 변화시 마다	3	19,800
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 각층별 1회이상 . 층별 500m마다 다만, 토량이 1,000㎥ 미만인 공사는 1회이상 (급속함수량측정기 사용가능)	7	172,200 (현장경비별도)

종 별	시험종목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
	함 수 비	KSF 2306 또는 급속함수량 측 정 방 법	5㎏이상	. 토량 300㎥마다	3	19,800
흙댐의 중심점토	다 짐	2312	50㎏이상	. 토질 변화 시 마다	7	186,500
	현 장 밀 도	2311	1개소	. 토량 300㎥마다 . 매층 마다 (급속함수량측정 사용가능)	7	172,200 (현장 경비별도)
호안용 블 럭	치 수	KSF 2405	1조(3개)	․ 5,000개 마다 * 현품으로 시험 * 현품이 불가능한 경우에는 현품에서 시편을 제작하여 시험 (1:1비율로제작)	4	20,000
	압 축 강 도		1조(3개)		7	33,200

3. 건  축

가. 조적공사

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
콘크리트	압 축 강 도	KSF 4004	1조(3개)		7	31,900
벽 돌	흡 수 율		1조(3개)	․ 제품 30,000개마다	7	33,200
	치 수		1조(10개)		7	17,000
점토벽돌	치 수	KSL 4201	1조(5개)		7	15,000
	흡 수 율		1조(5개)	․ 제품 10,000개당	7	33,200
	압 축 강 도		1조(5개)		7	30,100
속 빈	압 축 강 도	KSF 4002	1조(3개)		7	32,000
콘크리트	흡 수 율		1조(3개)	․ 제품 3,000개 마다	7	33,200
블 럭	치 수		1조(10개)		7	17,000

4. 화  학

가 . 골재 및 레미콘

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
골 재	모래당량	KSF 2340	5kg	. 골재원 마다 . 재질 변화 시 마다	7	89,900
	염화물함량	KSF 2515	30kg	. 공급회사별 . 1일 3회 이상 ※ 바다모래인 경우	7	35,200
콘크리트 용 수	수소이온농도	KSF 4009	5ℓ이상	․ 음용수가 아닌 경우	7	9,600
	증발잔유물		5ℓ이상	. 취수원이 달라질 때 마다	7	42,900
	염소이온량		5ℓ이상		7	37,000
	현탁물질량		5ℓ이상		7	44,600
	용해성증발 잔유물		5ℓ이상		7	54,100
레미콘	염화물함량	KSF 4009	200㎖ 블리딩수	. 현장 반입 시	7	35,200

나. 단열재(폴리스틸렌/추가시험)

종 별	시 험 종 목	시험방법	시료량	시 험 빈 도	처리일	수수료
단열재 (폴리스틸렌/ 단열판)	형상 및 치수	KSM 3808	치수 있을시 현품	․ 시공면적 1,000㎡마다 ․ 1,000매 마다	5	7.700
	밀 도	KSM 3808	300× 300mm 3장		5	5,800
	열전도율	KSL 9016			5	65,400
	흡 수 량	KSM 3808			5	8,900

5. 기    타

가. 시험실 차량이용                                                     (단위:원)

운반거리(왕복)	10Km	20Km	30Km	40Km	50Km	비 고
경 비	31,100	41,200	51,300	60,800	67,200
운반거리(왕복)	60Km	70Km	80Km	90Km	100Km	비 고
경 비	70,600	74,400	77,900	81,400	84,400

1. 여비 조례 규정에 따른 관계 공무원의 출장 여비

․ 여비 (3인 1조) : 20,000원 × 3인 = 60,000원

2. 품질관리의 적정성  확인(3명 2일 기준) : ￦ 1,028,700원

․ 고급기술자 1명, 중급기술자 2명

3. 품질시험계획의 이행확인(2명 1일 기준) : ￦ 352,100원

․ 고급기술자 1명, 중급기술자 1명

※ 적용시기 : 2010. 2. 1

(별지 제2호서식)

회사명 및 기관명

수 신 자  : 대전광역시 건설관리본부 시설정비과장

(경유)

제    목  : 품질시험 검사 의뢰서

대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례」제4조제1항 및 같은 조례 시행규칙 제3조제1항의 규정에 의하여 다음과 같이 품질시험․검사를 의뢰 합니다.

① 재 료 명	( ※ )
② 시험 ․ 검사종목				③ 재고량(롯트의 크기)
④ 시료 채취지명 및 장 소
⑤ 시 료 채 취 량		⑥ 시 료 채 취 자			소속 (인)
⑦ 시 료 채 취 일	20 . . .	⑧ 시료채취 입회자			소속 (인)
⑨ 공 사 명
⑩ 발 주 자
⑪ 시 공 자
⑫ 시험 ․ 검사성과 이 용 목 적
⑬ 시 료 내 역 및 시 방 기 준
※ 유 별 번 호 □-□□□□-□□ 시험실시 번호 : 작업지시 호 ( . . ) 시험 ․ 검사번호 □□-□□□□ 시험 ․ 검사성과 통보 번호 :
※ 시험 ․ 검사소요 처리 소요기간 : 일간			※ 시험수수료 : 원
유의사항 : 1. 시료는 반드시 봉인하여 이 의뢰서와 함께 송부하여야 합니다. 2. ※ 표시란은 의뢰인이 기입하지 아니합니다.

회사명 및 기관명 (직인)

담당자 :

시  행 :            (20  .  .  )        접  수 : 시설정비과 -       (20  .  .  )

(우)           주 소 :

전화번호 :               (전송)            이메일

Ⅶ. 품질관리 적정성 이행 확인

1. 품질관리 적정성 확인이란?

품질관리 적정성확인이란 건설기술관리법 제24조제3항, 시행령 제40조와 시행규칙 제20조에 의거한 내용으로 품질관리의 제반사항이 ISO/KS 9001 에 적합하여야 한다. 대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례 제3조에 의거 적정성 확인을 대전광역시 건설관리본부장에게 의뢰 할 수 있다.

2. 관련 법령

○ 건설기술관리법 제24조

○ 건설기술관리법 시행령 제40조

○ 건설기술관리법 시행규칙 제20조

○ 대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례 제3조

○ 대전광역시 건설공사품질관리 등에 관한 조례 시행규칙 제2조

3. 품질관리계획 실시 여부 확인

품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사의 허가․인가․승인 등을 하였거나 발주를 한 행정기관의 장 및 대통령령이 정하는 기관의 장은 건설업자 및 주택건설등록업자가 수립한 품질관리계획에 따라 품질관리를 적정하게 실시하는지의 여부를 확인 할 수 있다.

(건설기술관리법 제24조제3항, 영 제40조제2항, 규칙 제16조제3항)

4. 품질관리 적정성 이행확인

법 제24조제3항의 규정에 의한 건설공사의 품질관리의 적정성여부에 대한 확인은 연 1회 이상 실시하되, 준공 2월전까지 이를 행하여야 한다. 품질관리의 적정성 여부에 대한 확인 결과는 별표 12의 품질관리 적정성 확인요령에 따라 작성 하여야 한다.

(건설기술관리법시행규칙 제20조제1항, 제2항)

[별표 12] <개정 2001.8.13, 2005.7.1> 품질관리(적정성)확인요령(제16조제3항 및 제20조제2항관련)
1. 점검개요				점검일 년 월 일
공사명
발주자
시공자
착공일			준공예정일
공사위치
공사금액			도급금액
공사감독자/감리자		소속 : 성명 : (인 또는 서명)
입회자		현장대리인 : 성명 : (인 또는 서명)
공사개요
첨부(참고자료)
점검자		소속 및 직위 성명 : (인 또는 서명)
		소속 및 직위 성명 : (인 또는 서명)
		소속 및 직위 성명 : (인 또는 서명)
2. 품질관리계획에 대한 점검사항
점검항목	점검사항					점검결과	비고
1. 건설공사 정보	·발주자 요구사항의 결정 및 충족 여부
2. 현장 품질방침 및 품질목표	·현장 품질방침의 수립 여부 ·현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부 ·품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부
3. 책임 및 권한	·조직편성 및 적정인력 배치 여부 ·각 조직 인원의 업무분장 실시 여부
4. 문서관리	·품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성 ·고객문서와 자료의 비치 및 관리 상태
5. 기록관리	·품질기록의 보관 및 보호 상태
6. 자원관리	·품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격인력 배치 여부 ·품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의적정 확보 및 유지 여부
7. 설계관리	·설계계획의 수립 여부 및 적절성 ·설계입력 기준의 적절성과 설계출력물의 관리 여부

	·설계검토, 설계검증 및 설계타당성 확인의 실시 여부 및 방법의 적절성
8. 건설공사 수행준비	·설계도서, 법규 및 KS 규격 등의 시공전 검토 여부
9. 계약변경	·계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성
10. 교육훈련	·품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부
11. 의사소통	·품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내·외부 의사소통의 적절성 여부 ·민원, 발주자(감리자) 불만에 대한 처리 여부
12. 기자재의 구매 관리	·기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부
13. 지급자재의 관리	·지급자재 수급계획의 수립, 식별, 검증, 보관(분실, 손상관리 포함), 재고관리의 적정 수행 여부
14. 하도급 관리	·하도급에 대한 선정 및 평가 여부 ·하도급에 대한 계약 및 이행상태 관리 여부
15. 공사관리	·품질에 영향을 미치는 공종의 파악, 관리계획의 수립 및 이행 여부 ·안전관리 및 환경관리 여부 ·시공상세도, 준공도의 관리 여부
16. 중점품질관리	·중점품질관리 대상의 관리 여부
17. 식별 및 추적	·식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부 ·검사 및 시험상태(검사대기, 검사중, 부적합) 식별 여부
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	·기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	·검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정 검사 실시 및 교정상태의 식별 여부
20. 검사 및 시험, 모니터링	·검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준, 빈도 등의 적절성 ·자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성

21. 불일치 공사의 관리	·불일치 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적정성
22. 데이터의 분석	·개선을 위한 프로세스의 적절성 여부 ·발주자(감리자) 불만에 대한 분석의 실시 여부 ·품질개선을 위한 데이터의 수집, 분석 및 적용에 대한 이행 여부
23. 시정조치 및 예방조치	·품질관리계획 운영과 관련하여 취해진 시정조치 및 예방조치의 적절성
24. 자체 품질점검	·품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체 품질점검의 실시 및 해당되는 경우, 필요한 조치의 실행 여부
25. 건설공사 운영성과의 검토	·품질관리계획의 운영전반에 대한 정기적인 성과검토의 실시 여부
26. 공사준공 및 인계	·공사준공 및 인계 관리의 적절성 여부
3. 품질시험계획에 대한 점검사항
점검사항		점검결과		비고
1. 품질시험·검사에 필요한 관련 자료의 구비·활용 여부
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 -주요자재의 검사포함 여부 -주요공정의 검사포함 여부
3. 품질관리관련법령·규정, 품질시험계획에 필요한 품질관리자, 시설 및 장비 등의 적정 확보 여부
4. 품질시험계획에 의한 품질시험·검사의 적기·적정빈도 실시 여부
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록유지 여부
6. 품질시험·검사장비의 관리 여부 -교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 -검사장비·측정 장비 및 시험장비의 적정관리
7. 부적합품 및 부적합공정 처리 등의 적정 여부
비고 1. 품질관리계획에 대한 점검사항은 품질관리계획 수립대상 공사에만 적용하며, 품질시험계획에 대한 점검사항은 품질시험계획 수립대상 공사에 적용한다(단, 품질관리계획 내에 품질시험계획이 포함된 경우에는 품질시험계획에 대한 점검사항을 적용하여 점검할 수 있음). 2. 이 기준은 일반적인 공통사항에 대한 것이므로 당해 공사의 규모·특성·중요도 등에 따라서 필요한 부분을 추가·수정 또는 삭제하여 사용할 수 있다.

(별지 제1호서식)

회사명 및 기관명

수 신 자  : 대전광역시 건설관리본부 시설정비과장

(경유)

제    목  : 품질관리 적정성 확인 의뢰

대전광역시건설공사품질관리등에관한조례」제3조제1항 및 같은 조례 시행규칙 제2조제1항의 규정에 의하여 품질관리의 적정성(품질관리계획․품질시험계획)확인을  의뢰합니다.

① 공 사 명
② 발 주 자	(담당부서: ☏: )
③ 감 리 자	( ☏ : )
④ 시 공 자	( ☏ : )
⑤ 총 공 사 비	( 도급공사비: )
⑥ 착 공 일
⑦ 준 공 예 정 일
⑧ 현 공 정	전체 % (토목 %, 건축 %, 기타 %)
⑨ 수 수 료	원(시 수입증지)
※ 구비서류 : 1. 품질관리계획서(품질시험계획서) 1부 2. 당해 공사시방서(특별시방서 포함) 1부 3. 기타 적정성확인에 필요한 서류(설계서 등)

회사명 및 기관명 (직인)

담당자 :

시  행 :            (20  .  .  )        접  수 : 시설정비과 -       (20  .  .  )

(우)           주 소 :

전화번호 :               (전송)            이메일

품질관리(적정성) 확인요령 check list

< 품질관리계획 >

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
Ⅰ. 일반사항 4. 시공자의 기본임무
․ 품질관리계획․품질시험계획에 대한 수립의 적절성, 적용성 및 필요시 개정관리 여부	․ 건설공사에 적용되는 프로세스와 프로세스간의 상호작용에 대한 기술이 공사규모․활동․복잡성․현장인원의 업무수행 능력을 고려한 최적의 형태인지 여부 ․ 품질관리계획이 공사진행에 따라 주기적으로 모니터링 되고 필요에 따라 개정․관리하고 있는지 ※ 년 2회(2월, 7월) 제․개정 평가 및 반영 ․ 개정된 품질관리계획이 감리자의 검토를 거쳐 발주청(또는 인허가 행정관청)에게 제출, 승인받고 있는지(건기법 시행령 제43조)
Ⅱ. 품질관리계획 요건 1. 건설공사 정보
․ 발주자 요구사항의 결정 및 충족 여부	․ 건설공사와 관련된 일반현황과 계약내용에 대한 요약정보가 제시․관리되고 있는지
2. 현장 품질방침 및 품질목표
․ 현장 품질방침의 수립여부	․ 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 품질방침이 수립되었는지 - 수립된 품질방침에는 품질관리계획과 공사에 관련된 요구사항의 준수 의지와 품질관리계획 효과성의 개선 의지가 포함되어 있는지
․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	․ 품질목표는 정량적 또는 정성적인 측정이 가능하고 품질방침과 일관성이 있게 설정되어 있는지 ․ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안이 수립․실행되고 추진실적이 관리되고 있는지
․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	․ 품질방침 및 품질목표가 주기적인 교육, 사무실 게시 등을 통해 현장 내에서 의사소통이 되고 있는지 ․ 현장 전직원이 품질방침 및 품질목표를 이해하고 있는지

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
3. 책임과 권한
․ 조직편성 및 적정인력 배치 여부	․ 시공, 품질, 공정, 안전 등을 고려한 최적의 형태로 조직이 편성․운영되고 있는지 ※ 현장조직도 참조 ․ 계약 및 법적요구 인원을 포함하여 원활한 공사수행을 위한 적정인력이 배치되어 있는지
․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	․ 현장 내의 개개인에 대하여 책임 및 권한(업무분장)이 명확히 부여․운영되고 있는지 ※ 책임과 권한(예시) ․현장소장 : 품질관리계획서 제․개정 승인 ․품질담당 : 품질관리계획서 제․개정 검토 ․관리담당 : 현장문서 및 자료 등록․관리 ․해당담당 : 품질관리계획서의 해당업무 작성 및 공사 관련자료 파악, 수집 ․ 분장된 업무내용을 개개인이 인식하도록 의사소통이 되고 있는지 ․ 현장내 인원의 변경시 업무분장이 변경 (개정) 관리되고 있는지
4. 문서관리
․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	․ 품질관리계획에 따른 시험 및 검사계획서, 작업지침서 등의 문서는 권한을 가진 자에 의해 검토, 승인되고 있는지 ․ 현장 품질문서가 등록되고 관련업무 담당에게 배포․활용되고 있는지 ※ 자료관리대장, 품질문서관리대장 참조, 인쇄본 또는 전자매체 등 어떠한 형태로도 가능 ․ 효력이 상실된 구문서가 폐기 또는 식별 관리하고 있는지 ※ 구문서는 참고용으로 마킹 또는 폐기
․ 고객문서와 자료의 비치 및 관리 상태	․ 발주자/감리자 문서와 자료가 최신본으로 비치․관리되고 있는지 - 문서 : 계약문서, 설계도서, 지시서 등 - 자료 : 법령, 한국산업규격, 기술시방 등

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
5. 기록관리
․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	․ 기록이 유형별로 식별되어 검색이 용이하게 되어 있는지 ․ 기록 열람시에 기밀유지가 보장되고 있는지 ․ 기록의 보유기간이 적절하게 설정되고 보관 장소 및 관리책임자를 지정하여 양호한 상태로 관리되고 있는지 ※ 품질기록관리 기준표 ․ 현장에서 관리할 기록의 목록이 비치․관리되고 있는지 ※ 자료관리대장, 품질문서관리대장 참조(자료에는 관리번호, 최종 확인자, 확인일자 식별표시) ․ 공사 관련자(발주자, 감리자, 설계자, 하도급자 등)에게 제공하여야 할 기록의 종류 및 시기가 적정하게 정해져 있는지
6. 자원관리
․ 품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격인력 배치 여부	․ 건기법령 및 공사설계도서가 정한 품질관리자가 배치기준에 맞게 배치되어 있는지 ※ 품질관리자 배치기준은 건기법시행규칙 [별표11]에서 정한 기준 이상이어야 함 - 건기법령 및 설계도서에 따라 배치된 시험 및 검사요원이 시험․검사를 수행하기 위한 충분한 기량을 갖추고 있는지 ․ 품질관리자가 시험․검사를 포함한 전반적인 품질관리를 주관할 수 있도록 공사․공무부문과 독립(예 : 겸임금지, 조치요구권 부여 등)되어 있는지
․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	․ 학력, 교육훈련, 숙련도, 경험, 관련법령 등을 근거로 업무영역별 배치인원에 대한 필요 능력이 결정되고 이에 적격한 인원이 배치되어 있는지 ․ 공사수행을 위한 적절한 기반구조(필요 공간, 장비, 지원서비스 등)와 작업환경이 확보․유지 관리되고 있는지 - 건기법령 및 설계도서에서 정한 시험실의 규모, 시험․검사장비가 확보되어 운영하고 있는지 ※ 기반구조관리 상태 점검표(반기별 1회 이상 점검)

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
7. 설계관리(설계책임이 있는 경우 적용)
․ 설계계획의 수립 여부 및 적절성	․ 설계계획이 적절히 수립․관리되고 있는지 ․ 설계변경시 참여하는 현장내 인원간의 기술적인 정보공유가 적절히 이루어지고 있는지 ※ 설계계획서
․ 설계입력 기준의 적절성과 설계출력물의 관리 여부	․ 설계입력기준이 적절히 결정․문서화(서면화) 되어 있는지 ․ 설계출력물에는 건설공사 수행을 위한 각종 정보가 제시․관리되고 있는지
․ 설계검토, 설계검증 및 설계타당성 확인의 실시여부 및 방법의 적절성	․ 적절한 설계단계에서 설계에 대한 체계적인 검토가 실시되고 방법이 적절하게 되어 있는지 ※ 설계도서관리대장, 설계도서검토서 - 설계요구사항을 충족시키기 위한 설계 결과의 평가 - 문제점 파악 및 필요한 조치의 제시 ․ 설계검증, 설계타당성 확인이 실시되고 방법이 적절하게 되어 있는지
8. 건설공사 수행 준비
․ 설계도서, 법규 및 KS 규격 등의 시공전 검토여부	․ 설계도서․법규․KS 규격 등을 포함한 건설공사 수행과 관련된 요구사항이 검토되고 기록이 유지되고 있는지 - 필요시 검토결과에 따른 조치(협의, 방침 결정, 설계변경, 계약변경 등)가 실행되고 있는지 ․ 검토결과에 따라 건설공사 수행과 직접적으로 관련된 제반 준비사항에 대하여 관리계획이 수립되고 실행되는지 - 준비사항 : 인허가, 표지판, 기준점 보호, 확인측량, 가설시설물, 현지여건 조사 등
9. 계약변경
․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	․ 설계변경을 포함한 계약변경의 요청 및 처리가 관리되고 있는지 ․ 계약변경이 발생한 경우 관련문서가 수정되고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하고 있는지 ※ 설계변경내용을 면밀히 검토하고 공사참여자에게 변경내용을 교육

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
10. 교육훈련
․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	․ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대해 교육훈련의 필요성을 파악․관리하고 있는지 ․ 법적 정기교육(품질, 안전)을 포함한 교육훈련계획이 수립․관리되어 있는지 ※ 반기별(6월, 12월)로 교육실시 여부확인(현장소장에 보고체제 유지) ․ 교육훈련계획에 따라 교육훈련이 실시되고 교육훈련결과(교육내용 포함)가 기록유지․보고하고 있는지 ※ 교육훈련운영 기준표, 00년도 교육훈련계획서, 교육결과보고서 작성․관리
11. 의사소통
․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영에 관련된 모든 사항에 대하여 내․외부 의사소통이 적절한 방법으로 실행되고 있는지 ․ 필요한 경우 의사소통은 내부 및 외부 관계자로부터의 의견접수, 검토, 전달, 문서화 및 회신이 포함되어 있는지 ※ 의사소통관리기준
․ 민원, 발주자(감리자) 불만에 대한 처리 여부	․ 민원과 발주자(감리자) 불만 사항이 관련자와 의사소통 되고 있는지 ․ 민원과 발주자(감리자) 불만은 적절히 처리되고 있는지
12. 기자재 구매관리
․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	․ 기자재수급계획이 수립․관리되는지 ․ 기자재 구매 발주시 명확한 구매정보(시방)가 발주서로 제공되고 있는지 - 공장검사가 필요한 제작품의 경우 검증계획 및 출하방법이 발주서에 명시되어 있는지 ․ 구매한 기자재의 검사 및 시험 또는 검증되고 식별, 재고관리, 주기적인 점검 등의 유지관리가 되고 있는지 - 검사 및 시험, 검증결과 불일치한 경우 적정하게 처리되고 있는지 ․ 기자재 구매의 관리방식 및 정도는 구매한 기자재의 후속되는 공종이나 공사목적물에 미치는 영향이 고려되는지 ※ 기자재수급계획서, 기자재청구서

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
13. 지급자재의 관리(지급자재가 있는 경우 적용)
․ 지급자재 수급계획의 수립, 식별, 검증, 보관(분실, 손상관리 포함), 재고관리의 적정 수행 여부	․ 지급자재가 파악되고 수급계획이 수립․관리되고 있는지 ․ 지급자재가 검사 및 시험, 또는 검증되고 식별, 재고관리, 주기적인 점검 등의 유지관리가 되고 있는지 - 검사 및 시험, 검증결과 불일치한 경우 적정하게 처리되고 있는지 - 지급자재의 보관시 손상, 분실 또는 사용에 부적절한 것으로 판명된 경우 보고를 포함한 처리가 적정한지 ․ 지급자재의 입체 또는 대체 사용이 필요한 경우 적절히 처리되고 있는지 ․ 잉여지급자재가 적절히 처리되고 있는지 ※ 지급자재수급계획서, 지급자재수급요청서
14. 하도급 관리
․ 하도급에 대한 선정 및 평가 여부	․ 하도급계획이 수립․관리되어 있는지 - 하도급업체 선정 및 평가기준이 적절히 설정되고 평가결과에 따라 하도급업체가 선정되고 있는지 ※ 시공협력업체 공사수행평가표
․ 하도급에 대한 계약 및 이행상태 관리 여부	․ 하도급 계약요구사항이 명확히 결정되고 계약체결시 전달되고 있는지 - 필요한 기록의 종류와 제출시기 및 방법이 적절하게 정해져 있는지 - 제공되는 교육훈련, 절차, 기자재, 정보 등 하도업체에 대한 지원범위가 결정되고 실행하고 있는지 ․ 하도급 된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링이 실시되고 있는지
15. 공사 관리
․ 품질에 영향을 미치는 공종의 파악, 관리계획의 수립 및 이행 여부	․ 공종과 공정이 파악․관리되고 공종별로 특성에 맞는 시공계획이 수립․관리되고 있는지 - 필요시 작업지침서가 수립․관리되는지 ․ 공정관리와 공사 진도관리를 위한 계획이 수립․관리되고 있는지 - 필요시 부진공정 만회대책, 수정공정계획이 적절하게 수립하고 있는지 ※ 공종별 작업지침서, 개인별 업무분장표, 공종별 시공계획서, 주․월간 공정회의, 공정부진만회대책 수립

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
․ 안전관리 및 환경관리 여부	․ 안전관리계획, 환경관리계획이 수립․관리되고 있는지 ․ 안전점검, 환경점검이 적절히 실행되고 기록이 유지되어 있는지 - 점검결과에 따라 필요한 경우 적절한 조치가 이루어지고 있는지 ※ 안전 및 환경관리 점검표, 안전일지, 교육 훈련일지
․ 시공상세도, 준공도의 관리 여부	․ 시공상세도, 준공도의 작성기준이 설정되고 권한을 가진 자에 의해 작성․검토․승인되고 있는지 ․ 승인된 시공상세도, 준공도는 검색이 용이하도록 보관 관리하고 있는지
16. 중점 품질관리
․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	․ 중점품질관리 대상이 공사 특성에 맞게 지정․관리되고 있는지 ※ 교육훈련실시 : 최초 공정투입시 수립된 작업지침서에 대한 교육을 3시간이상 실시(교육훈련일지 기록)하고 월 1회 정기 의식교취 교육실시 ※ 중점품질관리 대상(예시) : 교량구조물공, 터널공, 대절토․대성토 구간, 용접 등 ․ 사용장비에 대한 명확한 기준이 설정되고 권한을 가진 자에 의해 장비사용을 승인하고 있는지 ․ 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되고 자격인정이 관리되고 있는지 ․ 특정방법과 절차가 수립․사용되고 공정변수에 대한 모니터링(감시)이 이루어지고 있는지 ※ 중점품질관리 방안, 작업자 자격부여 평가서
17. 식별 및 추적
․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	․ 식별 및 추적관리 대상과 방법이 현장특성에 맞게 정하고 있는지 - 식별 및 추적방법에 따른 표시가 관리되고 있는지 ※ 기자재 유형별 관리방안, 구조물별 콘크리트타설현황 ※ 식별표시 : 카드, 표지판, 라벨, 마킹 및 스텐실, 명판, 펀칭, 페인팅, 구획설정 등

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
․ 검사 및 시험상태(검사대기, 검사중, 부적합) 식별 여부	․ 검사 및 시험에 관하여 자재, 공정의 적합 또는 부적합을 나타내는 적정한 검사단계별(검사대기․검사중․부적합) 식별이 이루어지고 있는지 ․ 식별표시 및 제거의 권한을 가진 자가 지정되어 있는지
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리
․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	․ 시공에 사용될 자재의 운반, 사용 등에 있어 자재의 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관하고 있는지 ․ 장기 보관시 열화나 손상이 되는 자재는 적정한 주기로 점검․관리하고 있는지 ․ 기 시공부위의 품질상태를 유지하기 위한 보호방안이 수립․관리되고 있는지 ※ 자재관리대장, 보관자재 점검표
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리
․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	․ 검사․측정․시험에 필요한 장비가 확보․운영하고 있는지 ․ 대여받아 사용하거나, 하도급사 또는 개인이 사용하는 장비를 포함하여 정해진 주기로 교정검사를 받고 있는지 ․ 장비에 교정검사필증을 부착하였는지 ․ 보유한 장비는 식별 관리되고 취급과 유지보전을 위한 적절한 보관환경에서 관리되고 있는지 ․ 장비에 대한 주기적인 점검을 실시하고 있는지 ․ 장비가 교정기준을 벗어난 경우 이전 검사 및 시험과 모니터링 결과에 대한 유효성 평가가 실시되고 있는지 ※ 계측기 보유 현황표, 점검기록표
20. 검사 및 시험, 모니터링
․ 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준, 빈도 등의 적절성	․ 검사 및 시험대상의 항목․합격판정기준․빈도, 사용장비 및 기법, 책임자, 발주자/감리자의 입회 시기․장소․방법이 특성에 맞게 설정, 운영하고 있는지 ※ 인수 검사 및 시험계획서 작성시 준수사항 : 자재명, 등급/규격, 검사/시험항목, 합격판정기준, 검사/시험빈도, 검사/시험방법, 관련문서/자료, 시험수행주체, 입회점/정지점 지정

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
․ 자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	․ 검사 및 시험이 적기에 누락됨 없이 실시되고 있는지 ․ 검사 및 시험결과에는 측정값이 기록되고 검사기준에 따른 합격, 불합격 여부를 명확히 하고 있는지 ․ 합격판정 전에 자재의 사용 또는 후속공정이 진행되지 않도록 하고 있는지 ※ 검측절차(감리업무수행지침서) 현장시공 완료-시공사 담당기술자 점검- 검측요청서 제출(check list, 시공점검표, 시험성과 및 공사참여자 첨부)-감리원 현장검측-검측결과통보(합격시 다음단계 공종착수, 검측결과 불합격시 재시공, 보완후 시공사 담당기술자 점검부터 재시작)
21. 불일치 공사의 관리
․ 불일치 공사(자재 포함), 하자발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적정성	․ 불일치한 자재․공정, 하자가 식별․관리되고 불일치한 내용이 부적합보고서 등으로 문서화(서면화) 하고 있는지 ․ 불일치 공사, 하자에 대해 발주자(감리자)와 협의를 통해 적절한 조치방안을 마련․이행하고 있는지 ․ 부적합한 자재 또는 공정이 적절하게 처리되고 있는지(재검사 여부, 현상 사용시 권한 가진 자의 승인여부 포함) ※ 불일치공사보고서, 불일치공사관리대장, 보류태그/스티커
22. 데이터의 분석
․ 개선을 위한 프로세스의 적절성 여부	․ 데이터 분석프로세스는 품질관리계획의 적절성 및 효과성을 실증하고 개선 사항을 도출할 수 있을 정도로 적절한지 - 분석대상이 적절하게 결정되고 있는지 - 데이터 분석결과에 따라 예방조치가 실시되는지
․ 발주자(감리자) 불만에 대한 분석의 실시 여부	․ 발주자와 감리자의 만족 또는․불만족을 포함한 건설공사 수행의 만족도가 분석․관리하고 있는지

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
․ 품질개선을 위한 데이터의 수집, 분석 및 적용에 대한 이행 여부	․ 주요자재의 품질경향이 분석․관리하고 있는지 - 분석결과 관리범위를 벗어난 경우 적절한 조치가 이루어지고 있는지 ※ 레미콘 압축강도관리, 다짐도 관리 등 ․ 불일치 공사의 발생빈도 및 특성이 분석․관리되고 있는지 ․ 내․외부 점검결과가 분석․관리되고 있는지 ※ 데이터분석 보고서
23. 시정조치 및 예방조치
․ 품질관리계획 운영과 관련하여 취해진 시정조치 및 예방조치의 적절성	․ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항은 당면한 문제의 크기와 영향을 고려하여 처리방안이 결정되고 있는지 ․ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항의 근본원인을 파악․관리하고 있는지 ․ 근본원인을 고려한 재발방지 또는 발생방지 대책을 수립․관리하고 있는지 - 취한 조치가 재검토되고 있는지 ※ 시정(예방)조치요구서, 시정(예방)조치관리대장
24. 자체 품질점검
․ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체 품질점검의 실시 및 해당되는 경우, 필요한 조치의 실행 여부	․ 자체 품질점검계획을 수립․관리하고 있는지 ․ 자체 품질점검이 계획된 주기로 실시하고 점검결과보고서가 작성․관리되고 있는지 ․ 점검결과 부적합한 사항이 있는 경우 시정 및 시정조치 되고 있는지 - 취한 후속조치의 검증 및 검증결과가 보고되고 있는지 ※ 점검계획서, 부적합보고서, 관찰일지, 점검결과보고서
25. 건설공사 운영성과의 검토
․ 품질관리계획의 운영전반에 대한 정기적인 성과검토의 실시 여부	․ 건설공사 운영성과의 검토가 계획된 주기로 실시되고 검토보고서가 작성․관리되고 있는지 - 검토대상 : 품질목표의 관리상태, 내․외부 점검결과, 불일치 발생빈도 및 특성, 민원․발주자 불만사항, 시정조치․예방조치 상태, 주변환경의 변화, 문제점․애로사항, 개선제안 등 ․ 검토결과에 따라 필요시 후속조치가 이루어지고 있는지 ※ 목표달성계획서, 건설공사 운영성과 검토보고서

점검항목 및 점검사항	세부 확인사항	비고
26. 공사준공 및 인계
․ 공사준공 및 인계 관리의 적절성 여부	․ 공사준공을 위한 제반사항을 준비하고 있는지 ※ 준비사항 : 시운전, 준공검사, 불일치공사의 처리, 준공도면 검토, 준공표지 설치 등 ․ 완성된 시설물의 인계계획을 수립․관리하고 있는지 ※ 일반사항, 운영지침서, 시운전결과보고서, 예비준공검사결과, 특기사항 등 ․ 감리자/발주자, 본사에 인계할 현장문서의 대상목록을 파악․관리하고 있는지 ※ 준공도면, 공사사진첩, 지급자재수불부, 송장/거래명세서, 시험 및 검사기록, 기타 발주자 요구사항

Ⅷ. 품질관리비의 산출 및 사용기준

1. 품질관리비 개요

￭ 품질관리비란?

건설기술관리법령에는 품질관리비를 건설공사 현장에서 품질관리계획 또는 품질시험계획에 의한 품질관리활동에 소요되는 비용으로 규정하고 있고, 국가계약법령에 따른 원가계산기준에는 당해 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용으로 규정하고 있다

품질관리비는 크게 『품질시험비』와 『기타비용』으로 구성되며, 품질시험비는 품질시험 인건비, 공공요금, 재료비, 장비손료로 구분되며, 기타비용은 품질관련 문서비용, 시험 및 검사기구 부대비용, 시험 차량비, 품질관련 교육 훈련비 등으로 구성되고, 그 산출 및 사용기준은 건설기술관리법 시행규칙 별표13에 규정되어 있다.

￭ 품질관리비 계상 및 사용

건설공사의 발주자는 건설공사의 계약을 체결하는 때에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 원가계산시 공사금액에 계상하여야 한다. 반영된 품질관리비는 건설업자 및 주택건설등록업자가 공사수행 과정에서 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 사용하여야 하며, 품질관리 실적에 향후 정산하는 비용으로 품질관리 목적이외에는 사용할 수 없다.

건설기술관리법 시행령 제42조의 규정에 따라 「산업표준화법」에 의한 한국산업규격표시품(KS 제품), 「주택법」등 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증 받은 재료 등을 사용하여야 할 경우는 품질시험․검사에서 제외할 수 있다. 이 경우 레미콘, 아스콘 등 시간경과 또는 장소이동 등으로 인하여 재료의 품질변화가 우려되는 경우 등 발주자가 품질시험 또는 검사가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

품질관리비 사용은 설계도서에 반영된 금액을 목적에 맞게 사용하여야 하며, 낙찰율이 반영된 품질관리비를 말하는 것이 아니다.

2. 품질시험비 산출

품질시험비 산출 단위량 기준

건설부고시 제1994- 97호(1994. 04. 02)

국토해양부고시 제2008- 97호(2008. 04. 24)

국토해양부고시 제2009-784호(2009. 08. 24)

제1조(목적) 이 기준은 건설기술관리법(이하 “법”이라 한다) 시행규칙 제19조 및 별표 13에 따른 품질시험비 산출시 소요되는 공공요금 및 인건비의 산출단위량 기준을 정하여 건설공사의 품질확보를 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “건설공사”라 함은 ｢건설산업기본법｣ 제2조제4호에 따른 건설공사를 말한다.

2. “설계등 용역업자(이하 “설계자”라 한다)”라 함은 법 제2조제4호에 따른 역무를 수행하는 자를 말한다.

3. “관리인력”이라 함은 품질검사전문기관 및 국․공립시험기관에서 품질시험을 총괄하여 관리하는 자를 말한다.

4. “시험인력”라 함은 법 시행규칙 제16조에 따른 품질시험을 실시하는 자를 말하며, 시험인력의 등급은 법 시행규칙 별표 11에 따른 특급, 고급, 중급, 초급 품질관리원으로 구분한다.

제3조(적용범위) ① 법 제24조제6항 및 법 시행규칙 제19조 및 별표 13에 따른 품질시험비 산출시 적용한다.

② 품질검사전문기관 및 국․공립시험기관은 이 기준에 따라 품질시험 대행비를 산출할 수 있다.

제4조(산출단위량 및 적용) ① 품질시험비 산출시 소요되는 공공요금 및 인건비의 산출단위량 기준은 별표와 같다.

② 제3조제1항에 따른 품질시험비 산출시에는 관리인력의 산출단위량은 적용하지 아니한다.

제5조(단가 적용) ① 인력의 노임단가는 다음 각 호와 같다.

1. 관리인력의 등급별 노임단가는 한국엔지니어링진흥협회가 통계법에 의하여 조사·공표한 노임단가로 한다.

2. 시험인력의 등급별 노임단가는 대한건설협회가 통계법에 의하여 조사·공표한 노임단가로 한다. 다만, 제2조제4호의 품질관리원 등급에 대한 노임단가가 공표되기 전까지는 특급은 품질관련 기사, 고급은 산업기사, 초급은 기능사의 노임단가를 적용하며 중급은 산업기사와 기능사의 노임단가를 합한 금액의 2분의 1로 적용한다.

② 공공요금의 단가는 다음 각 호와 같다.

1. “전력요금 단가”는 일반전력용(갑)의 저압전력에 대한 계절별 평균 전력량요금으로 소수점 이하를 절사한 값을 적용한다.

2. “수도 요금단가”라 함은 서울특별시 및 6개 광역시에서 조례로 정한 영업용 최소사용량을 기준으로 한 상수도 및 하수도 요금단가의 평균값으로서 소수점 이하를 절사한 값을 적용하며, 영업용 단가가 없는 경우 일반용, 업무용, 가정용 순으로 적용한다.

제6조(인건비 및 공공요금 산정 방법 등)① 관리인력의 인건비는 별표의 시험항목별 산출단위량에 제5조제1항제1호의 노임단가를 곱하여 산정한다.

② 시험인력의 인건비는 별표의 시험항목별 산출단위량에 제5조제1항제2호의 노임단가를 곱하여 산정한다.

③ 전기요금은 별표의 시험항목별 산출단위량에 제5조제2항제1호의 전력요금 단가를 곱하여 산정한다

④ 수도요금은 별표의 시험항목별 산출단위량에 제5조제2항제2호의 상․하수도요금 단가를 곱하여 산정한다.

⑤ 공공요금 및 인건비의 산출단위량이 별표에 규정되지 아니하여 인건비 및 공공요금 산정이 어려워 품질시험비 산출이 곤란한 경우에는 발주자가 설계자와 협의하여 시장거래가격 또는 견적가격 등을 조사하여 설계도서에 반영할 수 있다.

제7조(장비손료 산정방법) ① 장비손료는 법 시행규칙 별표 13에 따라 산정하되, 설계자가 설계도서에 반영시에는 제6조제2항에 따라 산정한 인건비의 3/100을 곱하여 산정한다.

② 품질검사전문기관 및 국․공립시험기관이 품질시험대행비 산출시에는 법 시행규칙 별표 13에 따라 산정할 수 있다.

제8조(재검토기한)「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

부     칙

①(시행일) 이 기준은 2008. 6. 1부터 시행한다.

②(적용례) 이 기준은 시행일 이후 최초로 계약을 체결하는 건설공사부터 적용한다.

부     칙<2009. 8. 24>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

[별표] 품질시험비 산출시 공공요금 및 인건비의 산출단위량 기준

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
흙의 물리시험	함수비 밀도 액성한계 소성한계 수축한계 함수당량 투수 세립토비율 입도 원심함수당량	9.0 10.6 10.4 9.0 9.0 9.0 41.9 18.0 48.8 9.0	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.2 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.3 0.9 1.7 1.2 1.2 1.0 5.3 0.9 5.7 1.7	- - - - - - 1.5 - 1.0 -	0.2 0.5 0.7 0.7 0.7 0.4 1.1 0.5 2.8 0.6	0.4 1.6 2.6 1.9 1.6 1.9 11.7 1.0 8.2 2.9	- - - - - - - - - -
흙의 역학시험	일축압축 직접급속전단 압밀급속전단 완속전단 비압밀비배수 삼축압축 압밀비배수삼축압축 압밀배수삼축압출 진동삼축압축 압밀 다짐 현장밀도 흙시멘트배합설계 노상토지지력비(CBR)	20.6 24.6 31.6 33.6 26.6 38.6 46.6 48.8 23.6 65.6 9.0 122.6 66.4	0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.3 2.5	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	4.2 5.7 7.7 17.2 6.4 13.7 28.4 6.4 12.3 4.3 3.4 33.9 6.6	1.0 2.0 4.0 22.0 4.0 22.0 32.0 4.0 20.0 - - 12.0 3.0	2.5 2.5 0.5 0.5 4.5 2.0 15.5 4.5 0.5 2.5 1.65 11.45 6.7	4.9 5.0 13.2 22.6 7.4 21.9 16.4 7.4 18.1 7.4 4.1 17.3 10.5	- - - - - - - - - - 6.0 - -

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
지내력 시험	현장 CBR 도로평판재하 건축평판재하 말뚝재하 앵커인발	- - - - -	- - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	4.4 4.2 6.5 6.5 6.5	- 2.0 2.0 3.0 3.0	4.5 4.0 8.5 14.0 6.5	3.1 4.5 9.2 14.7 7.2	5.0 12.6 12.6 42.6 21.1
토질조사	덧치콘관입 동적콘관입 정적콘관입 스웨덴식관입 베인	- - - - -	- - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	6.2 5.7 6.2 5.2 5.2	2.0 2.0 2.0 1.0 2.0	6.0 5.0 6.0 6.0 4.0	13.7 12.7 13.7 13.7 9.7	35.1 34.8 35.1 23.1 17.1
골재	체가름 밀도 및 흡수율 용적질량 및 빈틈율 안정성 마모율 표면수량 0.08㎜체 통과량 유기불순물 점토덩어리 비중2.0에 뜨는 것 연석량 염화물 강열감량 실리카함량 모래당량	30.0 28.8 28.8 230.4 59.2 - 57.6 - 28.8 57.6 28.8 7.2 20.7 22.5 28.8	- 0.1 0.1 0.7 0.9 - 0.4 0.5 - - 0.2 - - 0.1 -	0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3	0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 1.0 0.3 0.3 0.7 1.0	- - - - - - - 0.9 - - - - - 5.0 -	1.6 1.7 1.8 2.2 0.6 1.7 0.2 - 1.5 1.9 3.6 2.3 - - 3.5	1.5 - 1.5 2.8 - 1.5 1.9 1.5 2.4 - - - 1.7 - -	- 1.5 - - 2.5 - - - - 2.4 3.2 - - - 3.5
콘크리트 및 혼화제	배합설계(시멘트품질 시험별도) 공시체제작 콘시스텐시 슬럼프 공기함유량	1,176.3 154.4 0.5 - -	5.4 0.5 - 0.1 0.1	4.0 0.3 0.1 0.1 0.1	13.0 1.0 0.5 0.1 0.5	7.9 - - - -	33.1 2.9 1.7 0.5 1.6	31.3 2.9 1.5 0.6 1.8	13.6 1.7 - - -

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
	블리딩 씻기분석 압축강도 휨강도 인장강도 공시체캡핑 부착력 밀도 탄성계수 및 포아슨비 투수 비파괴 탄성파속도 시멘트함유량 혼화제의 균일성 (적외선분석) 동결융해(내구성)	- 28.8 4.3 4.4 5.4 - 106.5 - - - - - 33.3 5.2 340.2	0.1 0.5 0.1 - - - 0.8 - - 1.0 - - 0.1 - 1.0	0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.5 0.1 0.1 1.0 0.1 1.5	0.3 1.5 0.3 0.5 0.3 0.1 1.5 0.3 0.7 2.0 0.3 0.1 3.0 0.5 5.0	- - - - - - - - - - - - 19.2 3.5 22.6	- 3.8 1.1 1.6 1.0 - 4.1 0.8 3.1 4.8 2.0 0.8 - - -	2.6 5.5 - - 1.2 0.6 3.7 0.6 2.0 4.0 - - - - 9.8	- - 1.0 1.6 - - 1.7 - - 3.7 - - - - -
콘크리트 제품	외관 및 치수 압축강도 휨강도 흡수율 피씨콘인장압축 관외압강도	- 2.8 4.6 30.2 9.0 -	- - - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2	0.1 0.3 0.5 0.3 1.0 0.5	- - - - 2.7 1.8	0.9 1.5 1.9 0.9 - 1.8	- 1.2 1.6 - 3.2 0.4	- - - 1.3 - -
아스팔트 콘크리트	배합설계 마샬안정도 아스팔트 함량 추출 체가름 피막박리 마샬공시체제작 밀도 평탄성 코어채취 미끄럼저항	802.2 1.2 32.5 28.8 34.7 29.7 - - - -	2.7 - - - - - - - 0.5 -	3.0 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2	8.0 0.5 1.5 0.5 0.7 0.3 0.1 1.0 0.7 0.7	10.4 1.5 5.0 1.9 1.9 - - - 2.0 2.5	18.4 - - - - 0.8 - 3.0 - -	22.9 1.5 6.6 2.3 2.8 2.1 0.8 1.5 1.8 2.2	5.5 - - - - - - 1.5 1.8 -

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
시멘트 및 시멘트 혼화재료	비중(르샤트리에) 비중(자동비중측정기) 분말도(브레인법) 분말도(자동분말도시험기) 안정도 응결시간 압축강도 팽창율 블리딩율 흐름(Flow Table) 흐름(Flow Corn) 휨강도 인장강도 강열감량 실리카 불용해잔분 산화알루미늄 산화제이철 산화칼슘 산화마그네슘 무수황산 산화나트륨 산화칼륨 수화열	5.0 0.2 5.0 3.0 25.0 6.6 59.7 34.1 0.3 0.3 0.3 59.7 59.7 27.7 23.5 15.1 21.1 12.0 22.6 13.7 28.6 7.1 7.1 41.6	- - - - 0.2 0.1 0.5 0.3 - 0.3 0.3 0.5 0.3 - 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2. 0.1 0.3 0.2 0.2 0.5	0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 1.0 0.7 0.7 1.0	- - 2.7 2.9 - - - - - - - - - - - - - - - 3.4 6.2 4.7 4.7 8.5	- 1.7 - - 3.4 - - 2.0 - - - - - - 6.0 4.8 4.3 3.6 4.9 - - - - -	1.4 - - - - 1.8 2.7 - 1.4 1.5 1.5 2.7 2.7 1.5 - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
석분 및 석재	석재의 비중 및 흡수 습분 입도 압축강도(수침) 압축강도(건조) 인성 시편제작 현미경조직검사	30.2 28.8 28.8 4.0 29.3 - 3.0 7.5	- - - - - - 0.5 0.1	0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3	0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 1.0	1.9 - - 0.9 0.9 0.9 1.1 6.3	- 1.6 0.8 - - 1.2 1.9 -	2.1 - 1.4 1.6 1.4 - - -	- - - - - - - -

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
역청재료	비중 침입도 신도 인화점 박막가열후 침입도,신도 용해도 연화점 회분 증발감량시험 점도 수분 증류 증류잔사 체시험 저장안정도 골재혼합 입자의 전하 부착시험 증발잔유물 최적가열혼합온도	12.5 8.5 8.6 1.7 17.7 2.9 19.0 20.9 10.9 0.4 1.7 - 11.5 2.7 0.9 3.6 - 2.8 12.5 3.8	- - 0.2 - 0.2 - - - - - - 0.1 - - - - - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3	0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 1.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 1.0 1.0	- 2.6 - - 5.5 - - - - 2.6 - - - - - - - - - -	- - 2.4 - - - - - 3.4 - - - 6.5 - - - - - - 6.5	2.7 - - 2.7 - 3.0 2.3 3.2 - - 1.9 3.8 - 2.6 3.2 3.3 1.2 2.9 6.1 -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
에폭시 수지 및 합성수지 재료	비중 가사시간 건조시간 인장강도 휨강도 점도 선열팽창계수 내습성 압축강도 인장전단접착강도 내충격성 내약품성(종목당)	0.1 - - 1.0 1.0 9.0 1.5 8.4 1.0 1.0 - -	- - - - - - - - - - - 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	- - - - - 4.0 4.2 - - - - -	- - - - - - - - - - - 2.1	1.9 2.3 3.1 2.3 2.3 - - 1.7 2.3 2.3 1.5 -	- - - - - - - - - - - -

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
	내굴곡성 가열잔분 염수분무 냉열반복 촉진내후성 에폭시검출	- 0.9 3.6 8.0 4.4 2.0	- - 0.2 - 0.3 -	0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.3	0.3 0.3 1.0 0.3 0.3 1.0	- - - - 1.8 6.0	- - 6.2 - - -	1.6 1.4 - 2.2 - -	- - - - - -
에폭시 수지몰탈	인장강도 접착강도 휨강도 압축강도 흡수율	0.4 0.4 0.4 0.4 -	- - - - 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	- - - - -	- - - - -	3.2 3.2 3.2 3.2 1.6	- - - - -
콘크리트 주입 줄눈재	흐름 침입도 지촉건조시간 가사시간 비중 회복성 내열성 접착성	4.5 15.1 - - - 9.3 27.1 3.6	- - - - - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5	- - - - - - 4.0 -	1.5 1.5 - - - 1.6 - 4.6	- - 3.2 2.6 1.8 - - -	- - - - - - - -
콘크리트 용수	폐하(PH) 증발잔유률 황산염 염화물	- 12.0 26.1 -	- - - -	0.1 0.1 0.2 0.1	0.1 0.5 0.7 0.3	- - - 2.8	- 3.6 5.4 -	0.6 - - -	- - - -
금속재료	인장 및 신율 굴곡 리락세이션 단위중량 아연부착량 아연균일성 탄소 및 유황함량 인분석 망간분석	9.0 3.6 837.0 - - - 3.6 9.0 9.0	- - - - 0.1 - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3	0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 0.7 1.0	- 0.6 - - - - 2.0 5.5 7.2	3.0 - 2.2 0.6 2.5 - - - -	- 1.5 0.4 - - 2.8 - - -	- - - - - - - - -

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
플라스틱	회분 비중 인장 및 신율 유연온도 내약품성(종목당) 노화시험 충격강도 변형하중 이중벽합성수지관 강성시험	19.2 0.1 1.0 0.4 - 2.1 - 2.1 36.7	- - - - - - - - -	0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.3 0.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3	- - - 5.1 - - - 1.3 2.7	- 1.6 - - - 2.1 - - -	1.5 - 1.7 - 2.3 - 1.8 1.7 2.2	- - - - - - - - -
콘크리트 양생제	수분손실량 고형분 확산반사율	4.0 0.9 -	0.1 - -	0.2 0.1 0.1	0.7 0.3 0.3	- - -	- - 1.5	5.5 1.4 -	- - -
여과재료	비중 강열감량 염산가용율 입도 실리카함량	12.0 11.5 2.7 - 21.0	- - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.2	0.1 0.3 0.5 0.1 0.7	- - - - 5.0	- - 3.4 - -	1.4 1.7 - 1.0 -	- - - - -
고무제품	경도 노화(공기가열) 노화(오존노화) 인장시험(강도, 신율) 압축영구줄음 내유성	- 2.2 1.2 1.0 1.2 -	- - - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3	- - 2.4 - - -	- 3.4 - - - -	1.0 - - 2.2 1.7 1.6	- - - - - -
시멘트기와 (3개기준)	외과 및 치수 휨 흡수율	- 2.0 1.0	- 1.0 1.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	- - -	0.9 0.5 1.1	- 0.6 0.5	0.4 0.6 0.6
보통벽돌 (5개기준)	형상 및 치수 압축강도 흡수율	- 2.0 1.0	- 1.0 0.4	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	- 0.5 -	0.7 0.7 1.3	- - -	0.2 0.9 0.9
타 일	형상 및 치수 흡수율 균열 뒤틀림 접착력(전단접착력) 꺽임강도	0.8 1.0 3.0 0.1 - 2.0	- 0.2 0.4 - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4	- - 1.8 - 2.5 0.3	1.5 1.9 0.6 1.2 1.5 0.3	- - - - 1.2 0.2	- - - - 0.8 0.5

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
아스팔트 루우핑 및 펠트	치수 및 무게 원지의 단위무게 아스팔트 침투율 인장강도 접기 아스팔트 침투 상황	0.1 0.5 2.0 2.0 1.1 0.2	- 0.4 - - 0.1 -	0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2	0.1 0.1 0.5 0.2 0.1 0.3	- 1.5 1.5 1.9 0.8 0.4	1.0 0.5 0.5 0.5 0.7 -	- 0.8 0.8 0.9 0.4 0.3	0.5 - - - - -
유성 코킹재	수축율 보유성 슬럼프 부착성 경화율 균열 내알카리성	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	- - - - - - -	0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1	1.0 - - - - - -	0.5 0.5 2.0 1.5 1.0 1.0 0.8	1.1 1.6 0.3 0.8 0.5 1.3 1.0	0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.8
시멘트 벽돌 및 블록	외관 및 치수 압축강도 투수	- 7.0 2.0	- 1.0 -	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	- 0.5 1.3	0.9 0.7 0.5	- 0.5 -	0.2 0.7 1.0
액체도막 방수재	비중 인장(강도, 신율) 유연성 인열강도 가열신축율	1.6 10.0 8.0 10.0 10.0	0.01 - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.5 0.3 0.5 0.3	0.7 2.3 0.5 2.3 0.5	1.2 0.6 0.5 0.6 0.5	- - - - -
시트 방수재	인장(강도, 신율) 인열강도 저온굴곡성 접착강도	10.0 10.0 8.0 10.0	- - - -	0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1	0.5 0.5 0.3 0.2	1.3 1.3 0.5 0.6	0.6 0.6 0.5 1.4	- - - -
시멘트 방수재 (액체분말)	비중 응결시간 안정성 압축강도비 흡수비 투수비	- 5.0 1.3 10.0 15.0 -	- 0.5 0.3 0.4 0.8 -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2	0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2	0.5 0.5 0.5 2.2 1.0 1.0	0.3 1.9 0.7 1.8 1.2 1.2	0.8 1.9 1.4 2.6 1.4 1.9	0.5 0.5 0.6 0.8 0.2 0.5
도․자․석기 타일	접착력(현장시험)	-	-	0.1	0.2	2.5	1.5	1.2	-

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
건축용 씨링재	압출성 슬럼프 자체수평성 저온저장안정성 오염성 내구성 사용가능시간 지촉건조시간 비중 가열감량 인장(강도, 신율)	- 0.1 - 10.0 0.1 22.0 - - 1.6 3.2 10.0	- - - 0.5 - 0.1 0.1 - 0.1 - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 - 0.1 0.1 - 0.8 0.2 0.1 0.1 0.4 0.5	0.5 1.0 0.5 0.4 0.5 3.5 0.8 1.0 0.7 0.9 1.3	1.0 0.3 1.0 0.4 1.6 2.5 1.3 1.0 1.2 0.9 0.6	0.3 0.3 0.3 - 0.3 0.8 - - - - -
단열재발포폴리우레탄,발포폴리스틸렌,발포염화비닐프라스틱	열전도율 밀도 굴곡강도 내압 흡수율 연소성 형상 및 치수	5.0 0.2 3.0 3.0 6.0 - -	- - - - 0.6 - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	4.3 - 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3	0.8 - - - - - -	- 0.1 - - - - -	- - - - - - -
건축부재 및 창호시험	열관류율 기밀성 흡음율측정(수직입사음) 음향투과손실 바닥충격음 결로시험 현장단열시험 실간음압레벨차	767.0 199.0 20.0 60.0 - 440.0 - -	- - - - - 5.0 - -	0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1.0 1.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	10.3 10.3 4.0 5.0 8.0 4.0 0.9 8.0	9.1 1.0 5.0 6.0 8.0 0.5 1.0 8.0	1.0 5.6 0.5 1.0 0.5 0.5 - 0.5	0.5 4.0 0.2 3.0 - - - -
창호의 물리시험	치수 함수율 휨강도 내력강도 인장강도 충격강도	- 0.1 4.0 3.0 4.0 0.4	- - - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -	- - 0.5 0.3 1.3 -	0.8 0.9 0.5 - 0.8 1.7	- 1.0 0.8 - - 0.8	0.7 - - - 0.8 -

시험구분	시 험 종 목	공공요금		인 력 (시간)
		전 기 (Kwh)	상 하 수 도 (㎥)	관리인력		시험인력
				특급	중급	특급	고급	중급	초급
섬유제품 시험	휨강도 열전도율 함수율 비중측정 흡수율 형상 및 치수 가열감량 습윤 인장강도 접착강도	4.0 5.0 6.0 0.1 6.0 - 3.0 3.0 5.0 0.5	- 0.8 - - 0.6 - - - - -	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	1.0 4.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.9 0.3 3.4 3.4	0.9 0.8 1.3 1.4 - - 1.0 1.0 0.5 1.3	0.6 - 1.2 0.6 - - - - - 1.4	- - - - - - - - - -

3. 품질관리비 산출 및 사용 순서도

발주자 설계업체								건설업체 주택건설등록업체
▼								▼
▶설계도서 작성 - 품질관리비 반영 - 시험 종목 - 시험 횟수 등			공사 입찰공고					▶ 품질관리비 확정
제공			↓
			입찰참여					▶ 산출내역서 작성 - 투찰
			↓
			낙찰 및 계약					▶ 설계도서 검토
			↓
			품질관리․시험계획 수립					대상공사인 경우
			↓
			추가	항목
			발	생
			↓YES
			설	계				▶설계변경 요구 - 신 공법, 신 자재 - 기타 경우
▶ 설계변경안 검토
			변	경
			↓YES					요구
			품질관리비 집행
			↓
▶ 집행내역 검토			기성, 준공					▶ 정산 - 시험성적서 - 기타 서류 첨부
승인								제출

4. 기타 비용

품질시험비 외에 품질관리 활동에 소요되는 비용을 말한다. 발주자가 기타 비용으로 계상할 수 있는 항목은 다음과 같다.

항 목	사 용 내 역
1. 품질문서관련 비용	◦ 품질관리계획서 작성비 ◦ 품질관리절차서 작성비 ◦ 기타 품질관련 문서 작성비
2. 시험 및 검사기구 부대비용	◦ 품질시험을 위한 시설비용 ◦ 시험 및 검사기구 검․교정비
3. 시험 차량비	◦ 품질시험에 소요되는 차량에 한함 - 시험차량 감가상각비 - 유류비 - 차량보험료 등 제경비
4. 품질관련 교육훈련비	◦ 현장 근로자의 품질관련교육훈련에 소요되는 교재 대․초빙강사료 등
5. 기 타	◦ 품질관리업무 수행과 관련하여 발주자가 필요하다고 판단하는 사항

5. 정산

정산은 기성 및 준공시 발주자 또는 감리원이 확인한 시험성적서 등에 의한 품질관리활동 실적에 의하여 정산한다. 품질관리활동 이라 함은 품질시험 이행횟수, 기타비용 항목에 해당하는 실적을 말한다.

건설업자 및 주택건설등록업자는 품질관리비를 품질관리비 산출 기준에 따른 용도 이외에는 사용할 수 없다. 다만, 발주자 또는 건설공사를 허가․인가․승인 등을 한 행정기관의 장이 품질관리업무 수행과 관련하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

건설업자 및 주택건설등록업자는 품질관리비의 사용내역서 및 증빙서류를 비치하고, 발주자 또는 감리원 등의 요청이 있는 경우에는 이를 제시하여야 한다.

설계서 반영하는 품질시험비와 품질검사전문기관 등의 품질시험대행비는 서로 다른데 이 경우 정산은 계약내용에 반영된 범위 내에서 정산한다.

Ⅸ. 품질관리 질의응답

□ 국토해양부 홈페이지에서 발취

	질 문
‘05.6.30. 개정된 건설기술관리법 시행령에 의하면 공사규모에 따라 수립하여야 하는 품질보증계획이 품질관리계획으로 변경되었는데 품질관리계획의 수립기준이 적용 시기는 어떻게 되는지

☞‘05.6.30 개정․공포된 건설기술관리법 시행령 부칙 제4조의 규정에서 품질관리계획에 의한 품질관리는 이 영 시행 후 최초로 계약된 공사부터 적용토록 되어 있음

	질 문
인접한 2개의 건설현장의 경우 한 현장에서 통합 품질관리가 가능한지 여부

☞건설기술관리법시행규칙 제15조의4제3항의 규정에 의하면, 건설업자 및 주택건설등록업자는 발주청 또는 건설공사의 허가·인가·승인 등을 한 행정기관장의 승인을 얻은 경우에는 공종이 유사하고 공사현장이 인접한 건설공사를 통합하여 품질관리를 하거나, 시험·검사장비 및 시험·검사요원을 건설공사의 공정에 따라 배치할 수 있도록 하고 있음.

	질 문
건설공사 현장에서 시공관리업무를 담당하는 자가 품질관리원의 자격기준을 갖추었을 경우 시공업무와 시험. 검사업무의 겸임이 가능한지

☞건설기술관리법시행령 제42조제4항의 규정에 의거 건설업자 등은 건설현장의 품질시험 및 검사를 위하여 품질 시험. 검사 요원 및 시험실 등을 배치하도록 규정하고 있으므로, 이에 따라 동법시행규칙 제15조의4제2항 관련 [별표 11] 규정에 의거 배치하여야 하며, 현장대리인 등으로 지정된 자를 품질 시험. 검사 요원으로 겸임하여 배치할 수 없음

	질 문
품질관리계획 수립대상 공사로서 다중이용건축물인 아파트 건설공사의 경우 연면적 산정기준은

☞건설기술관리법시행령 제41조제1항의 규정에 의한 품질관리계획 수립대상 공사의 범위는 건축법시행령 제5조 제4항 제3호의 규정에 의한 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적이 3만㎡이상인 건축물의 건설공사를 말하는 바, 여러 동으로 구성된 아파트를 시공하는 경우 그중 가장 큰 동의 각층 바닥면적의 합계가 3만㎡이상이면 당해 아파트단지 전체가 품질관리계획을 수립하여야 하는 공사에 해당됨.

	질 문
건설기술관리법 시행령 제41조제1항제1호 규정의 총공사비는 설계금액인지 또는 낙찰 받은 도급금액 인지 여부

☞건설기술관리법 시행령 제41조의 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여야 하는 건설공사의 범위에서 규정하고 있는 총공사비는 공사예정금액 결정의 근거가 되는 금액으로서 관급자재비를 포함하되 토지 등의 취득, 사용에 따른 보상비를 제외한 금액을 말하며, 여기서 공사예정금액 결정의 근거가 되는 금액이란 조달청 계약인 경우 조달청 조사가격을 기준으로 작성된 금액으로서 동 금액이 품질관리계획 또는 품질시험계획의 수립기준이 되는 총공사비임

	질 문
전면책임감리대상 건설공사가 아닌 민간아파트건설공사도 품질관리계획을 수립하여야 하는지 여부

☞건설기술관리법 시행령 제41조제1항제1호의 규정에 의거 ‘제50조제1호의 규정에 의한 전면책임감리대상인 건설공사로서 총공사비가 500억원 이상인 건설공사’의 책임감리는 동법 제2조제5호의 규정에 의거 국가, 지방자치단체, 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의 1이상을 출자한 기업체의 장 기타 대통령령이 정하는 기관의 장 등이 발주한 건설공사인 경우에 해당되며, 민간업체가 발주한 아파트신축공사의 경우에는 해당되지 않음. 다만, 다중이용건축물(아파트의 경우 16층 이상)로서 바닥총면적이 3만제곱미터이상인 경우에는 동제41조제1항제2호에서 정한 바와 같이 품질관리계획을 수립하는 공사의 범위에 해당

	질 문
토목․건축․기계설치 등 복합공정으로 이루어진 건설공사에서 품질관리자 선임 시 건설기계기사 자격자를 선임할 수 있는지 여부

☞건설기술관리법시행령 제42조제4항에 의거 건설업자 등은 건설현장의 품질시험 및 검사 등을 위하여 품질관리자 및 시설을 배치하도록 규정하고 있으므로 이에 따라 동법시행규칙 제15조의4 제2항 관련 [별표 11]의 규정에 의거 배치되어야 하나 품질관리자 배치자격을 공사종류 등으로 토목, 건축, 기계분야로 구분하여 배치하도록 하고 있지 아니하므로 당해공사의 공종 등을 토대로 적정한 품질관리자의 배치를 발주청과 협의하여 처리

	질 문
건설현장에 배치되는 품질관리자가 기술자격자인 경우 기술자격 취득 이전의 경력인정 범위는

☞건설기술관리법시행규칙 [별표 11] 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 품질관리자 배치기준에 의하여 건설현장에 배치되는 품질관리자가 기술자격자인 경우 기술자격 취득 이전의 경력은 80%를 인정하여 기술자격 취득 후의 경력과 합산하여 적용

	질 문
장기계속공사에서 품질관리자를 배치함에 있어 기준이 되는 공사금액이 차수별 계약금액 기준인지 아니면 총 공사 부기금액 기준인지 여부

☞건설공사에 있어 품질관리자의 배치기준은 건설기술관리법 시행규칙 제15조의4제2항 [별표11] 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 품질관리자 배치기준에 따라야 하며, 여기서 공사규모에 따른 배치기준이 공사금액인 경우 총공사비(총 공사 부기금액)를 적용

	질 문
공사금액이 500억 이상이고 19～22층의 4개동을 시공하는 아파트 현장으로 각 동의 연면적이 3만㎡가 넘지 않는 경우 중급 품질대상 인지 고급품질대상인지 여부

☞건설기술관리법 시행령 제41조제1항제1호 및 제2호의 규정에 해당되는 품질관리계획 수립대상 공사가 동법 시행규칙 [별표11] 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 품질관리자 배치기준 제1항의 규정에 의거 고급품질관리대상공사이나, 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사의 범위는 책임감리대상 건설공사로서 총공사비 500억원이상이거나 건축법령에 의한 다중이용건축물로서 연면적이 3만 제곱미터이상인 경우로 되어 있음. 그러므로 공사금액이 500억 이상이고 19～22층의 4개동을 시공하는 아파트 현장으로 각 동의 연면적이 3만㎡가 넘지 않는 경우는 총공사비가 500억 원 이상이지만 책임감리대상공사가 아니며 또 다중이용건축물이나 3만제곱미터가 넘지 아니하므로 이 또한 품질관리계획을 수립하여야 하는 고급품질관리대상공사가 아닌 것으로 판단됨.

다만, 아파트 공사의 경우 지하차고 또는 부속 건축물이 연결되는 경우 건축법령상에 하나의 건축물로 볼 것인지는 여부에 따라 건축 연면적이 달라지므로 인허가 행정기관에서 건축법령에 따라 처리하여야 할 사항임을 알려드리며, 중급품질관리대상공사인 경우 시험실 규모는 50제곱미터 이상으로 되어 있으나, 이 또한 인허가 행정기관의 장이 공사종류, 규모 및 현지실정 등을 감안하여 필요하다고 인정하는 경우에는 시험실규모, 품질관리자의 인력을 조정할 수 있음

	질 문
공동도급 계약방식으로 공사가 발주된 경우 품질관리계획서 및 관련 절차서 등의 운영은 건설업체가 공동으로 운영하는 지 여부

☞건설기술관리법령에 공동도급 계약방식인 경우 품질관리계획서 수립․운영을 구체적으로 정한 사항은 없으나, 품질관리체계 구축 및 효과적인 운영을 위하여 건설교통부가 마련한 "건설공사 품질관리계획 수립 및 운영요령"에 의하면 ‘공동수급체가 통합조직을 구성하여 공사를 수행하는 경우 대표사가 통합품질관리계획을 수립․이행할 수 있으며, 이러한 경우 수급인별로 품질관리계획서와 기타 품질관련절차서의 준수를 위한 동의 서명을 받아야 합니다. 공동수급체가 각각의 조직별로 공사구간을 나누어 공사를 수행하는 경우는 각 수급인별로 품질관리계획을 독립적으로 수립, 이행하여야 합니다. 품질시험계획을 수립하는 경우의 공사도 같음

	질 문
계약 체결 시 품질시험계획서를 계약문서에 첨부하였으나 계약내역서에 품질관리비가 계상되지 않았다면 실적 정산하여 품질관리비를 청구할 수 있는지

☞건설기술관리법 제24조제6항의 규정에 의하여 건설공사의 발주자는 당해 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 동법 시행규칙 제19조제1항 [별표 13] 품질관리비 산출 및 사용기준에 따라 공사예정가격 작성시 계상하여야 하는 것이나, 당초 계약시 누락된 품질관리비를 추가 계상하는 문제는 당해공사 계약조건 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 등에 의하여 계약당사자간의 협의처리 하여야 할 사항임

	질 문
계약금액을 초과해서 발생한 시험비를 실적정산에 의해 계상 받을 수 있는지

☞건설기술관리법 시행규칙 제19조제1항 [별표 13] 품질관리비 산출 및 사용기준 제1항 라호 ‘품질관리활동에 의하여 정산 한다’ 함은 건설업자가 제출하여 승인을 받아야 하는 품질관리계획 또는 품질시험계획서에 첨부된 품질관리비 사용내역서의 품질시험비에 대하여 발주자 또는 감리자의 승인․확인을 받아 시험한 시험성적서에 따라 정산

	질 문
장기계속공사에서 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립함에 있어 기준이 되는 공사금액이 차수별 계약금액 기준인지 아니면 총공사 부기금액 기준인지 여부

☞건설공사에 있어 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여야 하는 대상공사의 범위는 건설기술관리법 시행령 제41조의 품질관리계획 등 수립대상공사의 범위에 따라야 하며, 여기서 공사규모에 따른 대상공사의 범위가 공사금액인 경우 총공사비(총 공사 부기금액)를 적용함

	질 문
건설현장에 배치되는 품질관리자의 자격인정범위에서 건설공사업무를 수행한 자의 정의

☞건설기술관리법 시행규칙 [별표 11] 제2항 품질관리자의 자격인정범위에서 건설공사업무를 수행한 자라 함은 동법시행령 [별표 1]의 제1항 비고 라호에 명시된 바와 같이 건설관련 해당분야에서 계획, 설계, 조사, 시험, 감독, 유지관리, 사업관리 등을 수행한 자를 말함

	질 문
건설공사 품질관리를 해당 공사의 시공사(건설업자 또는 주택건설등록업자)가 아닌 타 업체에 대행하게 할 수 있는지 여부

☞건설기술관리법 제24조제2항에서 건설업자 및 주택건설등록업자(시공사)는 건설공사의 품질확보를 위하여 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하고 이에 따라 품질시험 및 검사를 실시하여야 하며, 시공사에 고용되어 품질관리업무를 수행하는 건설기술자는 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 성실하게 그 업무를 수행하여야 한다고 규정하고 있음. 즉, 건설공사 품질관리는 시공사가 직접 수행을 하여야 하며, 건설공사 품질관리를 위해 현장에 시험실을 설치하여 시험장비를 구비해야 함은 물론 시공사 소속의 품질관리자를 배치하여야 함. 따라서 건설공사 품질관리를 해당공사의 시공사가 아닌 다른 업체에 대행(아웃소싱)하게 할 수 없음

	질 문
사업승인은 1건으로 받았으나 2건으로 분리하여 공사계약을 체결한 경우 품질관리계획 또는 품질시험계획의 수립단위

☞건설기술관리법 제24조에 따라 건설업자 또는 주택건설등록업자는 건설공사의 품질확보를 위하여 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 실시하여야 하며, 건설공사 발주자는 건설공사의 계약을 하는 때에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상토록 하고 있습니다. 따라서 품질관리계획 또는 품질시험계획은 공사계약 건별로 수립하여 실시하여야 하며, 사업승인과는 무관함

	질 문
건설공사 품질관리를 위한 품질관리계획 또는 품질시험계획은 언제 어디에 제출하여야 하는지 여부

☞건설기술관리법 시행령 제43에 따라 건설업자 또는 주택건설등록업자는 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립한 때에는 공사감독자 또는 감리원의 확인을 받아 건설공사를 착공(건설공사 현장의 부지정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비는 착공으로 보지 아니한다)하기 전에 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 변경한 때에도 또한 같음

건설공사의 발주자 중 발주청이 아닌 자는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 당해 건설공사를 허가·인가·승인 등을 한 행정기관의 장에게 제출하여야 함. 또한 품질관리계획 또는 품질시험계획을 제출받은 발주자 또는 행정기관의 장은 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 건설업자 또는 주택건설등록업자로 하여금 이를 보완토록 하여야 함

	질 문
품질관리자를 하도급업체의 직원으로 배치할 수 있는지 여부

☞건설기술관리법 제24조제2항에서 건설업자 및 주택건설등록업자는 건설공사의 품질확보를 위하여 품질 및 공정관리 등 건설공사의 품질관리계획 또는 시험시설 및 인력 등 건설공사의 품질시험계획을 수립하고 이에 따라 품질시험 및 검사를 실시하여야 하며, 건설업자 및 주택건설등록업자에 고용되어 품질관리업무를 수행하는 건설기술자는 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 성실하게 그 업무를 수행하여야 한다고 규정하고 있음

따라서 건설공사 품질관리를 위해 건설기술관리법 시행규칙 별표 11에 따라 배치토록 규정하고 있는 품질관리자는 반드시 건설업자 및 주택건설등록업자 소속의 건설기술자로 배치하여야 하며, 하도급업체의 직원을 품질관리자로 배치할 수는 없음. 다만, 동 별표 11에 따라 배치해야 하는 품질관리자 이외의 단순히 품질시험 및 검사를 보조하는 인력에 대해서는 반드시 건설업자 및 주택건설등록업자의 소속이 아니라도 무방함

	질 문
설계변경으로 인해 총공사비의 증감이 되었을 경우 품질관리대상등급을 변경된 금액을 기준으로 하여야 하는지 여부

☞건설공사 품질관리를 위하여 건설기술관리법 시행규칙 별표 11에서 정하고 있는 품질관리대상공사의 등급에 따라 품질관리자를 배치하고 시험실 등을 설치하여야 하지만 설계변경으로 인한 공사비 증감으로 당초 품질관리대상공사의 등급이 아닌 한단계 상향 또는 하향된 등급에 해당될 경우 설계변경에 따른 변경계약 도서에 변경된 공사금액을 기준으로 상향 또는 하향된 품질관리대상공사의 등급으로 품질관리를 하여야 한다라고 명시되어 있다면 품질관리 등급을 상향 또는 하향 조정하여 품질관리계획 또는 품질시험계획을 변경·수립하여 발주청 또는 인허가 행정기관의 승인을 받아야 하며, 조정된 등급에 따라 품질관리자를 배치하고 시험실을 설치하여야 합니다만 설계변경을 인한 변경계약시 품질관리대상등급에 관한 별도의 계약조건이 없는 경우 당초의 등급대로 품질관리를 실시하면 됨. 다만 건설공사 품질확보를 위해 품질관리대상등급의 조정에 관한 사항은 사전에 발주청이나 인허가 행정기관과 협의하여 처리하는 것이 바람직할 것임

	질 문
건설공사 품질관리 시험과 관련 KS품목에 대한 KS자재는 품질시험을 하지 않아도 된다고 알고 있는데, 다만 현장에서 발주자 및 감리자가 승인한다면 계획시험횟수와 상관없이 조정할 수 있는지?

☞ 건설기술관리법 시행령 제42조 에 의거 건설업자 또는 주택건설업자는 산업표준화법에 의한 한국산업규격 표시품에 대하여는 품질시험 또는 검사를 실시하지 아니 할 수 있습니다.

다만, 시간경과 또는 장소이동 등으로 인하여 재료의 품질변화가 우려되어 발주자가 품질시험 또는 검사가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하므로 발주자와 협의하여 처리하시기 바랍니다.

	질 문
감리제외 대상 품질관리 방법과 품질확인 방법은

☞감리제외 공사의 품질계획 및 관리는 사업주체와 시공자가 책임으로 이행하고 입주예정자가 사전점검을 통하여 부실공사를 방지할 수 있도록 하고 있습니다. 아울러, 사업계획승인권자는 감리대상에서 제외된 공사에 대한 입주자 사전점검 실시여부 및 지적된 사항의 보수결과 등을 사용검사(임시사용승인)시 참고하여 사용승인 여부를 결정합니다.

	질 문
2005년에 착공하여 품질관리계획서 승인을 득한 특급품질관리 대상 공사에 대하여 차수 계약 시 매번 변경승인을 득하여야 하는지 여부

☞「건설기술관리법 시행령(이하 ‘시행령’)」제43조(품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 변경한 때에는 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다)에 의거하여 해당현장에서 건설정보(공사내용 및 공사금액 등), 품질시험횟수, 품질관리자 배치 등의 변경사유가 발생한 경우에는 즉시 발주자에게 품질관리계획의 변경내용을 제출하여 개정 승인을 득하여야 합니다.

단, 다음 차수공사를 계약하여 추진하는 사유만으로 품질관리계획서 상에 기술된 내용에 변경이 없음에도 개정 승인을 신청하는 것은 타당하지 않은 것으로 판단 됩니다

	질 문
시험실 및 품질관리자를 현장여건에 따라 축소 운영할 수 있는가?

☞건설공사의 규모에 따라 품질시험, 검사장비, 시험실 규모, 품질관리자의 자격 기준 및 인원이 정해져 있습니다. 다만, 발주청 또는 건설공사의 허가, 인가, 승인 등을 한 행정기관장의 승인을 얻은 경우에는 공종이 유사하고 공사현장이 인접한 건설공사를 통합하여 통합시험실을 설치하여 품질관리를 하거나 시험, 검사장비 및 품질관리자를 건설공사의 공정에 따라 배치할 수 있습니다

	질 문
품질시험을 품질검사전문기관에 대행시키는 경우 비용부담은 누가 하여야 하는지

☞건설기술관리법 제24조제6항의 규정에 의하여 건설공사의 발주자는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하도록 규정되어 있으며, 동법시행규칙 제19조의 규정에 의하여 건설업자는 품질관리비를 당해 목적에 한하여 사용하도록 하고 발주자 또는 감리자는 품질관리비 사용에 관한 지도․감독할 수 있도록 하며 품질시험 비용은 건설업자가 부담하여야 한다고 명시하고 있음

	질 문
버림 콘크리트 품질시험을 해야 하는지 여부

☞건설공사에 사용되는 공종 및 재료에 대하여 품질확인을 위한 일반적인 시험(검사)방법, 종목, 빈도를 건설기술관리법 시행규칙 제15조의4제1항 관련 [별표 10] 건설공사 품질시험기준으로 정하고 있습니다. 이에는 사용공종 또는 재료의 용도, 중요성 등을 들어 시험기준으로 정한 것이 아니므로 ‘굳지아니한 콘크리트(레미콘 포함)’에서 정한 바와 같이 품질시험을 하여야 함니다

	질 문
품질시험을 품질검사 전문기관에 대행시키는 경우 품질시험의뢰자는 누구인지

☞건설기술관리법 시행규칙 제26조제1항의 규정에 의하여 건설업자는 품질시험을 품질검사 전문기관에 의뢰하고자 하는 경우에는 품질시험․검사의뢰서를 제출하도록 하고 있습니다. 그러므로 건설업자가 하는 것이며, 발주자 또는 그 위임받은 자(감리․감독자)의 봉인을 받도록 동제2항의 규정에 명시하고 있음

	질 문
공사현장 시험실에서 시공사가 직접 품질시험을 실시한 경우 소요비용을 품질시험비로 인정받을 수 있는지 여부

☞ 건설기술관리법 제24조제6항, 동법 시행령 제40조 및 동법 시행규칙 별표 13(품질관리비 산출기준 및 사용기준)에 따라 건설공사의 발주자는 공사비에 품질관리비를 계상하고 설계도서(시방서 포함)에는 시험, 검사대상 공종 및 재료를 명시하여야 함.

아울러 설계도서에 시험, 검사 대상 공종 등을 명시할 때에는 품질검사전문기관에 의뢰시험 및 현장에서의 시공사에 의한 직접시험으로 구분되어 져야 할 것이며, 이러한 시험, 검사 및 품질관리를 위하여 공사규모에 따라 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 발주청 또는 인허가 행정기관에 제출하여 승인을 받아야 함

따라서 발주자는 품질검사전문기관에 의뢰하는 시험은 물론 현장에서의 직접시험에 필요한 비용을 공사비에 품질관리비로 계상하여야 하며, 현장에 설치된 시험실에서 시공사가 직접 실시한 품질시험 또한 품질시험비로 인정이 됨

	질 문
건설기술관리법 시행규칙 별표 10의 건설공사 품질시험기준이 2007. 12. 31 삭제되었는데 어떤 기준을 적용하여야 하는지 여부

☞건설기술관리법 시행규칙 별표 10에서 규정하고 있었던 건설공사 품질시험기준은 2007.12.31 개정되면서 삭제되었으며, 개정이전의 건설공사 품질시험기준(별표 10)은 건설기술관리법 시행령 제42조제2항에 따라 건설기술관리법 시행규칙 제15조의4제1항에서 별표 10으로 규정하여 운영하고 있었음.

즉, 그간 건설공사 품질시험기준은 건설기술관리법 시행령 제42조제2항에서 “건설교통부령이 정하는 품질시험기준에 의하여 실시하여야 한다.”라는 근거에 따라 시행규칙 제15조의4제1항에서 별표 10에서 규정하고 있었지만 2007. 12. 31 개정된 건설기술관리법 시행령 제42조제2항에서 품질시험기준과 관련한 규정이 “건설교통부장관이 정하는 품질시험기준에 의하여 실시하여야 한다.”라고 개정됨에 따라 별표 10이 삭제되었으며, 개정된 조항의 시행일은 2008. 3. 1부터 시행토록 부칙에서 규정하고 있음

따라서 시행규칙 별표 10의 근거규정인 시행령 제42조제2항의 개정규정이 2008. 3. 1부터이므로 시행규칙 별표 10 역시 2008. 3. 1부터 삭제가 되었으며, 그 이전까지는(2008. 2. 29까지) 별표 10이 유효하게 적용되었으나, 2008. 3. 1부터는 별표 10이 삭제되고 “건설공사 품질시험기준”은 건설교통부고시(제2008-83호, 2008. 2. 29)로 제정·고시하여 적용하고 있음

	질 문
레미콘 압축강도에 시험시 공시체 제작기준

☞ 2008년 2월 29일자로 고시(건설교통부고시 제2008-83호)된 "건설공사 품질시험기준" [별표]에 의하면 콘크리트 공사중 굳지 아니한 콘크리트(레미콘 포함)의 강도시험 빈도는

- 배합이 다를 때마다

- 1일 타설량 마다

- KS F 4009 또는 당해공사시방서 따르게 되어 있으며,

공시체는 시험빈도 당 최소 3회(1회 3개, 총9개) 제작하게 되어있습니다.

	질 문
KS표시품인 철근의 품질시험기준은 현장시험을 의미하는지 아니면 제조사의 시험성적서로 대체가 가능한지 여부 및 발주처에서 100톤마다 시험실시를 요구할 때 시험실시 여부

☞건설기술관리법 시행령 제42조의 규정에 의거 건설공사의 품질관리를 위한 품질시험 및 검사는 산업표준화법에 의한 한국산업규격, 건설공사 설계 및 시공기준, 건설교통부령이 정하는 품질시험기준에 의하여 실시하여야 합니다.

다만, 동 시행령 제42조제3항에서 건설업자 또는 주택건설등록업자는 다음 각 호의 재료에 대하여는 제2항의 규정에 불구하고 품질시험 또는 검사를 실시하지 아니할 수 있다. 다만, 시간경과 또는 장소이동 등으로 인하여 재료의 품질변화가 우려되어 발주자가 품질시험 또는 검사가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 법 제25조제1항의 규정에 의한 품질검사전문기관의 시험성적서가 제출되는 재료. 이 경우 시험성적서가 제출되는 재료는 발주자 또는 감리원의 봉인 또는 확인을 거쳐 시험한 것을 말한다.

2. 「산업표준화법」에 의한 한국산업표준인증제품

3. 「주택법」등 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증받은 재료

3. 이러한 건설공사의 품질확보를 위한 품질시험 및 검사는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 현장에서 시행하여야 하지만 건설공사 현장의 여건 등이 일부 품질시험 및 검사의 직접 시행이 곤란한 경우 건설기술관리법 제25조에 의한 품질검사전문기관에 품질시험 및 검사를 의뢰하여 대행할 수 있도록 하고 있습니다.

4. 따라서 발주자가 품질시험 또는 검사가 필요하다고 인정하는 경우에는 건설공사 품질시험기준 등에서 규정하고 있는 시험빈도에 따라 시험(직접시험 또는 품질검사전문기관 의뢰시험)을 실시하여야 할 것이며, 시험 결과에 따라 적합여부를 판정하여야 하므로 제조사의 자체 시험성적서로 대체할 수는 없을 것으로 사료됨.

	질 문
방수자재의 품질시험기준 및 시험실시 여부

☞1. 건설기술관리법 제24조의 규정에 따라 건설업자 및 주택건설등록업자는 건설공사의 품질확보를 위하여 품질 및 공정관리 등 건설공사 품질관리계획 또는 시험시설 및 인력 등 건설공사 품질시험계획을 수립하고 이에 따라 품질시험 및 검사를 실시하여야 합니다.

2. 이러한 품질시험 및 검사는 건설공사 품질시험기준(건설교통부고시 제2008-83호)에 따라 시험을 실시하여야 하며, 방수에 대해서는 건설공사 품질시험기준의 별표 3.건축에서 규정하고 있습니다. 아울러, 건설공사 품질시험기준 제4조(품질시험기준) ② 별표의 "건설공사 품질시험기준에 명시되지 아니한 공종이나 자재에 대해서는 시방서 등 설계도서에 제시된 시험 종목ㆍ방법 및 빈도에 따른다."라고 규정하고 있으므로, 만약 건설공사 품질시험기준에서 정하고 있지 않는 방수자재인 경우에는 설계도서에서 규정하고 있는 바에 따라야 할 것으로 사료됨을 알려드립니다

	질 문
석재의 품질시험 관련 질의 (자연석의 경우 품질시험 실시여부, 외부시험 의뢰 시 시험빈도 및 품질시험계획서의 포함여부 등)

☞ 건설기술관리법 제24조의 규정에 의하여 시공자(건설업자 및 주택건설등록업자)는 공사규모에 따라 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 발주청 또는 인허가 행정기관의 장에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따른 품질시험 및 검사를 실시하여야 합니다. 아울러 건설기술관리법 시행령 제42조의 규정에 의거 건설공사의 품질관리를 위한 품질시험 및 검사는 산업표준화법에 의한 한국산업규격, 건설공사 설계 및 시공기준, 국토해양부령이 정하는 품질시험기준에 의하여 실시하여야 합니다.

또한 건설기술관리법 시행령 제42조제3항에서 건설업자 또는 주택건설등록업자는 산업표준화법에 의한 한국산업규격표시품 재료는 품질시험 또는 검사를 실시하지 아니할 수 있도록 규정하고 있습니다. 다만 시간경과 또는 장소이동 등으로 인하여 재료의 품질변화가 우려되어 발주자가 품질시험 또는 검사가 필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하도록 규정하고 있습니다.

따라서 자연석 석재의 경우 건설공사 품질시험기준(건설교통부고시 제2008-83호)에 따라 품질시험을 실시와 함께 동 기준에서 정하고 있는 시험빈도에 따라 시험을 실시(외부의뢰시험에도 동일)하여야 할 것이며, 품질시험계획 수립시 이러한 사항을 포함하여야 할 것입니다. 아울러 주택법에서는 품질시험에 대해 건설기술관리법을 준용하도록 하고 있음을 알려드리며, 우리 부에서는 “품질시험실무”라는 규정은 별도로 운영하고 있지 않으므로 품질시험에 대한 사항은 건설기술관리법령에서 정하고 있는 품질시험 기준에 따라야 할 것으로 사료됨.

	질 문
품질검사전문기관으로 등록되지 아니한 엔지니어링활동주체가 품질시험․검사를 대행할 수 있는지 여부

☞건설공사의 품질관리에 따른 시험․검사의 대행은 건설기술관리법 제25조 및 동법시행령 제49조의 규정에 의하여 등록된 국․공립시험기관 또는 품질검사전문기관으로 등록된 자가 할 수 있는 것임.

Ⅹ. 레미콘․아스콘 품질관리지침

건설교통부고시 제2006-562호(’06. 12. 27. 제정)

건설교통부고시 제2007-524호(’07. 11. 28. 개정)

국토해양부고시 제2008- 87호(’08.  4. 23. 개정)

국토해양부고시 제2008-777호(’08. 12. 24. 개정)

국토해양부고시 제2009-782호(’09.  8. 24. 개정)

국토해양부고시 제2009-1411호(’10. 1.  6. 개정)

제1조(목적) 본 지침은 「건설기술관리법」제24조의2에 따른 레디믹스트 콘크리트(이하 “레미콘”이라 한다) 및 포장용 가열 아스팔트 혼합물(이하 “아스콘”이라 한다)을 생산․공급 및 사용함에 있어 부실시공을 방지하고 품질확보에 필요한 사항을 정하는데 목적이 있다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “건설공사”란 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사를 말한다.

2. “발주청”이란 「건설기술관리법」(이하 “건기법”이라 한다) 제2조제5호에서 규정한 기관을 말한다.

3. “품질관리”란 건설공사의 시공 및 사용자재에 대한 품질시험․검사업무 등 공사 목적물의 품질을 확보하기 위한 모든 활동을 말한다.

4. “감독자”란 건기법 제35조에 따라 발주청의 장이 임명한 자 및 건기법․주택법․건축법에 의해 건설공사의 감리업무를 수행하는 자를 말한다.

5. “자재”란 레미콘 또는 아스콘을 말한다.

6. “생산자”란 자재를 생산하여 건설공사 현장에 공급하는 자 및 이에 소속된 기술자를 말한다.

7. “수요자”란 자재를 공급받아 사용하는 건설업자 및 주택건설등록업자와 그에 소속된 품질관리자를 포함한다.

8. “공급원 승인권자”란 자재를 공급받아 사용하는 수요자가 신청한 자재공급원 승인요청에 대하여 승인 권한을 갖는 발주청 또는 감독자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 지침은 건기법 시행령 제47조의3 제2항에 따른 건설공사에서 자재를 사용하는 공사에 적용하며, 사전점검, 정기점검, 특별점검의 적용대상은 다음 각 호와 같다.

1. 사전점검은 자재 총설계량이 레미콘 1,000㎥ 이상, 아스콘 2,000톤 이상인 건설공사에 적용한다.

2. 정기점검은 자재 총설계량이 레미콘 3,000㎥ 이상, 아스콘 5,000톤 이상인 건설공사 중 발주청이 발주한 공사에 적용한다. 다만, 발주청이 자재 사용량과 구조물의 중요 여부를 판단하여 특별히 정기점검이 불필요하다고 판단될 때에는 생략할 수 있다.

3. 특별점검은 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 경우에 적용한다.

가. 발주청 또는 공급원 승인권자가 자재 사용량과 구조물의 중요성, 자재의 배합설계내용, 자재공급기간 등을 종합적으로 판단하여 점검이 필요하다고 인정하는 경우

나. 수요자가 불량자재 공급 등으로 사회적 물의가 야기된 지역 소재 생산자로부터 자재를 공급받아야 하는 경우로서 발주청 또는 공급원 승인권자가 필요하다고 인정하는 경우

다. 공급원 승인권자가 감독자 또는 수요자로부터 생산자의 불량 자재 폐기사실이 허위임을 통보받은 경우

라. 발주청이 자체공사에 대한 시공실태 점검결과 자재의 품질에 문제가 있다고 판단되는 등 특히 필요하다고 인정되는 경우

제4조(부실공사 방지를 위한 성실의무) ① 생산자는 부실공사를 방지하기 위하여 불량자재가 생산되지 않도록 품질관리를 하여야 하며, 발주청 등의 공장점검 등에 적극 협조하여야 한다.

② 수요자, 공급원 승인권자, 감독자는 불량자재가 반입되지 않도록 자재의 생산․공급 및 시공과정에 대하여 법령 등에서 정한 사항에 따라 성실하게 품질관리 업무를 이행하여 부실공사가 발생하지 않도록 하여야 한다.

③발주청은 자재의 품질확보를 위하여 감독자, 생산자, 수요자 및 공급원 승인권자를 대상으로 년 1회 이상 품질관리 교육을 실시할 수 있다.

제5조(자재공급공장의 사전점검) ① 수요자는 자재를 공급받고자 하는 공장을 선정하고자 할 때는 공급원 승인권자에게 자재공급원 승인요청을 하여야 한다.

② 공급원 승인요청을 받은 공급원 승인권자는 감독자와 수요자가 합동으로 별지 제1호서식의 레미콘공장 사전점검표 또는 별지 제2호서식의 아스콘공장 사전점검표에 따라 공장을 점검토록 하고 그 결과를 보고토록 하여야 한다. 다만, 자재공급원 승인 요청시 감독자와 수요자가 사전에 점검하여 그 결과보고서가 첨부된 경우는 제외한다.

③ 공급원 승인권자는 보고받은 내용을 검토하여 해당 공사시방 규정에 적합한 품질관리가 가능한지 여부를 검토하여 자재공급원을 승인하여야 하며, 자재공급원 승인이 곤란한 경우에는 그 사유를 명확히 하여 수요자에게 알려주어야 한다.

④ 공급원 승인권자는 자재공급원 승인과 관련하여 보고받은 내용을 공장별로 기록․정리하고 모니터링하여 사후 자재공급원 승인업무 등에 활용할 수 있다.

제6조(자재공급공장의 정기점검) ① 수요자는 해당 건설공사 현장에 자재를 납품하는 공장에 대하여 감독자와 별지 제1호서식의 레미콘공장 정기점검표 또는 별지 제2호서식의 아스콘공장 정기 점검표에 따라 반기별 1회(자재사용시기가 특정 반기에 집중되어 있는 경우 년 1회) 이상 정기점검을 실시하여 불량자재 생산을 예방하고, 감독자는 점검결과를 발주청 및 공급원 승인권자에게 보고하여야 한다.

② 발주청 또는 공급원 승인권자가 특히 필요하다고 인정될 때는 제1항에 따른 정기점검 중 년 1회는 감독자 및 수요자와 합동으로 정기점검을 실시할 수 있으며, 점검결과는 공장별로 기록․정리하고 모니터링하여 사후 자재공급원 승인업무 또는 공장 지도점검에 활용할 수 있다.

③ 지방국토관리청장은 제1항에 따라 감독자가 보고한 정기점검 결과를 공장별로 정리하여 반기별로 별지 제7호 서식에 따라 국토해양부장관에게 보고(7월말, 익년 1월말)하여야 한다.

제7조(자재공급원 승인 등) ① 공급원 승인권자는 수요자가 요청한 자재공급원 승인요청에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인한 후 공급원 승인 여부를 결정하여야 한다.

1. 제3조에 따른 사전점검 대상인 경우에는 감독자가 보고한 점검표의 내용을 검토․확인하여 적정한 품질관리가 가능한지 여부를 판단

2. 제3조에 따른 사전점검 대상이 아닌 경우에는 다음 각 목에 대한 사항을 서면검토 후 적정한 품질관리가 가능한지 여부를 판단하고 필요시 시험 또는 확인

가. KS규격 표시인증 공장여부 또는 적정 품질관리 가능 여부

나. 공장의 제조설비 및 기술인력, 시험장비 등 자재의 품질확보를 위해 필요한 사항

다. 현장까지의 운반거리 및 운반시간을 고려한 자재의 품질변화 가능성(초기경화 진행, 온도저하 등)

라. 사용 가능한 플랜트 믹서 및 운반차의 형식․용량․대수

마. 폐자재 재생설비 구비 또는 적정 처리계획 여부

바. 골재의 종류 및 규격별 품질시험 성적서 내용과 해당공사 시방규정과 부합여부

(1) 레미콘 : 밀도, 흡수율, 입도, 조립률, 0.08mm체 통과량, 입자모양판정 실적율, 안정성, 알칼리골재반응, 염분함유량(NaCl), 마모감량 등

(2) 아스콘 : 밀도, 흡수율, 입도, 마모율, 안정성, 편장석율 등

사. 생산자재에 대하여 공장에서 항상 품질확인 등이 가능한지 여부

(1) 레미콘 : 공기량, 슬럼프, 염화물 이온량(Cl-), 일일 현장배합설계 등

(2) 아스콘 : 안정도, 흐름값, 공극률, 포화도, 역청함유량, 입자피막정도, 혼합물온도, 골재간극률, 일일 현장배합설계 등

아. 골재는 공급규격 및 품질, 공급가능 물량 등을 확인하여 해당공사 시방규정에 적합한 골재를 계속 사용 가능한지 여부

② 수요자는 생산자가 공장에 대한 정기점검을 받을 수 있는지 여부를 확인한 후 공급예정공장을 선정해야 하며, 공급원 승인권자는 다음의 경우에는 공급원 승인을 거부할 수 있다.

1. 공장 정기점검을 정당한 사유 없이 거부할 때

2. 공장 점검시 지적사항을 정당한 이유 없이 계속 시정하지 아니하여 불량자재가 생산될 우려가 있을 때

3. 기타 불량자재가 생산될 우려가 있다고 보는 정당한 사유가 있을 때

③ 수요자로부터 자재공급원 승인신청을 받은 공급원 승인권자는 제1항에서 규정한 사항이 확인되면 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 승인 여부를 회신하고, 그 결과를 발주청에 보고하여야 한다.

제8조(관급자재의 품질관리 등) 발주청 또는 공급원 승인권자는 사용될 자재가 관급인 경우에는 이 지침에 준하여 정기점검 등 품질관리를 할 수 있으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 그 사유를 명시하여 조달청에 관급자재를 공급하는 생산자 변경 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.

1. 제7조제2항 각 호의 어느 하나에 해당되는 때

2. 단 구간 또는 단일 구조물에 사용되는 자재가 다수의 생산자로부터 자재를 공급받아 향후 하자관계가 불분명해 질 우려가 있을 때

3. 가까운 곳에 생산자가 있음에도 장거리 생산자로부터 자재를 공급받는 경우로서 품질관리에 지장을 초래하는 경우

제9조(공장품질관리 확인) ① 감독자 또는 수요자는 생산자가 자재 생산전 또는 생산․공급시 다음 각 호의 사항을 확인하여 불량자재가 생산될 우려가 없는지 확인할 수 있으며, 계속 공급을 받을 경우 양질의 골재를 다량 비축하고 있는 등 품질변화 요인이 적다고 판단되는 경우는 1회만 확인할 수 있다

1. 골재(잔골재, 굵은골재) 등 원자재에 대한 품질의 적합성 여부

(골재의 품질시험과 일일 현장배합설계 등에 대한 확인 포함)

2. 시방규정에 적합한 골재(품질, 공급규격 등)를 계속 사용 가능한지 여부

3. 품질시험․검사를 할 수 있는 시험장비의 비치 및 기술 인력의 상주 여부

② 감독자 또는 수요자가 제1항에 의한 공장품질관리 확인을 실시하여 품질확보에 문제가 있다고 판단되는 경우에는 시정을 요구할 수 있으며, 생산자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

③ 수요자는 생산자와 자재공급에 대한 계약을 하는 경우 공장품질관리 확인, 생산자 책임 및 의무 등 품질관리에 관한 제반사항을 자재공급계약서에 명시하여 분쟁이 발생되지 않도록 하여야 한다.

제10조(시공 품질관리 시험․검사 등) ① 레미콘의 슬럼프, 공기량, 염화물이온량(Cl-), 강도 등과 아스콘의 온도, 마샬 안정도, 흐름값, 공극률, 포화도, 역청함유량, 추출입도, 포설두께, 밀도 등에 관한 시험항목, 시험빈도(횟수) 및 방법 등에 관한 품질확인 방법은 품질시험기준, KS 기준, 설계 및 시공기준 등을 검토하여 작성한 해당공사 시방규정에 따른다.

② 수요자는 하나의 구조물 또는 부위에 2개 이상의 공장에서 생산한 레미콘을 혼용하여 타설 할 수 없다. 다만, 시공 상세도에 따라 시공이음으로 경계가 구분되거나 레미콘 수급 부족으로 구획을 나누어 타설 할 경우에는 감독자의 승인을 얻은 경우 예외로 한다.

③ 감독자와 수요자는 자재가 현장에 반입되면 납품서의 다음 각 호의 사항을 확인 또는 기재하여야 한다.

1. 운반차 번호

2. 출발시각 및 도착시각

3. 규격 및 용적

4. 인수자

5. 기타 지정사항 등

④ 감독자와 수요자는 자재가 공사현장에 반입되어 시공완료가 될 때까지 별지 제3호서식의 레미콘 시공품질관리 점검표 또는 별지 제4호서식의 아스콘 시공품질관리 점검표를 기록, 비치하여야 한다.

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 현장반입 자재의 모든 시험은 수요자가 직접 실시하거나 「건설기술관리법」 제25조에 따른 품질검사전문기관에 의뢰하여 실시하여야 하며, 현장 시험과정에는 감독자가 입회하여 시료 채취 위치를 결정하고 시험방법의 적정성을 확인하여야 한다. 또한 품질시험․검사성과는 별지 제5호서식의 품질시험․검사현황 또는 책임감리 현장참여자업무지침서에 의한 품질시험․검사대장 서식에 의하여 기록 및 관리하여야 한다.

제11조(특별점검의 실시 방법 등) ① 제3조제3호의 특별점검은 발주청 또는 공급원 승인권자가 감독자, 수요자 등으로 점검반을 구성하여 운영한다.

② 특별점검에 필요한 점검방법, 점검서식 등은 사전점검 및 정기점검을 준용할 수 있다

③ 공급원 승인권자는 특별점검 실시결과 품질관리에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 있거나 우려가 되는 경우에는 자재공급을 일시 중단토록 하거나 자재공급원 승인을 취소할 수 있다.

제12조(점검결과에 대한 조치) ① 공급원 승인권자는 사전점검 및 정기점검, 특별점검, 공장품질관리 확인시 지적된 사항에 대하여 생산자로 하여금 시정토록 요구하여야 하며, 생산자가 이를 이행하지 않는 경우 품질에 영향을 미치는 정도를 감안하여 자재공급원 승인거부, 자재공급 일시중단, 자재공급원 승인취소 등 적정한 조치를 취하여야 한다.

② 공급원 승인권자는 제1항의 점검시 지적내용이 KS표시인증 심사기준에 관련된 근원적 사항으로서 공급원 승인취소 사유에 해당되는 경우 지식경제부 기술표준원에 통보하여야 한다.

제13조(기록물 보관 등) ① 감독자와 수요자는 자재의 시공과 관련된 다음 각 호의 서류를 건설공사 현장에 비치하고 발주청 또는 관계기관의 요구가 있는 경우 제출하여야 하며, 건설공사를 준공한 때는 감리전문회사 및 시공사가 이를 보관하여야 한다. 다만, 관계법령 및 계약내용 등에 서류의 비치 및 보관에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 내용에 따를 수 있다

1. 자재공급원 승인 관련 서류

2. 자재 시공품질관리 점검표

3. 자재 품질시험․검사대장

② 감독자와 수요자는 제1항의 서류가 책임감리현장참여자 업무수행지침서의 서류와 중복되는 경우 별도로 작성하지 아니할 수 있다.

③ 감독자와 수요자는 제1항의 서류가 건설공사 준공시 발주청에 인계할 문서의 목록에 포함할지 여부를 발주청과 협의하여 작성하고 협의된 내용에 따라야 한다.

제14조(불량 자재의 처리 등) ① 감독자와 수요자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불량자재가 발생한 경우 즉시 반품하여야 한다.

1. Slump 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우

2. 공기량 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우

3. 염화물이온량(Cl-) 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우

4. 레미콘 생산 후 해당공사 시방기준에 규정된 시간을 경과하는 경우

5. 아스콘 온도측정 결과 해당공사 시방기준 온도에 미달될 경우

6. 마샬 안정도 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우

7. 역청함유량 및 추출입도 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우

8. 재료 분리 등으로 사용이 불가능하다고 판단될 경우

9. 기타 불량자재 사용으로 향후 하자발생이 예상되는 등 품질관리상 사용이 적정하지 않다고 판단될 경우

② 감독자와 수요자는 반품한 자재가 다른 현장에서 사용되지 않도록 별지 제6호 서식의 불량자재폐기 확약서를 생산자에게 징구하여 준공시까지 보관하여야 한다.

③ 생산자는 제2항의 규정에 의한 불량자재폐기 확약서를 제출한 경우에는 제출 후 다음 각 호의 서류를 3년간 비치하고 불량자재가 유통되지 않도록 하여야 한다.

1. 불량자재폐기 확인 및 기록유지

2. 불량자재의 발생원인 분석, 재발방지 대책 및 기록

④ 공급원 승인권자는 생산자가 제3항의 규정에 의한 불량자재폐기 확약서 내용을 이행하지 아니하여 민원 등 문제가 발생한 경우에는 지식경제부 기술표준원에 즉시 그 내용을 통보하여야 한다.

⑤ 불량자재가 사용되어 시공된 부위는 재시공함을 원칙으로 한다. 다만, 발주청의 승인을 받아 안전진단 등을 실시하고 구조물의 안전에 이상이 없다고 판명된 경우는 그 결과에 따를 수 있다.

제15조(재검토기한)「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 23일까지로 한다.

부    칙

이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

레미콘공장 사전(정기)점검표

공 장 명	(대표 : )			점 검 일 자		년 월 일
공장위치	시(도) 군 면(동) 리 번지			공사명
점 검 자 (발주청 관계자)	소속 직위(급) 성명 서명
점 검 자 (감독자)	소속 직위(급) 성명 서명
점 검 자 (시공자)	소속 직위(급) 성명 서명
수 검 자 (공장관계자)	소속 직위(급) 성명 서명
운반가능 시간	타설 현장까지의 거리/시간 ( )km / ( )분		KS 인증		□ 인증 □ 미인증
일최대생산량	㎥/일		전년도 생산량		㎥/년
운반시설	형식 : 용량 : 대수 :		폐레미콘 재생설비		□ 구비 □ 미구비
중요시험설비 비치 및 관리 상태	□ 적 정 □ 부적정 - 부적정 사유기재	품질시험기술자	성 명 : 자격보유종목 : 교육이수 현황 - 이수 교육명 - 교육기관 및 기간

점검부위	점 검 항 목	점 검 결 과	조치 결과
골 재 저 장 설 비	1. 1일 최대출하량 이상의 골재를 저장할 수 있으며, 규격별로 저장용량이 표시되어 있는가?
	2. 적당한 배수시설이 설치되어 있는 등 저장시설 바닥의 배수는 용이한가?
	3. 바닥은 토사가 골재에 혼입되지 않도록 콘크리트 등 강성 바닥으로 되어 있는가?
	4. 규격별 골재의 혼입을 방지하기 위한 칸막이가 설치되어 있는가?
	5. 우수, 빙설, 직사광선에 보호될 수 있는 시설이 설치되어 있는가?
	6. 함수율 관리를 위한 살수장치가 설치되어 있는가?(하절기)
옥외시험 및 검사	1. 레미콘의 슬럼프, 공기량, 염화물 이온량(Cl-) 등 품질시험을 실시한 결과는 적정한가?
	2. 운반차의 드럼내 잔수를 폐레미콘 재생설비에서 제거후 레미콘을 적재하고 있는가?
시멘트 저 장 설 비	1. 사일로는 방습을 위한 보호시설이 되어 있는가?
	2. 종류별·제조사별로 보관하고 식별표시는 되어 있는가?
	3. 투입구는 풍화방지를 위한 장치가 되어 있는가?
혼 화 재 료 저 장 설 비	1. 혼화제는 직사광선, 동해 또는 우수의 침입에 의해 변질되지 않도록 저장되어 있는가?
	2. 종류별·제조사별로 보관하고 식별표시는 하고 있는가?
	3. 혼화제는 희석시 침전되지 않도록 교반기를 설치하고 가동되는가?
	4. 혼화재 사일로는 방습을 위한 보호시설이 되어 있는가?
운반장치	1. 골재 저장장치 하부 개폐장치가 닫힌 상태에서 belt conveyer 부분으로 우수 등이 침투되어 누수되는 곳은 없는가?(포화상태의 골재 투입여부 확인)
	2. 잔골재․굵은골재 운반용 belt conveyer 등 시설이 파손되어 운반중 재료손실이 발생할 부분은 없는가?
	3. 옥외에 설치된 운반 장치는 우수로부터 보호되어 있는가?
회수수 처리시설 및 폐레미콘 처리시설	1. 회수수를 집수하기 위한 시설주변에 이물질 등이 투입될 가능성은 없는가?
	2. 회수수 설비 내 불순물은 없으며, 교반기는 정상적으로 작동하고 있는가?
	3. 폐레미콘 처리시설이 설치되어 있고 적정하게 가동하여 사용하고 있는가?
믹서 등 기계장치	1. 교반날개 끝부분과 믹서내벽과의 간격이 20㎜ 이하인가?
	2. 믹서 및 호퍼에서 재료의 누출은 없는가?
	3. 점검구는 개폐가 용이한가?
	4. 시멘트, 물, 골재, 혼화재료 계량장치는 교정필증이 부착되어 있는가?
	5. 기계실내 누유, 누수 등이 발생하여 믹서내로 투입되는 곳은 없는가?
운전실	1. 입력한 배합대로 생산하고 일일 현장 배합표와 일치하는가?(자동 계량 기록지 출력물과 현장 배합표를 상호 비교)
	2. 골재의 표면수율(일 2회 이상 또는 150㎥마다), 골재입도(일 1회 이상)를 측정하여 일일 현장배합으로 보정하고 있는가?
	3. 원자재의 밀도변화, 골재의 조립율 변동 등 변화에 따라 시방배합을 보정하고 있는가?
	4. 생산 개시전 모르타르로 믹서를 가동시킨 기록을 유지하고 있는가?
	5. 계량조에는 믹서로 배출 후 영점 관리가 되고 있는가?
	6. 계량기 교정검사에 따른 보정값을 반영하고 있는가?
	7. 각 재료별 계량오차의 허용범위 내에서 계량되고 작동상태는 정상적인가?
	8. 정하중검사(년 2회 이상), 동하중검사(일 1회 이상)를 실시하고 있는가?
시험실	1. 시험기구의 교정관리는 규정대로 실시하고 있는가?
	2. 각종 시험기구의 설치 및 작동상태는 정상적인가?(마모시험기 철구무게, 체가름시험기 고정상태, 양생수조 온도 등)
	3. 공장품질관리자는 자체시험항목에 대한 KS규정에 의한 시험방법을 숙지하고 있는가?
품질관리 기록 등	1. 레미콘 생산시 공장의 품질관리 직원이 상주하여 품질관리업무를 수행하고 있는가?
	2. 상시 레미콘의 압축강도, 슬럼프, 공기량, 염화물 이온량(Cl-) 등 품질시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	3. 골재 시험항목에 대하여 정기적으로 자체시험 또는 품질검사전문기관에 의한 시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?(필요시 기록내용 확인을 위한 시험병행) ※ 밀도, 흡수율, 입도, 조립률, 0.08mm체 통과량, 입자모양판정 실적율, 염분함유량(NaCl), 마모감량은 월 1회 이상 또는 골재원 변경시마다, 안정성과 알칼리골재반응 시험은 년 1회 이상 또는 골재원 변경시 마다 실시
	4. 원자재는 승인된 자재를 사용하고 있는가?
	5. 해당공사 시방규정에 적합한 골재를 계속 사용 할 수 있는가?
	6. 시멘트의 검사항목에 대하여 제조사의 시험 성적서를 관리하고, 월 1회(KS제품은 2월 1회) 이상 자체시험 또는 건설기술관리법상 품질검사전문기관에 의한 시험(분말도)을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	7. 혼화재(플라이애시, 고로슬래그)에 대해 제조사 시험성적서가 관리되고 있으며, 월 1회(KS제품은 2월 1회) 이상 자체시험 또는 건기법상 품질검사전문기관에 의한 시험(강열감량, 분말도)을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	8. 혼화재(플라이애쉬, 고로슬래그, 팽창재, 실리카퓸 등) 사용시 공급원 승인권자와 혼화재 품질 등에 관하여 협의 후 사용하는가?(계약서, 납품서 등의 비치 및 기록 확인, 혼화재 품질시험 기록 확인)
	9. 혼화재료의 반입시기를 기록하고 유지하고 있는가?
	10. 혼화제 저장설비에 대해 주기적으로 청소를 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	11. 믹서의 혼합시간 결정시험은 제대로 하고 있는가?
	12. 11번에서 결정된 근거대로 믹서의 혼합시간을 규정대로 지키고 있는가?(생산 기록지 확인)
	13. 사용수(년 1회 이상)와 회수 수(월 1회 이상)의 수질검사를 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	14. 회수수 설비에 대한 점검을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	15. 혼합골재를 사용하는 경우 혼합하는 골재의 종류, 혼합비율, 혼합방법을 명시하고 정기적으로(월 1회 이상) 품질시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	16. 운반차(트럭 애지테이터)에 대한 성능시험을 주기적으로 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	17. 운반차(트럭 애지테이터)의 운전요원에 대해 주기적으로 교육훈련을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	18. 원자재 및 제품 품질시험 등은 원시데이터(Raw data : 최종시험 결과가 도출되기까지의 중간과정을 기록한 기록지)가 관리되고 있는가?
기타	기타 품질관리에 영향을 미치는 사항
종합의견

210㎜x297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

※ 점검표 작성요령

1) 점검결과 및 조치결과는 점검자 책임 하에 실제 점검한 내용을 구체적으로 작성하고 공장 내에서 즉시 확인이 가능한 사항 등에 대하여 불필요한 증빙서류를 요구하지 말것.

2) 필요시 점검결과 등의 작성란 크기조정을 위한 서식조정 가능(종에서 횡으로 조정)

[별지 제2호서식]

아스콘공장 사전(정기) 점검표

공 장 명	(대표 : )			점 검 일 자		년 월 일
공장위치	시(도) 군 면(동) 리 번지			공사명
점 검 자 (발주청 관계자)	소속 직위(급) 성명 서명
점 검 자 (감독자)	소속 직위(급) 성명 서명
점 검 자 (시공자)	소속 직위(급) 성명 서명
수 검 자 (공장 관계자)	소속 직위(급) 성명 서명
운반가능 시간	포설 현장까지의 거리/시간 ( )km / ( )분		KS 인증		□ 인증 □ 미인증
일최대생산량	톤/일		전년도 생산량		톤/년
운반시설	형식 : 용량 : 대수 :		폐아스콘 재생설비 구비 또는 처리계획 적정여부		□ 구비 또는 적정 □ 미구비 또는 부적정 - 부적정 사유 기재
중요시험설비 비치 및 관리 상태	□ 적 정 □ 부적정 - 부적정 사유기재	품질시험기술자	성 명 : 자격보유종목 : 교육이수 현황 - 이수 교육명 - 교육기관 및 기간

점검부위	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 결 과
골재저장 설 비	1. 1일 최대출하량 이상의 골재를 저장할 수 있으며, 규격별로 저장용량이 표시되어 있는가?
	2. 적당한 배수시설이 설치되어 있으며, 바닥의 배수는 용이한가?
	3. 바닥은 토사가 골재에 혼입되지 않도록 콘크리트 등 강성 바닥으로 되어 있는가?
	4. 규격별 골재의 혼입을 방지하기 위한 칸막이 설치는 적정한가?
	5. 우수, 빙설에 보호될 수 있는 시설이 설치되어 있는가?
아스팔트 저장설비	1. 자기온도계에는 교정필증이 부착되어 있는가?
	2. 종류별․제조사별로 보관하며 식별표시하고 있는가?
채 움 재 저장설비	1. 사일로는 방습을 위한 보호시설이 되어 있는가?
	2. 종류별․제조사별로 보관하고 식별표시는 되어 있는가?
	3. 투입구는 풍화 방지를 위한 장치가 되어 있는가?
콜드빈 (Cold bin)	1. 골재 공급 시 이물질 등의 혼입을 방지하기 위한 장치를 설치하고 관리하는가?
	2. 옥외에 설치된 운반 장치는 우수로부터 보호되어 있는가?
드라이어 및 스크린	1. 드라이어 출구에 부착된 자기온도계에는 교정필증이 부착되어 있는가?
	2. 예비 스크린은 종류별로 보유하고 관리되고 있는가?
하트빈 (Hot bin)	1. 각 빈에 시료 채취 장치를 설치하고 있는가?
	2. Overflow pipe가 설치되어 있는가?
	3. 자기온도계에는 교정필증이 부착되어 있는가?
믹서	1. 출구 부분에서 재료나 혼합물이 새는 경우는 없는가?
	2. 믹서 내부로 구리스 등 이물질의 혼입 요인은 없는가?
계량장치	아스팔트, 골재, 채움재 계량장치에 교정필증이 부착되어 있는가?
운전실	1. 입력한 배합대로 생산하고 일일 현장 배합표와 일치하는가?
	2. 골재를 콜드빈(cold bin)에서 채취하여 일1회 이상 입도시험을 실시하고 입도 변화에 따른 보정을 실시하고 있는가?
	3. 골재를 하트빈(hot bin)에서 채취하여 일 1회 이상 입도시험을 실시하고 입도변화에 따른 하트빈별 배합비를 보정하고 있는가?
	4. 하트빈, 드라이어 출구, 아스팔트 저장소에 부착된 자기온도계는 정상적이며 교정검사를 주기적으로 실시하는가?
	5. 골재 공급 상태는 모니터로 확인이 되는가?
	6. 계량기별로 하중검사를 정해진 방법에 따라 년 1회 이상 실시하고 있는가?
	7. 계량기 교정검사에 따른 보정 값을 반영하고 있는가?
	8. 계량정도는 각 재료별 계량오차의 허용범위 내에 계량되고 작동상태는 정상적인가?
	9. 계량조에서 믹서로 배출 후 영점 관리가 되고 있는가?
시험실	1. 시험기구의 교정관리는 규정대로 실시하고 있는가?
	2. 각종 시험기구의 설치 및 작동상태는 정상적인가?(마모시험기 철구무게, 체가름시험기 고정상태, 다짐시험기 받침, 항온수조 온도 등)
	3. 공장품질관리자는 자체시험항목에 대한 KS규정에 의한 시험방법을 숙지하고 있는가?
품질관리 기록 등	1. 아스콘 생산시 공장에 품질관리 직원이 상주하여 품질관리업무를 수행하고 있는가?
	2. 아스콘 안정도, 흐름값, 공극률, 포화도 검사 등 품질시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	3. 골재 시험항목(밀도, 흡수율, 입도, 마모율, 안정성, 편장석율 등)에 대하여 월1회 이상 자체시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?(필요시 품질시험 병행)
	4. 콜드빈 유출량(하트빈 골재사용) 시험을 골재 변경시 또는 반기별 1회 이상 실시하는가?(보정 포함)
	5. 원자재는 승인된 자재를 사용하고 있는가?
	6. 아스콘 생산 전에 배합설계시의 골재 품질과 동일여부를 확인하여 상이할 경우 시방규정에 맞도록 골재 합성비율을 재조정 및 재배합을 하고 있는가?
	7. 아스팔트의 시험항목에 대한 제조사의 시험성적서가 관리되고 있으며, 월 1회(KS제품의 경우 2월 1회) 이상 자체시험 또는 건설기술관리법상 품질검사전문기관에 의한 시험(침입도 등)을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
	8. 채움재의 검사항목에 대하여 제조공장의 시험성적서를 재료 입고시 마다 확인하고 있거나 또는 자체 검사를 실시하는가?
	9. 믹서의 혼합조건(혼합량, 혼합시간, 혼합온도), 혼합성능을 정하는 시험혼합을 실시하고 있는가?
	10. 9번에서 결정된 근거대로 혼합조건을 준수하고 있는가?
	11. 채움재의 반입량, 반입일 등 기록은 유지하고 있는가?
	12. 폐아스콘을 재생하여 사용하는 경우 공급원 승인권자와 협의한 후 배합설계 등 품질에 대한 기록은 유지하고 있는가(폐아스콘 재생설비를 갖춘 공장만 해당)
	13. 회수 더스트를 채움재로 재활용하는 경우 공급원 승인권자와 협의한 후 회수 더스트 품질기준에 따라 시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?
기타	기타 품질관리에 영향을 미치는 사항
종합의견

※ 점검표 작성요령

1) 점검결과 및 조치결과는 점검자 책임하에 실제 점검한 내용을 구체적으로 작성하고 공장 내에서 즉시 확인이 가능한 사항 등에 대하여 불필요한 증빙서류를 요구하지 말것

2) 필요시 점검결과 등의 작성 란 크기조정을 위한 서식조정 가능(종에서 횡으로 조정 등)

[별지 제3호서식]

레미콘 시공품질관리 점검표

공 사 명		점 검 일 자	년 월 일
자재공급 공 장 명		자 재 반입량
감 독 자	소속 성명 서명
시 공 자	소속 성명 서명
시공위치	구조물명: 부위:

시공 장비 점검결과
장 비 명	규 격		사용대수		점검결과			조치내용
1. 펌프카
2. 진동기
3. 양생기
4. 기타
품질관리 점검내용
원재료 점검내용		점검결과							조치내용
1. 콘크리트의 종류
2. 시멘트의 종류
3. 혼화제의 종류
4. 혼화재의 종류
5. 일일배합표 확인
6. 기타
품질시험 구분		시방 기준		총 검사 횟수		합격 횟수	불합격 횟수		조치내용
1. 슬럼프시험
2. 공기량시험
3. 염화물 이온량(Cl-)
4. 공시체 강도시험
5. 기타

※ 작성요령

- 자재의 규격별, 시설물 타설 위치별 등등 감독자가 구분할 필요가 있는지를 판단하여 현장여건에 맞추어 조정 작성가능

- 검사결과는 검사횟수를 기재하며 총검사수 및 합격․불합격 횟수를 기재

- 조치내용은 불합격 자재에 대한 조치내용임.

[별지 제4호서식]

아스콘 시공품질관리 점검표

현 장 명		점 검 일 자	년 월 일
자재공급 공 장 명		자 재 반입량
감 독 자	소속 성명 서명
시 공 자	소속 성명 서명
시공위치

시공 장비 점검결과
점 검 항 목		규격		사용대수		점검결과			조치내용
1. 마카담로라
2. 타이어로라
3. 탄뎀로라
4. 휘니셔
5. 기타
품질관리 점검내용
점검	품질시험 구분		시방 기준		총검사 횟수		합격 횟수	불합격 횟수		조치내용
플랜트 혼합물	1. 안정도
	2. 흐름도
	3. 공극률
	4. 포화도
	5. 역청함유량
	6. 체가름(입도)
	7. 기타
포설시 품질관리	1. 혼합물 온도
	2. 혼합물 밀도
	3. 포설 두께
	4. 시공 조인트
	5. 기타

※ 작성요령

- 자재의 규격별, 시설물 포설 위치별 등등 감독자가 구분할 필요가 있는지를 판단하여 현장여건에 맞추어 조정 작성가능

- 조치내용은 불합격 자재에 대한 조치내용임

[별지 제5호 서식]

레미콘(아스콘) 품질시험․검사대장

공사명 :

자재명 :

연번	연․월․일	시공위치 (시 공 량)	시험․검사항목	시험성과	시험자 서명	감독자 확인	비고 (생산공장)

※ 건설기술관리법시행규칙 제16조의 규정에 의한 [별지 38호 서식] 품질시험․검사대장에는 레미콘․아스콘외의 재료 등에 대한 품질시험․검사결과를 기재함

[별지 제6호 서식]

불량자재폐기 확약서

□ 불량자재 내역

운반차 번호
자재명 및 규격
반 품 현 장
반 품 일 시
반품 지시자	감독자 ○ ○ ○ 또는 현장 품질관리자 ○ ○ ○ 서명
반 품 사 유 (구체적으로 기재)

상기와 같이 반품 지시된 불량자재는 폐기처리 할 것을  확약합니다.

년    월    일

□ 확인자

구분(직책)	성 명	전화번호	주 소	서 명
운전기사
공장 품질관리책임자

※ 첨부 : 레미콘․아스콘 납품서(구입자용)  첨부

[별지 제7호 서식]

레미콘(아스콘) 공장 정기점검  결과 보고

(        청)

1) 총  괄

구분	점검 공장수	지적 공장수	관련 지적건수
			계	자재관리	공정관리	품질관리	설비관리
계
상반기
하반기

2) 지적사항

번호	공장 명	공사 명	공장 위치	지적유형	지적내용	조치결과
1				자재관리
				공정관리
				품질관리
				설비관리
2				자재관리
				공정관리
				품질관리
				설비관리
3				자재관리
				공정관리
				품질관리
				설비관리

* 점검결과 보고는 엑셀 파일로 작성하되 자재별로 시트 구분 작성

* 공장위치는 광역지자체명만 표기 (예: 서울, 충남 등)

Ⅺ. 수치단위 및 검․교정

수치 및 단위표기법

▣ 수치 맺음법 (Rules for Rounding of numerical value)

ㅇ수치와 기호

- 수치의 표시는 일반적으로 로마체(직립체)로 한다.

- 큰자리의 수치의 판독을 쉽게 하기 위하여 수치는 소수점 기호에서 좌우로 적절  한 자리의 그룹, 바람직한 것은 3자리씩으로 분리하여야 한다.

- 이 분리는 작은 간격을 두고 실시한다. 결코 쉼표, 점 또는 기타 수단에 의해 분리해서는 안 된다.

ex) 빛의 속도 c = 299,792,458 m/s ⇒ c = 299 792 458 m/s

- 소수점의 기호 소수점을 나타내는 경우에는 소수점은 아래 점으로 한다.

1미만의 소수에는 소수점 앞에 0(제로)을 놓는다. 그리고 국제 일치규격 등에서 복합 또는 대량의 수치표식 등을 그대로 복제하여 사용하는 경우에는 아래 점 대신에 “ , ”를 사용해도 좋다.   ex) 0.375 4 또는 0,375 4

- 나타내는 양이 양의 합 또는 차일 때에는 수치를 정리하기 위하여 괄호를 사용하고, 공통 단위 기호를 전수 값 뒤에 붙이거나 또는 그 표시는 양의 표시의 합 또는 차로 나타낸다.

ex) t = 28.4 ± 0.2 ℃ ⇒ 28.4∨℃∨±∨0.2∨℃ = (28.4∨±∨0.2)∨℃

ㅇ평균값 및 표준편차의 자리 수

- 평균값 : 다음과 같이 자리 수까지 낸다.

측정값의 측정단위	측정값의 개수
0.1, 1, 10 등의 단위	-	2～20	21～200
0.2, 2, 20 등의 단위	4 미만	4～40	41～400
0.5, 5, 50 등의 단위	10 미만	10～100	101～1 000
평균값의 자리수	측정값과 같게	측정값보다 1자리 많게	측정값보다 2자리 많게

- 표준편차 : 유효숫자를 최대 3자리까지 낸다.

ex) 철강재의 두께를 측정하여 다음 측정값을 얻었다.

2.55, 2.63, 2.50, 2.59, 2.46, 2.53, 2.50(mm)

이 경우, 측정단위는 0.01 mm, n = 9 이므로

☞ 평 균 값 = 2.529 mm (측정값보다 1자리 많게)

☞ 표준편차 = 0.0540 mm (유효숫자 3자리)

ㅇ수치 맺음법

- 주어진 수치와 가장 가까운 정수배가 하나밖에 없는 경우

맺음간격 : 0.1		맺음간격 : 10
주어진 수치	맺음한 수치	주어진 수치	맺음한 수치
12.223	12.2	1 222.3	1 220
12.251	12.3	1 225.1	1 230
12.275	12.3	1 227.5	1 230

- 주어진 수치와 똑같이 가까운, 2개의 이웃하는 정수배가 있는 경우

․규칙 A : 맺음한 수치로 짝수의 정수배를 고른다.

맺음간격 : 0.1		맺음간격 : 10
주어진 수치	맺음한 수치	주어진 수치	맺음한 수치
12.25	12.2	1 225.0	1 220
12.35	12.4	1 235.0	1 240

․규칙 B : 맺음한  수치로 큰 쪽의 정수배를 고른다.

맺음간격 : 0.1		맺음간격 : 10
주어진 수치	맺음한 수치	주어진 수치	맺음 한 수치
12.25	12.3	1 225.0	1 230
12.35	12.4	1 235.0	1 240

※ 규칙 A가 일반적으로 바람직하며, 규칙 B는 계산기에 의한 계산에서 널리 사용된다

단, 규칙 A, B를 2회 이상 사용하여 끝맺음하는 것은 오차의 원인이 된다. 따라서 끝맺음은 항상 1단계에서 실시하여야 한다.

▣ 국제단위계

ㅇ적용목적

국가 표준제도의 확립을 기하고자 제정된 관련법, 시방서 및 산업표준규격(KS) 등에 따라 건설현장에서 사용되는 기존 단위체계를 국제단위계(SI)로 변경 시행함으로, 단위 사용의 통일성을 기하여 국제적 추세에 부응하고, 관련규정에 부합코자 함

☞ 국제단위계(SI Units) : Le Systeme International d'Unites(프랑스)에서 온 약어

ㅇ주요 시험항목에 대한 단위변환

유도량	기존 단위계	SI 단 위 계	예 시	비 고 (적용시험항목)
힘	kg․f	1 kg․f = 1g․㎏ = 1(9.8 m․s-2)․kg = 9.8 N	250 kg․f = 250 g․㎏ = 250 (9.8 m․s-2)․kg = 2 450 N	- 마샬 안정도시험 ※ g(중력가속도)는 9.8 m․s-2로 간주
응력 ․ 압력	kg․f/㎠	1 kg․f/㎠ = 9.8 N/㎠ = 9.8 N/(10-2m)2 = 98 000 N/㎡ = 98 000 Pa = 98 KPa = 0.098 MPa	150 kg․f/㎠ = 1 470 N/㎠ = 1 470 N/(10-2m)2 = 14 700 000 N/㎡ = 14 700 000 Pa = 14 700 KPa = 14.7 MPa	- 콘크리트 압축․ 휨강도 ※ 1 N/㎡ = 1 Pa 1 N/㎠ = 10 KPa 1 N/㎟ = 1 MPa
응력 ․ 압력	kg․f/㎟	1 kg․f/㎟ = 9.8 N/㎟ = 9.8 N/(10-3m)2 = 9 800 000 N/㎡ = 9 800 000 Pa = 9.8 MPa (0.0098 GPa)	5 kg․f/㎟ = 49 N/㎟ = 49 N/(10-3m)2 = 49 000 000 N/㎡ = 49 000 000 Pa = 49 MPa (0.049 GPa)	- 철근 인장강도 시험

* 응력․압력부분의 시험 결과 치는 일반적으로 (100～300) kg․f/cm2 이므로 0.1～1000로 표기하려면 MPa로 표기하는 것이 바람직

ㅇ콘크리트 압축강도 및 휨강도

기 존	㎏․f/㎠	45	150	210	240	270	400	환 산 식
변 경	N/㎠	441	1 470	2 058	2 352	2 646	3 920	x 9.8
적 용	MPa	4.41	14.70	20.58	23.52	26.46	39.20	x 9.8 ÷ 100
호칭강도	MPa	4.5	15	21	24	27	40	‘03 개정 콘크리트 표준시방서

ㅇ철근 인장강도

기 존	㎏․f/㎟	30	45	52	57	61	환산식
변 경	N/㎟	294	441	510	559	597.8	x 9.8
적 용	MPa (MPa=N/㎟)	294	441	510	559	597.8	x 9.8

ㅇ아스팔트 콘크리트 마샬 안정도

기 존	㎏․f	500	600	750	1 000	1 200	환산식
적 용	N	4 900	5 880	7 350	9 800	11 760	x 9.8

ㅇSI계, CGS계 및 MKS계의 단위 비교표

구 분	길이(L)	질량(M)	시간(T)	힘	응력	압 력	에너지(일)	공 률
SI계	m	kg	s	N	N/㎠ 또는 Pa	Pa	J	W
CGS계	cm	g	s	dyne	dyne/㎠	dyne/㎠	erg	erg/s
MKS계	m	kg	s	kgf	kgf/㎠	kgf/㎠	kgf･m	kgf･m/s

(주) N : newton,   Pa : pascal,   J ; joule,   W : watt

ㅇ단위기호의 사용방법

- 어떤 양을 수치와 단위기호로 나타낼 때 그 사이를 한 칸 띄어야 한다.

다만 평면각의 도(℃), 분(′), 초(″)에 한해서 그 기호와 수치 사이는 띄지 않는다.

ex) 35 mm 이며, 35mm 가 아님

32 ℃ 이며, 32℃ 또는 32° C 가 아님

2.37 lm 이며, 2.37lm (2.37 lumens) 가 아님

25°, 25° 23′, 25° 23′27″ 등은 옳음

25 % 이며, 25% 가 아님

ㅇ허용차의 표시방법

- 기준값 뒤에 플러스 쪽의 허용차는 “+”, 마이너스 쪽의 허용차는 “-”를 붙이고 양쪽으로 같은 값을 가질 때에는 “±”를 붙인다.

다만, 허용차가 0일 때는 부호를 붙이지 않는다.

ex) 5, 5,225, 5,225, 5,25 mm ± 0.03 mm

0

-0.005

+0.005

0

ㅇ관련자료

- KS A 0001 규격서의 서식

- KS A ISO 1000 국제단위계(SI) 및 그 사용법

- KS A 3251-1 데이터의 통계적 해석방법 - 제1부 : 데이터의 통계적 기술

검․교정 기준

▣ 용어의 정의

ㅇ검    정

- 거래․증명에 사용하기 위한 길이, 질량 등 물성상태를 결정하기 위한 조작

․대상기기 : 계량에 관련된 모든 기기 (마트, 정육점, 슈퍼저울 등)

․관 련 법 : 계량에 관한 법률

․검사주기 : 계량에 관한 법률 시행규칙 제20조

․검사기관 : 지정 검사기관

ㅇ 교    정

- 측정과 관련하여 국가 측정표준과의 소급성을 유지하는 것

․대상기기 : 측정에 관련된 모든 기기 (각종 시험기)

․관 련 법 : 국가표준기본법

․검사주기 : 국가교정기관 인정제도 운영요령 제42조

․검사기관 : 국가교정기관

▣ 국가교정기관 인정체계

ㅇ국가교정기관

- 교정 업무를 실시할 수 있도록 국가에서 인정받은 기관

․계량 및 측정기기에 대한 정밀정확도 유지를 위하여 일정한 자격과 능력을 보유한 기관

▣ 교정대상 측정기기

ㅇ힘 분 야

- 만능시험기, 평판재하시험기

- 휨 강도 및 휨 인성시험기

- 토크측정기, 마샬 시험기, CBR 시험기

- PC 인장 Jack, 록 볼트 인발 Jack 등

ㅇ질량분야 : 분동, 전기식 지시저울 등

ㅇ기    타 : 각종 온도계, 비중병, 버니어캘리퍼스 등

▣ 교정주기․교정범위

ㅇ교정주기의 적용

- 관련근거 : 국가교정기관 인정제도 운영요령 제42조

- 적용방법 : 사용하는 계량측정기의 권장 교정주기가 12개월로 정해져 있더라도,

․ 1일 10회 이상 많이 사용하는 경우 :  3개월 주기

․ 1일 2회～3회 정도 사용하는 경우  :  6개월 주기

․ 월 4회～5회 사용할 경우          : 12개월 주기로

교정하는 등 자체적인 교정주기 설정 필요

ㅇ교정범위

- 힘 분야

․압축/인장시험기 등급

시험기등급	허용치 (%)					교정범위 하 한
	정밀도오차	반복성오차	왕복오차	영점오차	상대분해능
0.5	±0.5	0.5	0.75	±0.05	0.25	분해능×400
1	±1.0	1.0	1.5	±0.1	0.5	분해능×200
2	±2.0	2.0	3.0	±0.2	1.0	분해능×100
3	±3.0	3.0	4.5	±0.3	1.5	분해능× 67

․교정하중점 선정 : 정격용량의 20～100%, 분포 균일

․교정범위

☞ 만능시험기

1단 (20 tf)	2단 (50 tf)	3단 (100 tf)	4단 (200 tf)
2	10	20	30
4	20	40	60
6	30	60	90
8	40	80	120
10	50	100	150

☞ 평판재하시험기

1단 (tf)	6	12	18	24	30
2단 (tf)	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0

- 질량분야

☞ 전기식 지시저울 교정결과 활용 예

구 분	보 정 전	보 정 후	비 고
수분질량 (g)	130	100
건조질량 (g)	230	200	+ 30 g 오차발생
함 수 비 (%)	56.5	50	△6.5

☞ B/P 분동 최대허용오차

분동종류	20 000 g	10 000 g	5 000 g	2 000 g	1 000 g
최대허용오차	10 g	5 g	2.5 g	1 g	0.5 g

건설공사품질시험매뉴얼

목        차

토 질 시 험

ⅠⅣ

골 재 시 험

Ⅱ

아 스 콘 시 험

Ⅲ

콘크리트 및 시멘트 시험

Ⅳ

콘크리트 용수 시험

Ⅴ

기 타 시 험

Ⅵ

토 질 시 험

【시험 1】흙의 함수비시험(KS F 2306)

【시험 2】흙의 입도시험(KS F 2302)

【시험 3】흙의 씻기(No.200체통과량)시험(KS F 2309)

【시험 4】흙의 밀도시험(KS F 2308)

【시험 5】흙의 액성한계시험(KS F 2303)

【시험 6】흙의 소성한계시험(KS F 2303)

【시험 7】노상토 지지력비(CBR)시험(KS F 2320)

【시험 8】흙의 다짐시험(KS F 2312)

【시험 9】모래치환법에 의한 흙의 밀도시험(KS F 2311)

【시험 10】도로의 평판재하시험(KS F 2310)

【시험 1】 흙의 함수비 시험 (KS F 2306)

시 험 목 적	○ 흙속에 포함된 함수량으로 함수비를 구하여 흙의 밀도를 구하고, ○ 다짐할 흙에 대한 함수비의 적정성 여부를 알기 위해 실시
	□ 시험순서
	1. 흙의 최대 입경에 따라 4분법으로 시료 채취
시 험 방 법 (KS F 2306)	2. 입경에 따른 시료 채취량 ○ 75㎜ : 5～30㎏ ○ 37.5㎜ : 1～5㎏ ○ 19㎜ : 150～300g ○ 4.75㎜ : 30～100g ○ 2㎜ : 10～ 30g ○ 0.425㎜ : 5～10g
	3. 젖은 흙 질량 측정(ma)
	4. 흙을 110±5℃에서 항량이 될 때까지 건조(18～24시간)
	5. 실온까지 식힌 후 무게 질량(mb)
	□ 시험 순서도
		시 료 채 취 (4분법에 의함)	→	젖은 흙 질량 측정 (ma)	→	110±5℃에서 건조 (항량)
		흙을 실온까지 식힌다.	→	마른 흙 질량 측정 (mb)
	○ 함수량(%) = [(ma - mb) / mb} × 100
비 고	○ 토립자의 입자가 작을수록 비표면적이 많아 물을 많이 흡수 하며 함수량이 높으면 성토재료로 좋지 않다.

【시험 2】 흙의 입도 시험 (KS F 2302)

시 험 목 적	○ 흙입자 지름의 분포상태를 질량백분율로 표시하여 흙을 분류 하거나 성토재료로서의 적합여부를 판단하기 위해실시
	□ 시험순서
	1. 최대입자 지름에 따라 시료준비 (75㎜:30kg, 37.5㎜:6㎏, 19㎜:1.5kg, 4.75㎜:400g, 2㎜: 200g)
	2. 시료가 2㎜보다 크면 체가름시험, 2㎜보다 작으면 침강분석 시험을 한다.
	3. 2㎜체 잔류분의 시료는 2㎜체 위에서 수세시켜 체에 잔류한 시료를 110±5℃에서 항량이 될 때까지 건조하여 75㎜, 53㎜, 37.5㎜, 26.5㎜, 19㎜, 9.5㎜, 4.75㎜체를 사용 체가름 시험
	4. 2㎜체 통과분의 시료는 노건조 시켜 사질토의 경우 약 115g, 점성토의 경우 약 65g 채취
시 험 방 법	5. 소성지수 20미만의 시료인 경우 비이커에 증류수와 시료를 섞어 흙입자가 물에 잠기도록 한 다음 15시간이상 방치
(KS F 2302)	6. 소성지수 20이상의 시료인 경우 ① 비이커안의 시료에 과산화수소 6%용액 약 100㎖를 섞어 흙입자가 물에 잠기도록 한 다음 약 1시간 동안 110±5℃의 건조로에 넣는다. ② 약 100㎖의 증류수를 가한 후 15시간 이상 방치
	7. 내용물을 전체용적이 약 700㎖로 하고 분산제 10㎖를 가하여 약 1분간 교반
	8. 분산시킨 시료를 메스실린더에 옮기고 증류수를 가하여 전체를 1ℓ로 한다.
	9. 메스실린더를 거꾸로 하고 되돌리는 조작을 1분간한 후 부표를 띄워 1, 2, 5, 15, 30, 60, 240, 1440분마다 부표의 눈금을 기록
	10. 위 침강분석에 사용한 시료를 0.075㎜체 위에서 수세하고 남은 시료는 110±5℃에서 항량이 될 때까지 건조
	11. 건조된 시료는 0.85㎜, 0.425㎜, 0.250㎜, 0.106㎜, 0.075㎜체를 사용하여 체가름을 한다.
	12. 2㎜체에 남는 시료는 체가름, 2㎜체에 통과분의 시료중 0.075㎜체 통과 시료는 침강분석, 0.075㎜체에 남는 시료는 체가름 하여 흙입자의 크기별로 통과중량 백분율을 구하여 그래프 작성

	○ 균등계수(Uc) = D60/D10
	○ 곡률계수(Uc') = (D30)2/(D10 × D60) - D10 : 통과중량 10%에 대응하는 입경 - D30 : 통과중량 30%에 대응하는 입경 - D60 : 통과중량 60%에 대응하는 입경
	○ 통일분류법에서 - 자갈 Cu>4 - 모래 Cu>6 - Cg = 1 ～ 3이면 입도양호 - 일반적으로 Cu > 10, 1 < Cg < 3이면 입도양호
	○ 품질기준(도로공사표준시방서)
		구 분	노 체	노 상	뒷채움
		최 대 치 수	150mm이하	100㎜ 이하	보조기층
		5㎜체 통과량	-	25 ～ 100 %	기준과
		0.075㎜ 체 통과량	-	0 ～2 5 %	동일

【시험 3】 흙의 씻기 시험(KS F 2309)

시 험 목 적	○ 흙속에 미립분이 얼마나 함유되어 있는지를 파악하여 성토 재료로서 적합성 여부를 판정하기 위함.
	□ 시험순서
	1. 흙의 최대입경에 따른 건조시료의 최소 채취중량 ○ 2㎜ : 200g ○ 4.75㎜ : 500g ○ 19㎜ : 1,500g ○ 25㎜ : 2,000g ○ 37.5㎜ 이상 : 2,500g
	2. 시료를 110±5℃에서 항량이 될 때까지 건조
시 험 방 법	3. 씻기 전의 건조시료질량 측정(Wo)
(KS F 2309)	4. 시료를 용기 속에 넣고 깨끗한 물을 시료가 잠길 정도로 부어 2시간이상 담가둔다.
	5. 용기속 시료를 저은 후 0.075㎜체위에 0.425㎜체를 끼워 붓는다. 씻은 물이 깨끗하게 될 때까지 되풀이 한다.
	6. 체에 남은 시료를 항량이 될 때까지 건조하여 질량측정(W1)
	□ 시험 순서도
		시 료 채 취 (4분법에 의함)	→	110±5℃로 항량까지 건조	→	씻기전 건조시료 질량측정 (mo)
		시료를 깨끗한 물에 2시간 이상 방치	→	0.075, 0.425㎜체로 깨끗한 물이 나올 때까지 세척	→	체에 남은 시료 항량이 될 때 건조질량측정(m1)
비 고	○ 0.075㎜체 통과량(%) [eqn: = { m_o - m_1} over {m_0 } TIMES 100] ○ 노상, 되메우기용 : 0～25%(도로공사표준시방서) ○ 동상방지층 : 15%이하, 보조기층, 입도조정기층 : 2～10%(도로시방서) ○ 뒷채움재 : 보조기층재 기준과 동일(도로공사표준시방서)

【시험 4】 흙의 밀도 시험 (KS F 2308)

시 험 목 적	○ 흙의 일반적인 내구성을 측정하기 위한 것으로 성토용으로서의 적정성 여부를 측정하기 위함. ○ 흙의 다짐 시험시 영공기 간극곡선을 그리는데 사용
	□ 시험순서
	1. 피크노미터의 질량(mf)과 피크노미터에 증류수를 가득 채운후의 질량(ma), 수온(T)을 측정
	2. 9.5㎜체를 통과한 시료를 피크노미터용량 100㎖이하 - 10g 피크노미터용량 100㎖이상 - 25g이상(ms)
	3. 증류수를 1/2정도 남기고 위 2번항의 준비된 시료를 피크노미터에 넣는다.
	4. 건조된 시료를 사용할 경우는 증류수에 담가 12시간이상 방치
시 험 방 법	5. 시료 속의 기포 제거를 위해 약 10분간 충분히 끊인 후
(KS F 2308)	6. 실내온도로 식힌 다음 증류수를 가득 채워 질량(mb)을 달고 온도를 잰다.
	7. 피크노미터의 내용물을 꺼내어 노 건조 시킨 후 건조시료의 질량을 단다
	□ 시험 순서도
		9.5㎜체 통과 시료 준비	→	피크노미터 피크노미터＋증류수 질 량 측 정	→	시료를 증류수에 넣어 12시간이상 방 치
		10분간 충분히 끊인 후 실내온도로 식힌다	→	(피크노미터＋증류수 ＋시료) 질량측정	→	피크노미터의 시료를 꺼내어 노건조후 건조질량 측정(ms)
비 고	○ 밀도[eqn: = {m_s } over {m_s + (m_a - m_b )} TIMES rho _ omega (T)] － ms : 노건조시료 질량 － ma : 물을 채운 피크노미터 질량(온도보정) － mb : 흙시료 ＋ 증류수 ＋ 피크노미터 질량 － ρω(T) : T℃에서의 증류수 밀도
	○ 밀도가 크면 대체로 성토용으로 적합함.

【시험 5】 흙의 액성한계 시험 (KS F 2303)

시 험 목 적	○ 소성상태로부터 액체상태로 변하는 순간의 함수비 즉, 외력에 전단 저항력이 “0”이 되는 최소의 함수비를 말한다. ○ 소성지수 값을 구함(소성지수=액성한계- 소성한계)
	□ 시험순서
	1. 0.425㎜체를 통과한 시료 약 200g을 취한다.
	2. 시료에 증류수를 적당량 가하여 잘 반죽한 후 10여 시간 방치
	3. 황동접시에 최대 두께 1㎝ 되도록 넣고 홈파기 날로 황동접시의 지름에 따라 시료를 둘로 나눈다.
	4. 1초 동안 2회의 비율로 회전시켜 홈의 밑부분의 흙이 1.5㎝ 합류 시까지 조작한 후 낙하횟수를 기록하고 합류부의 시료를 채취하여 함수비 측정
시 험 방 법 (KS F2303)	5. 시료에 증류수를 가하거나 증발시키면서 낙하회수 10～25회의 것 2개, 25～35회 2개가 얻어지도록 최소 4회 시험반복
	6. 타격회수 - 함수비 관계곡선(유동곡선)을 작성하여 타격회수 25회에 상당하는 함수비를 구한다.
	□ 시험 순서도
		0.425㎜체 통과 시료 (약200g 채취)	→	증류수에 시료를 반 죽	→	황동접시에 시료를 넣고 둘로 나눈다.
		1초에 2회의 비율로 타격 (1.5㎝붙을 때까지)	→	타격회수 10～25, 25～35회 때의 시료 채취	→	함수비 측정
	○ 액성한계는 유동곡선에서 타격회수 25회에 상당한 함수비
비 고	○ 함수량 W(%) [eqn: ={ m_w } over {m_b } TIMES 100~~~~[m_w ~:~ 물질량, m_b ~:~건조시료 질량]]
	○ 일반적으로 액성한계(WL)는 WL＞50 : 토공재료로 부적합(도로공사표준시방서 2-5) ○ 액성한계가 크면 팽창․수축이 커서 토공재료로 부적합함.

【시험 6】 흙의 소성한계 시험 (KS F 2303)

시 험 목 적	○ 소성상태와 반고체상태의 한계를 나타내는 함수비 ○ 소성지수를 구하기 위해 실시
	□ 시험순서
	1. 0.0425㎜체를 통과한 시료 약 30g채취한다.
	2. 시료에 증류수를 적당량 가하여 잘 반죽한다.
시 험 방 법 (KS F 2303)	3. 시료를 유리판 위에 놓고 손바닥으로 밀어 지름 3㎜의 국수모양으로 만든다
	4. 지름 3㎜에서 부슬부슬 해질 때까지 시험을 반복한다.
	5. 지름 3㎜에서 부스러져 조각 조각난 부분의 시료를 모아 함수비 측정
	□ 시험 순서도
		0.0425㎜체 통과 시료채취	→	증류수에 시료 반 죽	→	손바닥으로 균일하게 민 다
		지름 3㎜의 끈모양 에서 부스러질 때 까지 시험반복	→	부스러진 시료를 모아 함수비측정	→	계산값 산출
	○ 소성한계는 흙덩어리를 손으로 밀어 지름 3㎜의 굵기에서 부슬부슬 해질 때까지 행한 함수비
비 고	○ 소성한계(WP) [eqn: ={ m_w }over {m_b } TIMES 100] [ mw :물 무게, mb :건조시료무게 ]
	○ 소성지수의 기준(도로공사표준시방서) - 노상 10이하, 동상방지층 10이하, - 보조기층 6이하, 입도조정기층 4이하

【시험 7】 노상토 지지력비(CBR)시험 (KS F 2320)

시 험 목 적	○ 시료의 지지력을 평가하여 성토재료의 적합여부를 판정하기 위해 실시 ○ 실내다짐의 최대건조밀도에 대한 95%의 수정CBR을 구하여 포장의 두께를 결정하기 위해 실시
	□ 시험순서
	1. KSF 2312의 다짐방법에 의해 시료의 최적 함수비, 최대 건조밀도를 구한다.
	2. 함수량은 최적함수비와 ±1% 이내가 되도록 시료 준비
	3. 최대 입경에 따라 각각의 공시체를 제작 ○ 19㎜ : 5층 - 10회, 25회, 55회 ○ 37.5㎜ : 3층 - 17회, 42회, 92회
	4. 96시간 수침후 물속에서 꺼내어 공시체속의 물을 제거하고 15분간 정치
시 험 방 법	5. 공시체 위에 0.05KN의 하중판을 올려놓고 관입 피스톤과 공시체를 밀착(하중은 5㎏f 이하)하여 영점을 맞춘 후 1㎜/min의 속도로 하중재하
(KS F 2320)	6. 관입량이 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5㎜일 때 각각의 하중을 기록
	7. 공시체 표면에서 0.5～3.0㎝범위의 시료를 재취하여 함수량 측정
	8. 하중강도 - 관입량 곡선에서 관입량 2.5㎜, 5.0㎜에서의 하중강도를 읽고 CBR을 계산, 통상 2.5㎜값을 취하나 5㎜값이 클 경우는 재시험, 재시험 결과 5㎜값이 클 경우 5㎜값 적용
	□ 시험 순서도
		다짐시험으로 0MC, rdmax구함	→	최적함수비 ±1% 의 시료 준비	→	공시체 제작
		96시간 수침후 공시체관입(1㎜/분)	→	관입량에 대한 하 중 기 록	→	함수량 측정
비 고	○ CBR = 하중강도/표준 하중강도 × 100(%) ○ 표준 하중 강도 (KSF 2320기준) - 2.5㎜ : 6.9MN/㎡ - 5.0㎜ : 10.3MN/㎡ ○ 각재료의 기준(도로공사표준시방서) - 노 체 : 2.5%이상, 노상, 동상방지층:10%이상 - 보조기층 : 30%이상, 입도조정기층:80%이상

【시험 8】 흙의 다짐 시험(KS F 2312)

시 험 목 적	○ 실내에서 흙의 최대 건조밀도와 최적함수비를 구하기 위해 실시 ○ 현장에서 다짐을 관리하고 다짐도를 판정하기 위해 실시 ○ 실내CBR시험시 최적함수량과 최대건조 밀도값 적용하기 위해 실시
	□ 시험순서
	1. 다짐방법 결정 ○ 노체 : A, B ○ 노상, 구조물 뒷채움 : C, D, E ○ 동상방지층, 보조기층 : E , ○ 입도조정기층 : D, E
시험방법 (KS F 2312)	2. 시료준비 ○ 시험사의 숙련도에 따라 차이가 있음. ○ 최대건조밀도를 구하기 위해서는 최소 다짐 6회 실시 ○ 1회 다짐에 필요한 시료량 - A, C 방법 : 3～5㎏ - B, D, E 방법 : 6～15㎏
	3. Mold 무게측정
	4. 함수량을 약2%씩 변화시켜가며 공시체 제작 후 무게 및 함수량 측정
	5. 공시체무게가 어느 시점에서 최대가 되어 감소될 때까지 계속
	6. 건조밀도 - 함수비의 관계곡선(다짐곡선)을 그려 최대건조 밀도와 최적 함수비를 구함.
	□ 시험순서도
		다짐방법결정			→		시 료 준 비		→		Mold 무게측정 다짐 시험후 전체무게측정
		함수량 측정			→		함수비-건조밀도 관계곡선도시		→		rdmax와 OMC 구함
	○ 노체 : 최대건조밀도의 90%이상, γd=1.5t/㎥이상(도로공사 표준시방서) ○ 노상, 구조물 뒷채움, 보조기층 : 최대건조밀도의 95% 이상 ○ 현장 다짐시 함수비는 OMC±2% 적합 ○ 다짐방법의 종류
비 고			다짐방법	래머무게 (㎏)		Mold안지름 (㎝)		다짐층수		1층다짐 회 수		허용최대입자지름 (㎜)
			A	2.5		10		3		25		19
			B	2.5		15		3		55		37.5
			C	4.5		10		5		25		19
			D	4.5		15		5		55		19
			E	4.5		15		3		92		37.5

【시험 9】 모래치환법에 의한 흙의 밀도시험(현장들밀도)(KS F 2311)

시 험 목 적	○ 노상이나 노체 등의 현장다짐상태가 시방규정 이상으로 관리 되었는 가를 판정하기 위해 실시
	□ 시험순서
	1. 실내시험 ① 표준사 단위중량시험 ② 현장 채취시료의 함수량시험
	2. 현장시험 ① 시험장소의 지표면을 수평으로 고른다. ② 금속제의 밑판을 지표면에 고정시킨다. ③ 밑판 중앙의 구멍으로 흙을 파내어 무게측정
	【구멍의 최소체적 및 함수량에 필요한 최소시료량】
시험방법 (KS F 2311)
				최대입자지름 (㎜)				구멍의 체적(㎤)			함수량 측정용 시료량(g)
				4.75				700			약 30
				13.2				1,400			약 150
				26.5				2,100			약 1,000
				53				2,800			약 5,000
	④ 모래채운 측정기 무게측정 ⑤ 측정기를 밑판의 구멍에 대고 밸브를 열어 구멍 속에 모래 채움 ⑥ 모래의 이동이 멈추면 밸브를 잠그고 측정기 무게 측정
	□ 현장시험 순서도
			지표면을 수평으로 고른다			→	밑판을 대고 구멍 속의 흙을 판다.			→		파낸흙의 무게측정, 함수량 측정(실내시험)
			모래채운 측정기 무게측정			→	측정기를 세워 밸브를 열고 구멍속 모래채움			→		모래채운 후 측정기 무게 측정
비 고	○ 흙의 다짐시험(KSF2312)에 의한 실내다짐시험 실시 후 현장밀도시험 실시 ○ 다짐도 판정 = γd/γd max × 100 ( γd : 현장밀도 γd max : 실내다짐밀도) － 노체 : γd max의 90%이상 (도로공사표준시방서) － 노상, 되메우기 및 뒷채움, 보조기층 : γd max의 95%이상(도로시방서)

【시험 10】 도로의 평판재하 시험 (KS F 2310)

시 험 목 적	○ 강성의 재하 판에 하중을 가하여 시간, 하중, 침하량을 측정하여 성토 지반(노상, 노체)의 지지력을 알기위해 실시 ○ 지지력계수란 하중강도를 그때의 침하량으로 나눈 값을 말함.
	□ 시험순서 1. 지반을 수평으로 고르고 모래를 얇게 깐 다음 재하판 설치 2. 재하판 위에 유압 Jack 설치 3. 지지대를 설치하고 다이얼 게이지 부착 4. 하중장치(트럭, 백호우 등)를 유압 Jack 위에 설치
시 험 방 법 (KS F 2310)	5. 재하판 안정을 위해 초기하중강도 35KN/㎡를 가한 후 침하량과 하중을 원점으로 맞춘다. 6. 35KN/㎡씩 하중강도를 증가시키면서 침하량 측정 7. 1분간의 침하량이 그 단계에 있어서 침하량의 1% 이하가 되면 그 다음 단계 하중으로 하중증가 8. 침하량이 15㎜ 또는 현장에서 예상되는 하중을 넘어서면 시험을 멈춘다.
	□ 시험 순서도
			지반을 고르고 모래를 깐다.			→	재하판과 유압 Jack 설 치		→	지지대와 하중 장치 거치
			초기하중을 가하여 원점으로 하고 매단계 35KN/㎡씩 하중증가			→	매단계마다 하중, 시간 침하량 측정		→	예상지지력 이상 이면 시험 종료
비 고	○ 지지력계수 K(MN/㎥) = 하중강도(KN/㎡)/침하량(㎜) ○ 지지력계수 (K30)
	○ 도로공사표준시방서기준
		포장종류 구 분						시멘트 콘크리트포장	아스팔트 콘크리트포장
		침 하 량(㎝)						0.125	0.25
		지지력 계 수		노 체	일반 쌓기			98.1(10) 이상	147.1(15) 이상
								196.1(20) 이상	196.1(20) 이상
					암 쌓기
				노 상				147.1(15) 이상	196.1(20) 이상
				보조기층				196 (20) 이상	294 (30) 이상

골 재 시 험

【시험 1】골재의 체가름시험(KS F 2502)

【시험 2】골재의 0.08㎜체 통과율시험(KS F 2511)

【시험 3】굵은 골재의 밀도 및 흡수율시험(KS F 2503)

【시험 4】잔골재의 밀도 및 흡수율시험(KS F 2504)

【시험 5】골재(모래)의 유기불순물시험(KS F 2510)

【시험 6】골재의 로스앤젤레스식 마모시험(KS F 2508)

【시험 7】골재의 안정성시험(KS F 2507)

【시험 8】골재의 단위용적 질량시험(KS F 2505)

【시험 9】골재(잔골재)의 표면수율(수량)시험(KS F 2509)

【시험 10】골재의 점토 덩어리량시험(KS F 2512)

【시험 11】골재(사질토)중 모래당량시험(KS F 2340)

【시험 12】골재(모래)중 염화물함유량시험(KS F 2515)

【시험 1】 골재의 체가름 시험 (KS F 2502)

시 험 목 적	○ 골재의 대․소 알이 혼합되어 있는 정도를 시험하여 잔골재 조립률, 최대치수 등 골재로서의 적정성 여부를 판단하기 위해 실시 ○ 골재의 입도가 양호하면 골재의 단위용적 중량이 크고, 시멘트풀이 절약 되고 밀도가 높은 콘크리트를 얻게 되어 경제적이 된다.
	□ 시험순서
	1. 잔골재(100～500g) 굵은골재(최대치수에따라 1～35kg)를 4분법 채취
	2. 105±5℃에서 24시간 항량이 될 때까지 건조 후 냉각
시 험 방 법 (KS F 2502)	3. 망체 - 모래 : 10, 5, 2.5, 1.2, 0.6, 0.3, 0.15㎜ - 25㎜ : 40, 25, 13, 5, 2.5㎜ - 40㎜ : 50, 40, 20, 10, 5㎜ - 50㎜ : 65, 50, 25, 13, 5㎜
	4. 건조된 시료를 조합된 체에 넣고 상, 하 및 수평운동을 주고 시료를 흔들어 1분간 각체의 통과량이 전체 시료의 0.1%이하가 될 때까지 친다.
	5. 각 체에 남는 시료의 질량을 측정한다. (각 체 눈에 낀 시료는 체에 남는 것으로 본다)
	□ 시험 순서도
		4분법 및 시료분취기	→	105±5℃ 시 료 건 조	→	체 조합
		체가름시험 (1분간 각체 통과 량이 0.1% 이하가 될 때까지)	→	각체 남은 시료 질 량 측 정	→	성과표 작성
비 고	○ 조립율 - 잔 골 재 : 2.3～3.1 (KSF 2526 콘크리트용 골재) ○ 조립율(망체) : 75, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.2, 0.6, 0.3, 0.15㎜ 10개 체1조 ○ 각 골재에 대한 입도기준표 참조(도로공사표준시방서)

【시험 2】골재의 0.08㎜체 통과율 시험 (KS F 2511)

시 험 목 적	○ 골재 속에 포함된 미세한 물질인 점토, 실트 등의 함유량 측정 ○ 미세한 물질이 골재 표면에 부착되어 있을 경우 골재입자와 시멘트 풀과의 부착이 방해되고 강도를 저하 시킨다. ○ 동결방지를 위하여 배수처리가 잘 될 수 있는지의 여부를 판단하기 위한 시험
	□ 시험순서
	1. 잔골재 2㎏, 굵은 골재 5㎏을 4분법으로 각각 0.1㎏, 2.5㎏ 채취
	2. 시료를 105±5℃의 온도에서 건조
	3. 질량측정(0.1g까지)
시 험 방 법	4. 시료를 0.08㎜체에 넣고 물이 맑아질 때까지 씻어낸다.
(KS F2511)	5. 110±5℃ 온도에서 건조
	6. 건조 질량 측정(0.1g까지)
	□ 시험 순서도
		4 분 법 으 로 시 료 채 취	→	105±5℃에서 건조	→	씻기 전의 질량측정
		0.08㎜체에 넣어 씻는다.	→	110±5℃ 건조	→	씻은 후의 질량측정
비 고	○ 0.08mm체 통과율 [eqn: = { 씻기전의 건조무게-씻은후의 건조무게} over { 씻기전의 건조무게} TIMES 100] ○ 굵은 골재 1% 이하 (도로공사표준시방서) ○ 잔 골 재 - 콘크리트의 표면이 마모작용을 받는 경우 3% 이하 - 기타의 경우 5% 이하 (도로공사표준시방서 ) - 부순 잔골재 : 7%이하

【시험 3】 굵은골재의 밀도 및 흡수율 시험 (KS F 2503)

시 험 목 적	○ 굵은골재의 내구성 및 강도를 측정하여 콘크리트 배합설계에 있어서 굵은 골재 절대용적을 알기 위해 실시 ○ 흡수량 시험은 골재속의 빈틈을 알거나 콘크리트 배합의 계산에서 사용수량을 조절하기 위해
	□ 시험순서
	1. 5㎜체에 남는 굵은 골재를 25㎜: 2.5㎏, 40㎜: 4㎏ 4분법 채취
	2. 시료를 물로 깨끗이 씻는다.
	3. 20±5℃의 물 속에서 24시간 동안 침수시킨 다음
시 험 방 법	4. 질량측정(0.1g까지) 및 온도측정 - 수중질량(C)
(KS F 2503)	5. 시료를 수중에서 꺼내 물기를 제거한 후 흡수천 위에 굴리고 수막 제거 후 질량측정 - 표건 질량(B)
	6. 105±5℃의 온도로 항량이 될 때까지 건조 후 실온에서 냉각하여
	7. 절대건조상태에서의 질량 측정(A)
	□ 시험 순서도
		4 분 법 및 시료 분취기	→	물로 씻은 후	→	20±5℃의 물에서 24시간 수침
		수중질량(C), 표건질량(B)측정	→	105±5℃에서 건조 (항량)	→	건조질량 측정 (A)
비 고	○ 밀도가 큰 것은 강도가 크고, 흡수량이 적고, 동결에 대한 내구성이 크다. ○ 굵은골재의 절건밀도: 2.5이상, 흡수율: 3%이하 (도로공사표준시방서) ○ 굵은골재의 밀도는 표면건조 포화상태의 밀도임 (콘크리트 배합설계시) ○ 콘크리트 배합설계시 표건밀도, ASP 배합설계시 진밀도 사용 ○ 표건밀도[eqn: = { B} over {B-C } TIMES rho_ omega] ○ 절건밀도[eqn: = { A} over {B-C } TIMES rho_ omega] ○ 진 밀 도 [eqn: = { A} over {A-C } TIMES rho_ omega] ○ 흡수율[eqn: = { B-A} over {A } TIMES 100] ∙ ρω : 시험시 물의 밀도

【시험 4】 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 (KS F 2504)

시 험 목 적	○ 잔골재의 일반적인 성질을 판단하고 콘크리트 배합설계에서 잔골재의 절대용적을 알기 위해 실시 ○ 잔골재의 밀도는 콘크리트의 단위질 양의 기준이 되며, 골재 자체의 강도나 흡수율도 추정 할 수 있다. ○ 흡수율은 골재내부의 공극 정도를 나타내며, 골재의 좋고 나쁨을 판정 하는 기준
	□ 시험순서
	1. 1㎏의 시료를 4분법에 의해 채취 2. 시료를 105±5℃의 온도에서 항량이 될 때까지 건조 3. 시료를 24±4시간 동안 20±5℃ 물속에 침수한 후 4. 원뿔형 몰드에 넣고 다짐봉으로 가볍게 25회 다짐 - 몰드를 들어올려서 잔골재의 원뿔이 흘러 내릴때(표면건조포화상태)까지 시험반복 (다짐 후 남아있는 공간은 그대로유지) 5. 4번 항이 완료되면 시료 500g 이상 채취
시 험 방 법	6. Flask에 500g이상(m)의 잔골재를 채우고 물을 90%채워 굴려서 기포제거 Flask에 검정용량까지 물(23±1.7℃ 증류수)을 넣어 질량측정(B)
(KS F2504)	7. 항온조에 1시간동안 담가 20±5℃로 온도 조정
	8. Flask, 시료, 물의 질량을 측정(C)
	9. 105±5℃에서 항량이 될 때까지 건조 후 질량측정(A)
	10. Flask에 검정용량까지 물(23±1.7℃ 증류수)을 넣어 질량측정(B)
	□ 시험 순서도
		시료채취 (4분법에 의함)	→	105±5℃에서 건조 (항량)	→	시료 24±4 수침후(수온 20±5℃유지) 공기중 건조(표건)
		시료질량(m),Flask+물질량(B) Flask+물+시료질량(C)	→	105±5℃에서 건조 (항량)	→	건조 질량 측정 (A)
비 고	○ 잔골재의 절건밀도 : 2.5이상, 흡수율 : 3%이하 (도로공사표준시방서 15-3-1 2.1) ○ 표건밀도[eqn: = { m} over {(B+m-C )} TIMES rho _omega] ○ 절건밀도[eqn: = { A} over {(B+m-C) } TIMES rho _omega] ○ 진밀도[eqn: = { A} over {(B+A-C) } TIMES rho _omega] ○ 흡수율[eqn: = { m-A} over {A} TIMES 100] m : 표면건조 포화상태의 질량 A: 절대건조상태의 질량 B : 검정선까지 물을 채운 플라스크 질량 C : 검정선까지 시료와 물을 채운 플라스크의 질량

【시험 5】 골재(모래)의 유기불순물시험 (KS F 2510)

시 험 목 적	○ 모르터 및 콘크리트에 사용하는 자연 모래 중에 포함되어 있는 유기 불순물의 개략을 정하기 위하여 필요함.
	□ 시험순서
	1. 표준색 용액 제조 ① 10%의 알콜액으로 2%의 탄닌산 용액을 만든다 ② 물 7%에 수산화나트륨(가성소다) 3%의 질량비로 섞어 3%의 수산화나트륨 용액을 만든다 ③ 탄닌산 2,5㎖를 3% 수산화나트륨용액 97.5㎖에 섞는다. ③ 섞은 용액을 용량 약400㎖의 무색 유리병에 넣어 마개를 닫고 잘 흔든 후 24시간 가만히 놓아둔다.
	2. 시료준비 4분법으로 대표시료 약 450g 채취
시 험 방 법	3. 시료를 시험용 무색투명 유리병에 130㎖의 눈금까지 넣는다.
(KS F 2510)	4. 3번에 3%의 수산화나트륨 용액을 200㎖의 눈금까지 넣는다.
	5. 병마개를 막고 잘 흔들어 24시간 가만히 놓아둔다.
	□ 시험 순서도
		표준색 용액제조	→	대표시료준비 (4분법 450g)	→	시험용 유리병에 시료를 넣는다
		넣은 시료에 3% 수산화나트륨 용액 첨가	→	24시간 후 표준액과 색깔비교	→	성과표 작성
비 고	○ 품질기준 － 시료 상부의 투명한 용액의 색을 표준색 용액의 색과 비교하여 연한지. 진한지 또는 같은지를 육안으로 측정한다. － 시험 용액의 색도가 표준색 용액보다 연한 경우 그 모래는 합격 － 표준색보다 진한 색상을 나타내는 잔골재는 부적합.

【시험 6】골재의 로스앤젤레스식 마모시험 (KS F 2508)

시 험 목 적	○ 굵은 골재의 마모에 대한 저항성을 알기 위해 실시하는 시험
	□ 시험순서
	1. 시료 40㎏을 4분법으로 채취
	2. 망체 2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 65, 75㎜을 짜맞추어 체가름 한다.
	3. 망체에 걸리는 대표시료를 입도구분별로 나누어 물에 씻은 후 105±5℃ 온도에서 건조 후 입도구분(A～H)에 따라 구의 수량과 회전수 결정
시 험 방 법	4. Los Angeles Machine에 시료를 넣은 후 마모시험
(KS F 2508)	5. 30～33rpm(30～33회/분)으로 각 입도구분별로 500～1,000회 회전
	6. 시료를 시험기에서 꺼내어 망체 1.7㎜로 친다.
	7. 1.7㎜체에 남은 시료를 물에 씻고 105±5℃의 온도에서 건조 후 질량측정
	□ 시험 순서도
		체가름으로 대표시료 선정	→	물로 씻은 다음 105±5℃에서 건조(항량)	→	건조질량 측정후 마 모 시 험
		망체 1.7㎜로 친 다음 물에 씻어 낸다.	→	105±5℃에 건조 (일정)	→	건조 질량 측정
비 고	○ 마모율 = [eqn: = { 시험전의 시료의 무게-시험후의 시료의 무게} over {시험전의 시료의 무게 } TIMES 100] ○ 품질기준 - 콘크리트용 굵은 골재, 부순돌 : 40%이하 (도로공사표준시방서 15-3-1 2.2) - 역청포장 혼합물용 굵은 골재 (도로공사표준시방서 15-3-2) ․ 표층 : 35%이하 ․ 기층 : 40%이하 - 입 도 조 정 기 층 : 40%이하 (도로공사표준시방서 8-3) - 보 조 기 층 : 50%이하 (도로공사표준시방서 8-2)

【시험 7】 골재의 안정성시험 (KS F 2507)

시 험 목 적	○ 황산나트륨 또는 황산마그네슘 포화용액으로 인한 골재의 붕괴 작용에 대한 저항성을 알아보고 ○ 기상작용(동결, 용해)에 대한 골재의 내구성을 판단하기 위해 실시
	□ 시험순서
	1. 25～30℃물 1ℓ에 황산나트륨(결정) 750g 또는 황산나트륨 (무수)250g의 비율로 배합한 후
	2. 20℃가 될 때까지 식힌 후, 용액 20±1℃온도에서 48시간 이상유지
	3. 4분법 및 시료분취기로 규정량 채취 (잔골재 : 2㎏, 20㎜ : 5㎏, 25㎜ : 10㎏, 40㎜ : 15㎏)
시 험 방 법	4. 100～110℃에서 항량이 될 때까지 건조
(KS F 2507)	5. 체가름 시험을 하여 각체에 남는 양의 중량이 5%이상 되는 것으로 시험(모래 :100g, 자갈 : 규정량)
	6. 규정량을 원통형 망체에 넣고 용액(20±1℃유지)에 16～18시간 담근다
	7. 시료를 꺼내어 100～110℃에서 4～6시간 건조.
	8. 위 6,7번을 5회 반복한 다음
	9. 물로 씻고(염화바륨으로 확인) 100～110℃에서 항량시까지 건조후 질량측정(완전히 씻어지지 않으면 우유색깔이 남)
	□ 시험 순서도
		황산나트륨을 물 (25～30℃)에 용해	48시간 → (20±1℃) 방 치	4분법 시료 채취후 건조	→	체가름 후 각체에 남은 시료 채취
		각 시료를 용액에 16～18시간 동안 수침	→	100～110℃에 건조 (4～6시간 동안)	→	물로 씻은 후 건조 (100～110℃)질량 측정
			5회반복
비 고	○ 골재의 손실질량 백분율 = Σ(각군의 질량 백분율용×각 군의 손실질량 백분율 /100) ※ 질량백분율 5%미만 군의 손실질량 백분율은 전․후군 평균값 사용 ○ 손실질량은 － 잔 골 재 : 10%이하 (도로공사표준시방서 15-3-1 2.1) － 굵은골재 : 12%이하 (도로공사표준시방서 15-3-1 2.2)

【시험 8】 골재의 단위용적 질량시험 (KS F 2505)

시 험 목 적	○ 단위용적질량은 시료가 기건 상태에 있어서 1ℓ당의 질량을 말하며, 콘크리트 배합의 결정, 현장에서의 골재를 계량할 때 필요로 함.
	□ 시험순서
	1. 잔골재 : 10㎏, 굵은골재 : 30㎏ 4분법으로 채취
	2. 시료를 110±5℃에서 건조(절건 상태로)
	3. 용기 질량 측정
시험 방법 (KS F 2505)	4. 용기와 다짐횟수는 아래와 같이 하여 3층으로 다진다
		골재 최대치수			용적(ℓ)		안높이/안지름	1층당 다짐 횟수
		5mm(잔골재)이하			1～2		0.8～1.5 *다짐봉 : L=5 0 ～ 60cm Ø16mm의 원형 강봉	20
		10mm 이하			2～3			20
		10mm초과 40mm이하			10			30
		40mm초과 80mm이하			30			50
	5. 용기, 시료의 질량측정
	□ 시험 순서도
			4분법으로 시료분취	→		110±5℃에서 건조 (절건)		→	용기 질량 측정
			시료를 용기에 넣으면서 3층으로 다짐	→		골재와 용기 질 량 측 정
비 고	○ 품질기준 ○ 함수량을 측정하지 않을 때 － 단위용적질량(㎏／ℓ)[eqn: = { 용기중의 시료의 질량(kg)} over {용기의 용적(ℓ) }] ○ 함수량을 측정했을 때 － 단위용적질량(㎏／ℓ)[eqn: = { 용기중의 시료의 질량(kg)} over {용기의 용적(ℓ) } TIMES { 건조후 질량} over { 건조전 질량}]

【시험 9】 골재의(잔골재) 표면수율(수량)시험 (KS F 2509)

시 험 목 적	○ 잔골재의 표면수율은 일반적으로 건조포화상태의 골재에 대한 무게비(%)로 ○ 콘크리트의 배합설계는 골재의 표면건조 포화상태를 기준으로 한 것으로 골재에 표면수가 있으면 물-시멘트비가 달라지므로 혼합수를 조정해야 함
	□ 시험순서
	1. 시험방법을 결정 질량법, 용적법 둘 중 한가 택함 (시험하는 동안 용기 및 그 내용물의온도는 15～25℃의 범위를 유지)
	2. 질량법 ① 시료의 무게를 0.1g까지 측정한다. ② 비중병 또는 윗면을 가공한 용기를 사용할 때는 평평한 유리판을 사용하여 용기를 물로 채운다. 이때 용기의 무게를 측정한다. ③ 용기를 비우고 시료를 덮기에 충분한 물을 넣는다. ④ 시료를 넣고 시료와 물을 흔들거나 또는 저어서 공기를 충분히 빼낸다. ④ 용기에 물+시료를 넣고 무게를 측정한다.
시 험 방 법 (KS F 2509)	3. 용적법 ① 시료의 무게를 측정한다. ② 시료를 덮기에 충분한 수량을 측정하여 용기에 넣는다. ③ 시료를 용기에 넣고 시료와 물을 흔들거나 또는 휘저어서 공기를 충분히 뺀다 ④ 눈금용기에 시료+물의 부피의 합의 눈금을 읽는다. 표시가 있는 용기를 사용할 때는 시료와 물의 부피의 합은 넣은 양을 알 수 있도록 하여 물을 표시선 까지 채우고 이 물의 부피를 용기의 용량에서 빼서 구한다.
	□ 시험 순서도 1.질량법
		시료의 무게측정	→	비중병에 물을 채우고 무게측정	→	용기를 비우고 충분한 물을 채운다
		시료를 넣고 시료와 물을 흔들어 공기를 제거	→	용기에 물+시료를 넣고 무게측정	→	성과표 작성
	2.용적법
		시료의 무게측정	→	수량을 측정하여 용기에 넣는다	→	시료를 물의 부피에 넣고 공기를 제거
		눈금 용기의 눈금을 구함.	→	용기의 용량을 구함	→	성과표 작성
비 고	○ 품질기준 - 표면수율의 값은 산출하여 반올림하여 소수점 이하 1자리로 끝맺음 한다. - 시험은 동시에 채취한 시료에 대하여 2회 실시하고 결과는 그 평균값으로 한다.

【시험 10】 골재의 점토 덩어리량의 시험 (KS F 2512)

시 험 목 적	○ 콘크리트 또는 모르타르에 사용되는 골재중에 점토덩어리가 얼마나 포함되어 있는지 알아보기 위한 시험 ○ 골재중에 점토가 많이 함유되면, 콘크리트 또는 모르타르를 할 때 혼연수를 많이 필요로 한다.
	□ 시험순서
	1. 잔골재 1㎏(1.2㎜체 남는 것), 굵은골재 2～20㎏(5㎜체 남는 것) 시료를 4분법으로 채취
	2. 시료를 105±5℃ 온도에서 건조
시 험 방 법	3. 건조 질량 측정(0.1g까지)
(KS F 2512)	4. 물속에서 24시간 흡수
	5. 골재에 붙은 점토덩어리를 씻어낸다. － 잔 골 재 : 0.6㎜체에 수세 － 굵은골재 : 2.5㎜체에 수세
	6. 체에 걸린 입자를 105±5℃에서 건조
	7. 건조 질량 측정(0.1g까지)
	□ 시험 순서도
		4분법으로 시료채취	→	105±5℃ 에서 건조	→	질 량 측 정
		물 속 에 24시간 수침	→	점토덩어리를 수세한다.	→	105±5℃에서 건조후 질량측정
비 고	○ 점토덩어리량[eqn: = {(시험전 건조시료의 질량 - 시험후 건조시료의 질량) } over {시험전 건조시료의 질량 } ×100] ○ Clay란 흙 속의 미립분으로 입경이 0.005㎜이하의 흙을 말한다. ○ 점토 그 밖의 Silt, loam질의 미립자가 많이 함유되면 콘크리트의 단위 수량이 증가하며, 부유수와 함께 이러한 물질이 콘크리트 상면에 떠서 약한 층을 형성하므로 콘크리트의 강도도 저하된다. ○ 잔골재 : 1.0%이하, 굵은골재 : 0.25%이하 (도로공사표준시방서)

【시험 11】 골재(사질토)중 모래당량시험(KS F 2340)

시 험 목 적	○ 표준 조건하에서 4.75mm체를 통과한 세골재와 사질통 중에서 점토나 먼지의 상관 비율을 나타낸다.
	□ 시험기구
	○ 플라스틱 메스실린더, 고무집게. 관주관, 중량판 및 사이펀 기구, 측정통, 표준체, 깔때기. 병(4ℓ용량), 시료팬, 초시계, 모대당량 교반기
	□ 시험전 준비사항
시 험 방 법 (KS F 2340)
	1. 시험용 염화칼슘용액 제조 : 물 3.8ℓ에 염화칼슘 1 측정용 통만큼을 희석하여 시험용 염화칼슘용액 제조물은 가급적 증류수 사용. 2. 시료준비 : 4.75mm 체 통과한 시료량 1,500g 준비한다. (1) 4.75mm체를 상․하 좌우로 시료가 체의 표면에 닫도록 움직여 분리 (2) 굵은 입자는 부수어서 4.75mm체를 통과 하도록 한다. (3) 조골재에 묻어 있는 세립의 점착물은 표면 건조 후 팬에서 비벼서 분리 (4) 측정 통에 가득 부울 수 있도록 재료를 양분 또는 4분한다. (4-1) 양분 4분하는 동안 세립분의 손실 및 재료분리 막기 위해 물을 가함. (4-2) 측정 통을 이용하여 시료를 4통 퍼냄(단단한 면에 적어도 4회 이상 두드려 시료의 면이 측정 통 윗부분과 수평이거나 약간 불록하게. (4-3) 각각의 통마다 무게와 부피를 측정한다. (4-4) 재료를 다시 혼합하여 미리 결정된 무게와 부피고 양분 또는4분한다. (4-5) 각 시료를 시험전에 일정한 무게가 될 때까지 105±5℃ 건조 후 실온에서 냉각 (4-6) 자유 유동상태를 유지하면서 재료를 세립분의 분리 막기 위해 충분히 적셔준다. (4-7) 1,000～1,500g의 재료를 양분 또는 4분한다. 재료의 적당한 수분 함량을 검사하여 물의 첨가하거나, 건조시켜야 한다. (4-8) 최소 양생 시간 후 1분간 다시 혼합하여 측정통에 시료를 넣는다. 3. 메스실린더에 눈금 102±2.54mm가 되도록 염화칼슘용액을 사이펀으로 넣음 4. 실린더에 시험 시료를 깔때기를 사용하여 넘치지 않도록 부어 넣는다. 5. 실린더의 밑을 손등으로 두들겨 시료속의 공기를 제거하고 침적을 촉진시킴 6. 이 실린더를 10±1분가 정치하여 둔다.

시 험 방 법 (KS F 2340)	□ 시험실시
	1. 10분 후 마개를 막고 시료가 바닥으로부터 느슨해지도록 실린더를 거꾸로 하여 흔든다. 2. 흔들어 시료가 바닥으로부터 느슨해진 후 기계진동 또는 수동진동 중 택하여 진동을 준다. 3. 진동 작업 후 실린더를 작업대 위에 놓고 마개를 제거한다. 4. 관주방법을 이용하여 실린더의 높이 380mm 눈금이 될 때까지 계속하고 － 380mm 높이가 되면 관주를 서서히 올려 제거하고 380mm 가 되게 조정한다. 5. 모래 높이 값을 결정한다.
	□ 시험 순서도
		염화칼슘액 조제 (물.3.8ℓ+염화칼슘)	→	시료준비 (4.75mm체 통과한 1,500g)	→	측정 통에 시료를 넣는다
		염화칼슘 용액을 사이펀으로 넣는다 (눈금 102±2.54mm)	→	실린더에 시료를 주입(깔때기 사용하여)	→	시료속 공기제거후 10±1분간 정치한다.
		진동을 시작한다. (10분 후 마개를 막고)	→	관주방법 (실린더의 높이390mm 눈금이 될 때까지 실시)	→	모래 높이 값 측 정
비 고	□ 시험성과관리 ○ 모래당량 = ×100 ○ 모래당량 계산은 적어도 0.1%까지 계산한다. ○ 동일 시험자가 동일재료에 대하여 3회 측정한 결과가 평균±4 이내 이어야함

【시험 12】 골재(모래)중 염화물함유량 시험(KS F 2515)

시 험 목 적	○ 바다모래 중에 포함되어 있는 염화물 함유량을 측정
	□ 시험 방법 1. 측정시료를 잘 혼합하여 100℃이상에서 항량이 될 때까지 건조 후 건조한 골재 500g을 비이커(1ℓ)에 취한다. 2. 증류수 500㎖를 가한 후, 골재에 함유되어 있는 염화물이 충분히 녹을 때까지 저어준다. 3. 충분히 녹았다고 생각되면 교정이 완료된 센서를 시료에 삽입 후 안정화시키기 위하여, 약 2분정도 기다린 다음 <SAND> 키를 누른다. 3. 측정하고자 하는 항(Cl,NaCl)을 선택한 후 <TEST> 키를 누른다. 4. 측정이 완료되면, 연속해서 3회 더 측정한다. 5. 총4회 측정 후 <ENTER> 키를 눌러 좌․우 방향키를 이용해 수량과 골재량 입력 6. PRINT 키를 눌려 결과를 출력한다.
시 험 방 법 (KS F 2515)	--DY-250α<교정방법(Calibration)>-- 1. 센서의 고무마개를 열고, 세척용수(증류수, 먹는 샘물)로 세척한 후 물기를 완전 제거 2. 물기 제거 후 <CAL> 키를 누른다. 3. 센서를 0.5%교정용액에 5회 정도 저어준 후 삽입하고 2분정도 안정화 시킨 다음 <TEST> 키를 누른다. 4. 0.5%교정이 완료되면, 1의 방법에 따른 후, 0.1%교정용액에서도 3번 설명에 따라 <TEST> 키를 누른다. 5. 교정이 완료되면, 교정용액을 측정하여 정확성을 확인하고, 교정결과를 출력 ※ 오차범위(±10%) － 0.1% 측정시 범위 : 0.090%～0.110% － 0.5% 측정시 범위 : 0.450%～0.550%
	□ 시험 순서도
		1ℓ비커에 시료 채취 후 증류수 0.5ℓ가한다	→	센서를 시료에 삽입 후 2분정도 기다린다.	→	Cl,NaCl 선택 후 TEST 키 누름
		측정 후 연속해서 3회 더 측정	→	측정완료 후 수량과 골재량 입력	→	인 쇄
비 고	○ 측정 후 프린터를 해 놓지 않으면, 측정된 데이터는 삭제된다. ○ 콘크리트용 잔골재(모래)의 염화물함유량은 0.04%이하 ※ 단, 주문자 승인시 0.1%이하

아스콘시험

【시험 1】혼합물 온도시험(KS F 2349)

【시험 2】아스팔트 함유율(함유량)시험(KS F 2354)

【시험 3】추출후 체가름시험(KS F 2502)

【시험 4】마샬공시체 제작 및 안정도시험(KS F 2349, 2337)

【시험 5】다져진 역청혼합물 밀도시험(KS F 2353)

【시험 6】다져진 역청혼합물의 공극률 시험 (KS F 2364)

【시험 7】 혼합 포설된 포장면 코아채취 시험 (KS F 2367)

【시험 1】 아스팔트 혼합물 온도시험(KS F 2349)

시 험 목 적	○ 포장용 아스팔트 포설시 적정온도를 유지하여 원활한 다짐을 하기위한 온도측정
	□ 시험순서
	1. 최초 생산시 적정온도는 145 ～ 160℃ 로 한다 (최대 180℃를 넘어서는 아니 된다)
	2. 현장 시공시
	① 1차 다짐온도는 110 ～ 140℃ 유지하고
시 험 방 법	② 2차 다짐온도는 70 ～ 90℃ 유지
(KS F 2349)	③ 3차 다짐 종료시는 60℃가 적당하다
	3. 시공시 현장여건에 맞게 회수를 정하여 온도를 측정한다
	□ 시험순서도
		적외선온도계 확인	→	포설전 측정 (145～160℃)	→	1차다짐후 측정 (110～140℃)
		2차다짐후 측정 (70 ～ 90℃)	→	3차 다짐종료시 (60℃)	→	성과표작성
비 고	판정기준 － 180℃ 이상 되는 경우는 전량 폐기처분한다.

【시험 2】 아스팔트 함유율(함유량) 시험 (KS F 2354)

시 험 목 적	○ 아스콘에 섞여 있는 아스팔트 량을 알기위해 실시하며 ○ 아스팔트 량이 너무 많으면 다짐 및 늘어남이 많아 포장면의 굴곡이 심하며, 너무 적으면 재료분리와 파손이 되기 쉽다.
	□ 시험순서
	1. 2,000～5,000g의 시료를 건조로에서 110±5℃로 가열
	2. 대표시료 1,000g(W1)을 볼(용기)에 넣고 용매(삼염화에칠렌)를 부어 1시간 이하로 방치한 후 3600RPM으로 속도를 증가시키면서 추출액을 모은다(부피측정V1)
	3. 맑고 연한 갈색이 될 때까지 용매 200㎖씩 3회 이상 반복하여 회전 시킨다.
시 험 방 법	4. 추출액중 100㎖를 충분히 교반한 후 작열접시에 넣어 500～600℃로 태운 후 탄산암모늄 용액을 회분1g당 5㎖를 첨가하여 1시간 방치 후 110±5℃로 건조(항량)하여 질량측정 (W4)
(KS F 2354)	5. 볼에 남은 시료와 필터링에 붙어있는 광물질을 볼에 넣고 공기 중에서 건조시킨 후 질량측정(W3)
	□ 시험 순서도
		시료를 110±5℃로 가열후 1,000g 채취	→	용매를 부어 1시간 이하 방치	1분간 → 3,600회전	용매200㎖씩 부어 엷은 담황색이 될 때까지 반복
		전체추출액중 100㎖ 가 열	→	추출된 골재를 공기중에서 건조	→	재료1g당 암모늄용액으로 방치후 건조 질량 측정
비 고	○ 역청함류량(%) = [eqn: { (W_1 -W_2 ) -(W_3 +W_4 + W_5 )} over {W_1 -W_2 } TIMES 100] [eqn: W_4 = G( { V_1} over { (V_1 - V_2 )} )], W1 : 시료질량, W2 :시료중 수분량 W3 : 추출된골재량 W4 : 추출액중 세립골재분 질량, W5 :필터링질량 G : 시험한 액체중 회분의 질량, V1 : 총부피, W2 : 시험한 액체를 뺀 부피 ○ 시험기준은 시험재료별 기준시방이 적용함. ○ 판정기준 : 4.5 ～ 7%

【시험 3】 추출 후 체가름 시험 (KS F 2502)

시 험 목 적

○ 추출후 골재의 대․소알의 혼합되어 있는 정도를 시험하여 용도별

(표층, 중간층, 기층) 재료의 적부를 확인하기 위해 실시

○ 골재의 입도가 양호하면 다짐이 잘되어 밀도가 높음.

□ 시험순서

1. 아스팔트 함유율 시험 완료된 시료를 채취한다.

2. 105±5℃에서 24시간 항량이 될 때까지 건조 후 냉각

시 험 방 법

3. 망체 - 각 표층, 중간층, 기층에 맞는 체를 선별하여 셋팅 한다.

(KS F 2502)

4. 건조된 시료를 조합된 체에 넣고 상하 및 수평운동을 주고 시료를 흔들어 1분간 각체의 통과량이 전체 시료의   0.1%이하가 될 때까지 친다.

5. 각 체에 남는 시료의 질량을 측정한다.

(각 체 눈에 낀 시료는 체에 남는 것으로 본다)

□ 시험 순서도

아스팔트 함유율 후 시료준비

→

105±5℃

시 료 건 조

→

시방서기준에 맞게 체 조합

체가름시험

(1분간 각체 통과 량이 0.1%이하가 될 때까지)

→

각체 남은 시료

질 량 측 정

→

성과표 작성

비     고

○ 각 재료별 시방서 기준에 맞는 입도 범위 내에 들어가야 함.

체크기	40mm	20mm	10mm	5mm	2.5mm	0.6mm	0.08mm	아스팔트량(%)
통과율(%)	100	55~90	40~70	28~55	17~40	5~23	1~7	3.5~5.5

【시험 4】 마샬공시체 제작 및 안정도시험 (KS F 2349, 2337)

시 험 목 적	○ 역청포장용 혼합물의 원주형 공시체의 소성흐름에 대한 저항력을 측정 하여 안정성과 내구성을 판단하고, 특히 아스팔트 배합 설계시는 마샬안 정도 시험을 실시하여 아스팔트 량 결정 등 필수적인 시험 방법임.
	□ 시험순서
	1. 시료를 약 1,200g 채취하여 140～148℃로 가열-(KSF 2349)
	2. 공시체 몰드와 해머를 90～150℃로 가열
	3. Mold 밑면에 거름종이를 깔고, 잘 섞은 시료를 넣어 가열한 스페츌러나 흙손으로 혼합물 표면을 밋밋하게 고른다.
	4. 다짐해머(4,536g)를 45㎝ 높이에서 50회 자유낙하, 뒤집어서 동일하게 타격
시 험 방 법	5. 실온에서 12시간 방치한 후 60±1℃의 수조에 30～40분간동안 수침
(KS F 2349, 2337)	6. 재하헤드(20～40℃)에 공시체를 넣어 분당 50.8㎜의 속도로 재하 하여 최대하중 값을 기록
	7. 수조에서 공시체 꺼내어 최대하중 측정 시까지 30초 이내 시험완료
	□ 시험 순서도
		시료 1,200g을 140～148℃로 가열	→	공시체몰드, 해머를 90 ～ 150℃ 가열	→	시료를 삽으로 잘 섞는다.
		해머를 45㎝높이에서 50(70)회 자유낙하	실온에서 → 12시간 방치	60±1℃의 수조에 30 ～ 40분 수침	→	분당 50.8㎜의 속도로 재하 최대 하중 값
비 고	○ 공시체 두께가 63.5㎜와 다를 때는 최대 하중 값에 안정도 보정계수를 곱한 값이 안정도임. － 가열아스팔트 안정처리기층 : 350(750)㎏이상 (도로공사표준시방서) － 표층 및 중간층 : 500(750)㎏ 이상 (도로공사표준시방서) － ( )는 1일 1방향 교통량이 1000대이상일 때 적용 ○ 마샬안정도 시험시 주의사항 － 공시체 제작시 규정온도 유지 － 재하시험 속도유지(50.8㎜/분)

【시험 5】 다져진 역청혼합물의 밀도시험 (KS F 2353)

시 험 목 적	○ 현장다짐 역청혼합물의 밀도를 알아 기준밀도와 비교하여 시공 다짐 상태를 판정하기 위해 실시
	□ 시험순서
	1. 공시체를 25±3℃의 실내온도에서 질량변화가 없을 때 까지 건조후 무게측정(A)
	2. 파라핀을 따끈하게 데운다.
시 험 방 법 (KS F 2353)	3. 파라핀으로 공시체의 표면을 피복하여 25±3℃ 공기 중에서 30분간 냉각시킨 후 무게측정(D)
	4. 25℃의 수조에서 30분간 침수시킨 다음 수중 무게측정(E)
	□ 시험 순서도
		실온에서 공시체 무게측정	→	파라핀을 데운다.	→	공시체 표면을 파라핀으로 피복
		25±3℃ 공기 중에서 30분간 냉각	→	피복된 건조 공시체 무게측정	25℃수조 → 30분간수침	수중 무게 측정
비 고	○ 겉보기 비중 [eqn: = { A} over {[D-E- {(D-A) } over {F } ] }] － A : 건조공시체의 공기 중 무게 － D : 피복된 건조공시체의 공기 중 무게 － E : 피복된 건조공시체의 공기 중 수중 무게 － F : 파라핀의 겉보기 밀도(0.95) ○ 기층, 표층 밀도기준 : 기준밀도의 96% 이상(도로공사표준시방서) ○ 공시체의 밀도(g/㎤) = 겉보기 비중×0.997 (25℃물의 밀도) ○ 품질기준 : 설계 두께의 ＋10% ,－5%(도로공사표준시방서)

【시험 6】다져진 역청혼합물의 공극률 시험 (KS F 2364)

시 험 목 적	○ 현장다짐 역청혼합물 속에서 역청으로 피복된 골재입자 사이에 존재하는 공기주머니 크기를 확인하여 공극률과 기준밀도와 비교하여 시공 다짐 상태를 판정하기 위해 실시
	□ 시험순서
	1. 다져진 역청혼합물의 겉보기 비중 및 밀도 시험방법에 따라 시험실시(KSF 2353)
	2. 역청포장 혼합물의 이론적 최대 비중 및 밀도 시험방법 (KSF 2353)에 따라 파라핀을 따끈하게 데운다.
시 험 방 법 (KS F 2364)	3. 다져진 역청혼합물의 겉보기 비중 및 밀도시험방법(KSF2446)에 따라 역청혼합물의 겉보기 밀도를 구한다
	4. 입도나 역청함유량의 차이에서 오는 영향을 피하기 위하여 역청포장 혼합물의 이론최대밀도(KSF 2366)를 구한다.
	□ 시험 순서도
		역청 혼합물의 겉보기 및 밀도시험 방법에 따라 밀도 측정	→	역청포장 혼합물의 이론적 최대 비중 및 밀도측정	→	다져진 역청 혼합물의 겉보기 밀도측정 (표면건조포화상태의 공시체)
		역청포장혼합물의 이론최대 밀도 측정	→	성과표 작성
비 고	공극률 = } × 100 ※ 공극이란 : 다져진 역청 혼합물 속에서 역청으로 피복된 골재입자 사이에 존재하는 공기주머니

【시험 7】혼합포설된 포장면 코아채취시험 (KS F 2367)

시 험 목 적	○ 포설 완료된 포장면을 코아 채취하여 두께체크와 밀도를 측정하여 현장 다짐상태를 판정하기 위해 실시
	□ 시험순서
	1. 포장 완료된 포장면에 층별(기층, 중간층 ,표층)코아를 채취한다. (채취하는 공수는 30a마다 채취)
	2. 채취한 코아 공시체를 깨끗하게 하여 자연건조 시킨다.
	3. 층별로 분리하여 두께 측정(대각선으로)
시 험 방 법 (KS F 2367)	4. 층별 분리된 시료를 시험4방법과 동일하게 파라핀 도포 시험방법으로 현장밀도를 체크한다.
	□ 시험 순서도
		포장 면에서 코아 채취 한다	→	채취한 코아 공시체를 자연건조	→	층별로 분리하여 두께를 측정
		공시체 건조 무게측정	→	성과표 작성
비 고	○ 품질기준 - 두께 : 설계 두께의 ＋10% ,－5%(도로공사표준시방서) - 밀도 : 실내기준밀도의 96%이상(도로공사표준시방서)

콘크리트 및 시멘트시험

【시험 1】굳지않은 콘크리트의 공기량 시험 (KS F 2421)

【시험 2】콘크리트의 압축강도 시험 (KS F 2405)

【시험 3】콘크리트의 슬럼프 시험 (KS F 2402)

【시험 4】공시체 제작 및 켑핑 (KS F 2403)

【시험 5】콘크리트의 블리딩 시험방법 (KS F 2414)

【시험 6】시멘트모르타르의 압축강도시험 (KS L 5105)

【시험 7】시멘트 비중시험 (KS L 5110)

【시험 1】굳지않은 콘크리트의 압력법에 의한 공기량 시험 (KS F 2421)

시 험 목 적	○ Concrete속에 포함된 공기함유량을 시험하는 방법으로 공기함유량은 - 시공 시 Workability에 영향이 미치며 - 경화 후에는 강도 및 내구성에 큰 영향을 미친다.
	□ 시험순서
	1. 굳지 않은 콘크리트를 규정된 용기에 1/3, 2/3, 3/3에 채우면서 각층 25회 다짐봉으로 다지고, 용기의 옆면을 나무망치로 10～15회 두드린다
시 험 방 법	2. 용기 뚜껑을 닫고 공기(물)를 주입시킨다.
(KS F2421)	3. 압력바늘이 끝까지 도달하면 바늘조절기로 0눈금에 맞춘다.
	4. Air 누름 밸브를 눌러 바늘의 눈금을 읽는다.
	□ 시험 순서도
			굳지 않은 콘크리트를 채운다.	→	1/3, 2/3, 3/3식 채운 다음 각25회 다짐		→		공기를 가하여 바늘을 조절한다.
			밸브를 눌러 눈금을 읽음	→	성과표 작성
비 고	○ 콘크리트를 비빈 후 일반적으로 3～4분 까지는 공기량이 증가하고, 그 후 부터는 감소한다. 공기량이 적으면 압축, 내구성이 좋다. ○ 온도가 낮을수록 공기량이 증가하고, 슬럼프가 작을수록 공기량이 적고 운반과 다짐상태에 따라 변화한다. ○ 공기량의 판정기준 허용오차 ± 15% (도로공사표준시방서 6-4-1 3.13) ※ 콘트리트 종류별 기준 (KS F 4009, 표3)
		콘크리트의 종류				공기량(%)		공기량의 허용오차(%)
		보통콘크리트				4.5		±1.5
		경량콘크리트				5.5		±1.5
		포장콘크리트				4.5		±1.5
		고강도콘크리트				3.5		±1.5

【시험 2】 콘크리트(레미콘)의 압축강도 시험 (KS F 2405)

시 험 목 적	○ Form(거푸집)을 제거하는 시기를 결정하며, 설계에서 가정한 압축강도가 실제 구조물에서 시공된 콘크리트의 강도와 맞는가를 조사한다. ○ PSC에서 프리스트레스의 도입 시기를 알기 위한 시험
	□ 시험순서
	1. 공시체 개수 1조(3개 이상) (KSF 2403)
시 험 방 법	2. 공시체는 압축 시험전까지 습윤 양생 시킨다(20±3℃) (KSF 2403)
(KS F 2405)	3. 습기나 수분이 증발되지 않게 시험시 젖은 마포나 모포로 덮어 습기를 보호하여 최대한 시험오차발생을 억제 한다
	4. 재하속도는 매초 당 0.6±0.4N/㎟을 일정하게 유지한다.
	□ 시험 순서도
		28일간 습윤 양생 (1조 3개)	→	물에서 꺼낸 후 시험 전까지 습기 보호	→	규정재하속도로 압축 강도 시험
비 고	○ 시험판정은 3조(9개)의 평균값이 설계기준강도 이상 나와야함 － 합 격 : 3조 중 1조가 설계기준값에 못 미쳐도 85%이상 나와 전체평균이 설계기준강도 이상 나오면 적합한 시료임. －부적합 : 3조의 평균값이 설계기준값 이상 나왔어도 2조가 설계기준 강도 값에 못 미쳤으면 부적한 시료임.

【시험 3】 콘크리트의 슬럼프 시험 (KS F 2402)

시 험 목 적	○ Slump 시험은 굳지 않은 콘크리트의 Consistency(반죽질기)를 측정하는 대표적인 방법이다. ○ Workability를 판단하기 위한 수단으로 사용
	□ 시험순서
	1. 콘의 내면과 평판의 윗면은 젖은 수건 등으로 닦는다.
시 험 방 법	2. 시료를 1/3, 2/3, 3/3식 넣고 각층 25회 다짐 *다짐봉 : 직경 16㎜, 길이 50～60㎝, 재질은 강 또는 금속재원형봉의 끝이 반구모양
(KS F 2402)	3. 콘의 상면을 흙 칼을 사용하여 평면이 되게 한다.
	4. 시료를 채울 때부터 벗길 때까지의 시간을 3분 이내라야 한다.
	5. 슬럼프콘을 수직으로 들어올리는 시간은 높이 30㎝에서 2～3초로 한다
	6. Slump 콘의 높이와 공시체 높이의 차를 Slump치라 한다.
	□ 시험 순서도
		콘을 젖은 수건 등으로 닦아낸다.	→	1/3, 2/3, 3/3식 채운 다음 25회 다진다.	→	수직방향으로 조심성 있게 2～3초로 벗김
비 고	○ 슬럼프가 큰 콘크리트를 사용하면 콘크리트의 작업은 용이하나 Bleeding이 많고, 굵은 골재가 Mortar로부터 분리되는 경향이 있음. ○ 검사기준(KS F 4009 레미콘 기준) － 25mm : ± 10, － 50 및 65mm ± 15, － 80mm이상 : ± 25 ○ Sample 기준 － 30㎜이상～80㎜미만 : 허용오차 ±15㎜ (도로공사표준시방서) － 30㎜이상～180㎜이하 : 허용오차 ±25㎜(도로공사표준시방서)

【시험 4】 공시체 제작 및 캡핑(KS F 2403)

시 험 목 적	○ 콘크리트의 압축 강도, 휨강도, 쪼갬, 인장강도 시험에 필요한 공시체를 제작 및 캥핑(제작방법은 조금씩 상이)
	□ 시험순서
	1. 비 흡수성의 거푸집으로 시멘트에 침식되지 않는 것으로 누수가 없게 하여 내면에 광물유 또는 기타 비 반응성 박리제를 얇게 도포한다.
제 작 방 법	2. 재료는 혼합하기 전에 20±3℃ 온도 유지(개량은 질량으로 각각계량) ※ 물 및 액상의 혼화제 또는 수용액으로 된 혼화재는 용적계량)
(KS F 2403)	3. 콘크리트의 혼합물 온도 20±3℃, 습도60% 이상유지.
	4. 콘크리트 혼합(1회 혼합량 필요량보다 5ℓ 이상 많게)
	5. 콘크리트채움(채울때는 2층 이상의 거의 같은 층으로 나눠서 채움)
	6. 캡핑 실시(캐핑 층의 두께는 공시체 지름의 2%이내) ※ 콘크리트 윗면이 몰드 꼭대기 면에서 약간 아래가 되게 실시
	□ 제작 순서도
		콘을 젖은 수건 등으로 닦아낸다.		→	재료혼합 (콘크리트 혼합물 20±3℃)	→	콘크리트 혼합 (1회 혼합량 필요량 보다5ℓ이상투입)
			콘크리트 채움	→	캡핑 실시 (두께: 지름의 2%이내)	→	성과표 작성
비 고	○ 공시체 제작 시 기록 및 보고사항 1. 시험의 목적 2. 배치번호 3. 시료제작 연월일, 사용한 재료의 명칭, 종류, 제조자명 4. 사용한 재료의 온도(시험실시), 골재의 치수, 5. 입도, 밀도, 흡수율 및 함수율, 콘크리트 배합 6. 재료투입순서

【시험 5】 콘크리트의 블리딩 시험방법(KS F 2414)

시 험 목 적	○ 콘크리트의 블리딩양 또는 블릳딩률을 일정시험 조건에서 구함으로써 콘크리트의 기본적 성질을 이해하여 그 콘크리트가 사용되는 조건에서 어떤 블리딩이 생기는가를 추측하기 위한 자료로 활용
	□ 시험순서
	1. 시험 전 및 시험 중에는 실온(20℃±3℃)을 유지 시킨다
제 작 방 법	2. 콘크리트의 표면이 용기의 가장자리에서 3±0.3㎝가 낮아지도록 고른다
(KS F 2414)	3. 시료의 표면을 흙손으로 고른 후 즉시 시각을 기록 후 시료와 용기를 진동하지 않는 수평대 또는 바닥위에 놓고 적당한 뚜껑을 덮는다.
	4. 기록한 처음시각부터 60분 동안 10분마다 콘크리트 표면의 물을 제거(블라딩이 정지할 때까지 30분마다 제거)
	5. 제거한 물을 메스실린더에 옮긴 후 그때까지 누계 기록한다(1㎖까지)
	6. 블리딩이 정지하면 즉시 용기와 시료의 질량을 잰다.
	□ 시험 순서도
		시험실 온도유지 (20℃±3℃)		→	콘크리트 표면 정리 (가장자리 3±0.3㎝)	→	시료를 판판한 수평대 위에 존치(뚜껑체결)
			60분 동안 물제거 (10분 간격) 블리딩 정지시 까지20분 간격)	→	제거한 물을 메스실린더에 이송	→	용기와 시료의 질량측정 (블리딩 정지 즉시)
비 고	Br = 블리딩율(Br) = × S B r= 블리딩율(%) B = 최종까지 누계한 블리딩에 따른 물의질량 Ws = 시료중의 물의질량(㎏) W = 콘크리트의 단위수량(㎏/㎥) C = 콘크리트의 단위용적질량(㎏/㎥), S= 시료의 질량(㎏)

【시험 6】 시멘트 모르타르의 압축강도 시험 (KS L 5105)

시 험 목 적	○ 시멘트의 분말도, 수량(水量) 풍화정도 및 시멘트 조성의 판단기준을 알기위한 시험(분말도가 크면 조기강도 증가, 풍화가 길면 강도 약함)
	□ 시험 전 준비사항
	1. 몰드 및 모르타르 제작(시멘트와 표준사를 1:2.45 비율로 썩은 시험체9개) 2. 흐름시험 : 마른헝겊으로 흐름시험기의 흐름판을 닦은 후 몰드에 모르타르를 약2.5㎝ 채운 후 다짐. 3. 시험체 만들기 : 몰드에 물이 생기지 않게 하여 두께2.5㎝모르타르 충진후 적당히 다진 후 편평하게 고름 4. 시험체의 양생 : 시험체를 즉시 몰드와 함께 습기함에 20～24시간 방치 시험체에서 몰드를 떼어 낸 후 23±2℃양생수조에 넣어 양생 5. 시료를 꺼내 압축강도 시험실시
시 험 방 법	□ 압축강도 시험순서
(KSL 5105)	1. 시험체를 꺼내어 표면에 물기를 닦는다 2. 시험체의 단면적을 구한다. 3. 시험체를 시험기 재하판의 중앙에 놓고 하중을 가한다. (예상하중이1,350㎏이상일 때 절반까지는 임의의 속도, 절반은 최대하중 도달하는 시간 20～80초 사이) 4. 예상하중이 1,350㎏ 이하일 경우는 20～80초 사이에 하중 도달할 수 있도록 조절 5. 시험체가 파괴되었을 때의 최대하중을 기록
	□ 시험 순서도
		시험체의 물기제거	→	시험체의 단면적 계산	→	재료시험기 재하판의 중앙에 놓고 하중가함
		적정시간 조절을 위한 하중 조절	→	파괴시 최대하중 기록	→	성과표 작성
비 고	□ 시험성과관리 (1) 흐 름 값 = × 100 (3) 압축강도 = MPa(N/㎟)
	○ 압축강도 1종 : 3일(12.7이상) 7일(19.6이상) 28일(28.4이상) ○ 강도측정결과가 전체 평균값보다 10%이상의 강도차가 발생한 시험체는 계산에서 배재

【시험 7】 시멘트 비중시험 (KS L 5110)

시 험 목 적	○ 시멘트의 비중을 측정하여 저장기간, 풍화정도를 알아보기 위해 실시 ※ 구성 성분 중 실리카, 산화철이 많으면 비중이 높음
	□ 시험기구
	1. 르샤트리에 플라스크, 광유, 저울, 항온수조, 온도계, 솔, 마른천, 시험용 시멘트(64g)
시 험 방 법	□ 시험방법
(KSL 5110)	1. 비중병의 눈금이 0～1㎖ 사이에 광유를 넣고 비중병의 목 부분에 묻은 광유를 마른 천으로 제거 한다 2. 비중병을 항온수조에 넣어두고 광유의 온도차가 0.2℃ 이내로 되었을 때 광유 표면의 눈금을 읽는다. 3. 시멘트 64g을 0.05g의 감도로 달아 비중병 목 부분에 묻지 않도록 조심하면서 넣는다. 4. 비중병을 굴려서 시멘트 내부에 들어있는 기포를 제거하고 광유가 휘발하지 않도록 병마개를 막아준다 5. 비중병을 항온수조에 넣어두고 광유의 온도차가 0.2℃ 이내로 되었을 때 광유 표면의 눈금을 읽는다.
	□ 시험 순서도
		비중병에 광유 주입 (0～1㎖)	→	항온수조 투입후 광유표면 눈금 읽음 (광유온도차 0.2℃)	→	재료 시멘트 64g을 비중병에 주입
		비중병 내부 기포제거(비중병 굴림)	→	항온수조에 넣고 광유표면의 눈금읽음 (광유의 온도차0.2℃이내)	→	성과표 작성
	□ 시험성과관리 ○시멘트의 비중 = ○ 동일 시험자가 동일재료에 대하여 2회 측정한 결과가 ±0.03 이내 이어야함
비 고	○ 현재 KS 품질기준이 없으며 시방서 기준참조 ※ 포틀랜드 시멘트 품질기준

콘크리트용수

【시험  1】수소이온농도 시험(KS F 4009)

【시험 2】증발잔류물 시험(KS F 4009)

【시험 3】염소 이온량 시험(KS F4009)

【시험 4】현탁 물질량 시험(KS F 4009)

【시험 5】용해성 증발잔류물 시험(KS F4009)

【시험 6】레미콘의 염화물함유량 시험(KS F 4009)

【시험 1】 수소이온농도 시험(KS F 4009)

시 험 목 적

○ 사용하는 용수의 수소이온농도(pH)를 측정

□ 시험 순서(탁상용, 휴대용)

1. 검수할 시료수를 100～500㎖의 크기의 비커에 정도 담는다.

2. pH전극을 시료 수에 액락부 이상 잠기도록 충분히 담근다.

3. 측정치가 안정하면 표시부에서 그 표시를 읽는다.

--HM-30R,20P<교정(Calibration)>--

1. 통상적 교정에서는 온도보상을 ATC에 설정한다.

2. pH표준액 6.86과 4.01을 각각의 비이커에 pH전극이 충분히        잠길 수 있도록 넣는다.

3. pH전극의 선단을 증류수로 세척하고 티슈 등으로 가볍게 닦는다.

4. pH전극을 표준액 6.86 비이커에 담가서 2～3회 정도 흔들어 준다.

5. 전극보호 커버 위까지 담그되, 전극의 내부액 보충구의 고무         마개는 반드시 열어 두어야 한다.

6. <CAL/mV SHIFT> 키를 ‘삑’하는 소리가 두 번 울릴 때까지       누른 후, 표시기의

CAL

이 점멸하면 교정이 개시된다.

7. 교정이 끝나면

7

의 MARK가 표시되며, PH표준액 4.01을        사용하여 3,4,5,6의 순서대로 실시한다.

시 험 방 법

(KS F 4009)

□ 시험 순서도

검수시료수를

비이커 담는다

→

전극을 시료수에

담근다

→

표시부에서 표시를

읽는다

비     고

○ 2점교정의 경우 pH6.86과 기타의 표준액(pH4.01, pH9.18)중       선택해서 보정 한다

단 pH 6.86은 반드시 교정하여야함

【시험 2】증발잔류물 시험(KS F 4009)

시 험 목 적	○ 수중에 포함되어 있는 유․무기물의 총량 측정하여 용수로 사용가능 여부를 판단하기위한 시험
	□ 시험 순서 1. 미리 증발접시를 105～110℃ 건조기안에서 2시간 건조시켜 데시케이터에 넣고 방냉한 다음 무게를 측정. 2. 검수 100㎖를 증발접시에 넣고 수욕 상에서 증발 건고. 3. 이를 105～110℃ 건조기안에서 2시간 건조시켜 데시케이터에 넣고, 방냉한 다음 무게 측정. 4. 처음 증발접시의 무게와 조작후의 증발접시 무게차를 구한다.
시 험 방 법
(KS F 4009)
	□ 시험 순서도
		방냉된 증발접시의 무게 측정(a)	→	시료 100㎖를 증발 건고	→	건고된 증발접시를 데시케이터에서 방 냉
		방냉된 증발접시의 무게 측정(b)	→	성과표 작성
비 고	○ 증발잔류물(㎎/ℓ)=(b-a)×[eqn: 1000 over V] a = 방냉된 증발접시의 무게 b = 시료 건조 후 증발접시의 무게 v = 시료량

【시험 3】염소 이온량 시험(KS F 4009)

시 험 목 적	○ 용수 중에 존재하는 염소이온의 양을 측정
	□ 시험 순서 ※ 시약제조방법 1. 크롬산칼륨시액 : 크롬산칼륨 50g을 증류수에 녹이고, 적색 침전이 생길 때까지 질산은 시액을 넣어 여과한 후 여과액을 증류수를 넣어 1ℓ로 한다. 2. 질산은 용액 (0.01N) : 질산은 1.7g을 증류수에 녹여 1ℓ로 한다. [표정방법 ] ①: 염화나트륨용액(0.01N) 25㎖를 백색사기접시 또는 삼각플라스크 (백색판 위에서 적정)에 넣고, 크롬산칼륨시액 0.2㎖를 지시약으로 하여, 질산은 용액(0.01N)으로 엷은 등색이 없어지지 않고 남을 때까지 적정하고, ② 이에 소비된 질산은용액(0.01N)의 ㎖수(a)로부터 다음 식에 따라 역가(f)를 구한다. f = 25/a-b b : 염화나트륨용액 대신 증류수를 사용하여, 위와 같은 방법으로 공시험 할 때 소비된 질산은 용액 (0.01N)의 ㎖수 3. 질산은 시액 : 질산은 5g을 증류수에 녹여 100㎖로 한다. 4 염화나트륨용액(0.01N) : 염화나트륨(500℃~600℃에서 1시간 가열하고 데시게이터에서 식힌 것) 0.5844g을 증류수에 녹여 1ℓ로 한다. □ 시험방법 ▶ 검수 100㎖을 시료로 한다. → 크롬산칼륨 시액 0.5㎖를 넣고, → 액이 엷은 등색이 될 때까지 질산은 용액(0.01N)으로 적정
시 험 방 법
(KS F 4009)
	□ 시험 순서도
		크롬산칼륨시액 질산은시액 조제	→	질산은용액 (0.01N) 조제	→	염화나트륨용액 (0.01N) 조제
		시료에 크롬산칼륨시액 5㎖ 주입	→	엷은 등색이 될 때까지 질산은용액으로 적정	→	성과표 작성
비 고	○ 염소이온(㎎/ℓ)=(a-b)×f×× 0.355 a : Sample 적정에 소비된 0.01N-AgNO3용액의 ㎖ b : 공시험 적정에 소비된 0.01N-AgNO3용액의 ㎖ V : Sample 량 ㎖ f : 0.01N-AgNO3용액의 역가

【시험 4】 현탁물질량(SS) 시험(KS F 4009)

시 험 목 적	○ 수중에 용해되지 않은 유․무기물의 남아있는 현탁 고형물질의 양 측정.
	□ 시험 순서 1. 검수 일정량을 시료로 한다. (유리 섬유 여지는 미리 정제수로 씻은 후 105～110℃ 건조기안 에서 2시간 건조시켜 데시케이터에 넣고 방냉 한 다음 무게 측정) 2. 여과 후 여지를 105～110℃ 건조기안에서 2시간 건조시킴 3. 데시케이터에 넣고 방냉 한 다음 무게측정 4. 여과 전․후의 유리섬유여지 무게의 차를 구하여 현탁 물질의 양으로 정한다.
시 험 방 법
(KS F 4009)
	□ 시험 순서도
		건조시킨 여지를 방냉 후 무게측정(a)	→	여과된 후 여지를 건조기에서 건조	→	항량으로 건조된 여지를 방냉
		방냉 후 여지의 무게측정(b)	→	성과표 작성
비 고	현탁물질(㎎/ℓ)=(b-a)* a : 시료여과전의 유리섬유여지의 무게(㎎) b : 시료여과후의 유리섬유여지의 무게(㎎) V : 시료의 량 (㎖)

【시험 5】 용해성 증발잔류물 시험(KS F 4009)

시 험 목 적	○ 용수를 여과 후 여과액에 남아있는 용존 물질의 양을 측정
	□ 시험 순서 1. 미리 증발접시를 105～110℃ 건조기안에서 2시간 건조시켜 데시케이터에 넣고 방냉 한 다음 무게를 측정. 2. 현탁 물질을 제거한 여과액100㎖를 삼각플라스크에서 채취한 후, 증발접시에 옮긴 후 .수욕 상에서 증발 건고시킨다. 3. 이를 105～110℃ 건조기안에서 2시간 건조시켜 데시케이터에 넣고, 방냉 한 다음 무게 측정. 4. 처음 증발접시의 무게와 조작후의 증발접시 무게차를 구한다.
시 험 방 법
(KS F 4009)
	□ 시험 순서도
		방냉된 증발접시의 무게 측정(W)	→	여과액 시료 100㎖를 증발 건고	→	건고된 증발접시를 데시케이터에서 방냉
		방냉된 증발접시의 무게 측정(W)	→	성과표 작성
비 고	○ S= (W - W)×100 S : 용해성 증발잔류물의 양(g/ℓ) W : 증발접시의 건조무게(g) W : 증발 건고물과 증발접시의 무게(g)

【시험 6】 레미콘의 염화물함유량 시험(KS F 4009)

시 험 목 적	○ 레드믹스 콘크리트 내에 염의 양을 측정
	□ 시험 방법 1. 시료를 500～1000㎖의 비이커에 채취한다. 2. 센서를 시료에 삽입 후 안정화시키기 위하여, 약 2분정도 기다린 후 <WATER> 키를 누른다. 3. 측정하고자 하는 항목(Cl, NaCl)을 선택한 후 <TEST> 키를 누른다. 4. 측정이 완료되면, 연속해서 3회 더 측정한다. 5. 총4회 측정 후 <ENTER> 키를 눌러 좌․우 방향키를 이용해 수량을 입력한 후. 6. PRINT 키를 눌려 결과를 출력한다. --DY-250α<교정(Calibration)>-- 1. 센서의 고무마개를 열고, 세척용수(증류수, 먹는샘물)로 세척한 후 헝겊이나 실험용티슈로 센서표면의 물기를 완전 제거한다. 2. 물기 제거 후 <CAL> 키를 누른다. 3. 센서를 0.5%교정용액에 5회 정도 저어준 후 삽입하고 2분정도 안정화 시킨 다음 <TEST> 키를 누른다. 4. 0.5%교정이 완료되면, 1의 방법에 따른 후, 0.1% 교정용액 에서도 3번 설명에 따라 <TEST> 키를 누른다. 5. 교정이 완료되면, 교정용액을 측정하여 정확성을 확인하고, 교정결과를 출력한다. ※ 오차범위(±10%) － 0.1%측정시 범위 : 0.090%～0.110% － 0.5%측정시 범위 : 0.450%～0.550%
시 험 방 법
(KS F 4009)
	□ 시험 순서도
		시료를 채취	→	센서를 시료에 삽입 후 2분정도 기다린다	→	Cl,NaCl 선택 후 TEST 키 누름
		측정 후 연속해서 3회 더 측정	→	측정완료 후 수량 입력	→	성과표 작성
비 고	○ 측정 후 프린터를 해 놓지 않으면, 측정된 데이터는 삭제된다. ○ 레미콘중의 염화물함유량은 0.3kg/㎥ 이하로 사용토록 규정 (단, 구입자의 승인 시 0.6kg/㎥이하로 할 수 있음) ※ 세척하지 않은 바다모래의 염화물 농도는 0.106%(1,065ppm) 기준 0.04% 보다 매우 높다

기 타 시 험

【시험 1】석재의 흡수율 및 비중시험 (KS F 2518)

【시험 2】석재의 압축강도 시험 (KS F 2519)

【시험 3】콘크리트벽돌(KS F 4004), 속빈콘크리트블록 시험(KS F 4002)

【시험 4】점토 벽돌 시험 (KS L 4201)

【시험 5】 콘크리트 경계블록 시험 (KS F 4006)

【시험 6】 보․차도용 콘크리트 인터로킹블록 시험 (KS F 4419)

【시험 7】 금속재료(철근, 봉강) 인장, 연신, 항복, 굽힘 시험 (KS B 0802)

【시험 1】석재의 흡수율 및 비중시험 (KS F 2518)

시 험 목 적	○ 광물조직의 치밀함과 풍화의 변질의 정도, 동결용해에 대한 내구성을 판단하는 지표로 삼기 위한시험
	□ 시험순서
	1. 시료준비 : 3개 이상 (5～8㎝)
	2. 105±2℃의 온도에서 24시간 건조 후 20분간 냉각
시 험 방 법	3. 건조 질량 측정(0.1g까지 A)
(KS F 2518)	4. 20±5℃의 증류수나 여과수 속에서 48시간동안 침수후 동시에 꺼내어
	5. 질량측정(0.1g까지) - 표건질량(B) (마른헝겁등으로 표면수 제거) - 수중질량(C)
	□ 시험 순서도
		105±2℃ 건조 (24시간 동안)	→	건조 질량 측정 (A)	→	20±5℃ 증류수에 수침(48시간 동안)
		(질량 측정) 수중질량 : C 표건질량 : B	→	성과표 작성
비 고	○ 흡수율 [eqn: = { (B-A)} over {A } TIMES 100] ○ 비 중 [eqn: = { A} over {(B-C) }] - A = 공시체의 건조 질량(g) - B = 공시체의 침수 후 표면건조 포화 상태의 공시체의 질량(g) - C = 공시체의 물속질량(g)

【시험 2】석재의 압축강도(습식, 건식)시험 (KS F 2519)

시 험 목 적	○ 천연산 암석의 압축강도측정을 통한 암반을 분류하기 위한 시험.
	□ 시험순서
	1. 습식법일 경우 ① 22±2℃의 수중에 48시간 수침한 뒤 표면수분을 말끔히 제거 한다 ② 시료를 재료시험기의 중앙부에 위치하게 하여 즉시 압축강도를 측정
시 험 방 법 (KS F 2519)	2. 건식법일 경우 ① 60±2℃의 온도에서 48시간 동안 건조 후 데시게이터에서 실내온도로 식힌다 ② 시료를 재료시험기의 중앙부에 위치압축강도 시험
	3. 시료개수 : 10개 이상
	4. 시험시료(공시체)의 기준 : 6.5㎝×6.5㎝×6.5㎝(정육면체)
	5. 하중재하 : 매초 1N/㎟ , 속도 1㎜/분
	□ 시험 순서도
		48시간 동안 건조 및 수침	→	압축강도시험	→	강도 결과 값에 맞는 석재판단	→
		성과표 작성
비 고	○ 압축강도[eqn: = { 하중} over {단면적 }] ○ 압축강도에 의해 석재 재질 판단 (KS F 2530)

【시험 3】콘크리트벽돌(KS F 4004), 속빈콘크리트블록 시험(KS F 4002)

시 험 목 적	○ 주로 건축물에 사용하는 재료로서 제품의 품질을 확인하기 위한 시험
	□ 시험종목
	1. 압축강도, 치수, 흡수율 시험
	2. 시료량 : 1조 10개(압축강도 : 3개, 치수 : 10개, 흡수율 : 3개)
	□ 시험방법
	1. 치수시험 : 버어니어캘리퍼스로 측정
시 험 방 법 (KS F 4004,4002)	2. 흡수율 시험 － 20±5℃ 물속에서 24시간 수침 － 표건 질량측정 － 105±5℃에서 24시간 건조 － 건조 질량측정
	3. 압축강도 － 물속에 2시간 이상 수침 － 매초 0.2N/㎟의 속도로 압축강도 측정
	□ 시험 순서도
		치 수 시 험 (상부 하부 평균)		→		20±5℃의 물에 24시간 수침	→		표건 질량 측정 (M0)
		105±5℃의 온도로 24시간 건조		→		절대 건조 질량 측정(M1)	→		2시간 이상 수침 후 압축강도시험
비 고	○ 흡수율 [eqn: = { (M_o - M_1 )} over {M_1 } TIMES 100] ○ A, B종 경량골재, C종은 보통골재 ○ 콘크리트벽돌
			구 분		압축강도(N/㎟)			흡 수 (%)
			C종 1급		16 이상			7 이하
			C종 2급		8 이상			10 이하
	○ 속빈 콘크리트블록 C종의 기준은 콘크리트벽돌 C종 2급과 동일

【시험 4】 점토 벽돌 시험 (KS L 4201)

시 험 목 적	○ 점토, 혈암 등을 주원료로 하여 성형, 건조, 소성시켜 만든 벽돌로서 제품을 확인하기 위해 실시
	□ 시험종목
	1. 압축강도, 치수, 흡수율 시험
	2. 시료량 : 1조 5개
	□ 시험방법
	1. 치수시험 : 버어니어 캘리퍼스로 측정
시 험 방 법 (KS L 4201)	2. 압축강도 시험 － 110±5℃에서 24시간 건조 － 건조로에서 꺼내어 실내온도로 식혀 압축강도 시험
	3. 흡수율시험 － 110±5℃에서 24시간 건조 － 건조질량 측정(M1) － 20±5℃ 물속에서 24시간 수침 후 헝겊으로 표면을 닦는다 － 표건질량 측정(M0)
	□ 시험 순서도
		치수시험 (상부 하부 평균)		→		20±5℃의 물에 24시간 수침		→	표건 질량 측정 (m 2)
		105～120℃ 24시간 건조		→		건조 질량 측정 (m 1)		→	압축 강도시험
비 고	○ 흡 수 율 [eqn: = { (m_2 -m_1 )} over {m_1 } TIMES 100] (5개 평균값) ○ 압축강도 [eqn: ={ W} over {A}] (5개 평균값) － A:가압면적(개구부포함)㎠, － W:최대하중N] ○ 품질기준
			구 분		1 종		2 종			3 종
			흡 수 율 (%)		10 이하		13 이하			15 이하
			압축강도(N/㎟)		2,059 이상		1,569 이상			1,078 이상

【시험 5】 콘크리트 경계블록 시험 (KS F 4006)

시 험 목 적	○ 보도 및 차도에 또는 도로의 경계부에 사용하는 콘크리트 경계블록에 대하여 품질을 확인하기 위해
	□ 시험종목
	1. 휨강도, 흡수율, 치수(모양)
	2. 시료량 : 1조 2개
	□ 시험방법
시 험 방 법	1. 치수시험 : 버어니어캘리퍼스로 측정
(KS F 4006)	2. 휨강도 시험 : 지간 520㎜또는 900㎜로 취한 다음 시험
	3. 흡수율시험 － 질량 5～10㎏ 시험편 2개 채취 － 약 105±5℃에서 24시간이상 건조 후 질량측정(M1) － 20±5℃ 물속에서 24시간 이상 흡수후 표면을 닦아 표면건조 질량측정(M0)
	□ 시험 순서도
		치수시험 (상부 하부 평균)	→	휨강도 시험 (지간 900㎜)	→	시험편 2개 채취 (5～10㎏)
		105±5℃ 24시간 건조질량(m 1)측정	→	24시간 수침 후 표건질량(m 2)측정	→	계 산
비 고	○ 흡 수 율 [eqn: = { (m_2 -m_1 )} over {m_1 } TIMES 100] (2개 평균값) ○ 품질기준 : 균일하고 비틀림, 해로운 균열, 홈, 등이 없어야 한다 ○ 기타품질기준 : KSF - 4006 (표1) 참조

【시험 6】 보차도용 콘크리트 인터로킹블록 시험 (KS F 4419)

시 험 목 적	○ 보도, 차도, 광장, 주차장 등의 포장에 사용하는 콘크리트 인터로킹블록의 품질을 확인하기 위한시험
	□ 시험종목
	1. 휨강도, 흡수율, 치수,
	2. 시료량 : 1조 5개
	□ 시험방법
	1. 치수시험 : 버어니어 캘리퍼스로 측정
시 험 방 법 (KS F 4419)	2. 휨강도 시험 － 24시간 수침 － 지간거리 140㎜로 한다. － 휨강도 측정
	3. 흡수율시험 － 압축강도가 끝난 시료(1매에 시험편 2개)를 표건 질량을 측정한 다음 － 24시간 건조 후 건조 질량 측정
	□ 시험 순서도
		모양, 치수시험 (즉 시)	→	24시간 수침	→	휨강도 시험 (지간 140㎜)
		표건 질량 측정 (m o)	→	24시간 건조	→	건조 질량 측정 (m1)
비 고	○ 치수 : 가로, 세로 = ±2mm, 두께 : ±3mm ○ 휨강도 기준 : 5.0MPa (KSF 4419) ○ 휨강도 = 3Pℓ/2bd2 ․ b : 나비, d : 두께, P : 파괴하중, ℓ : 지간 ○ 흡수율 기준 － 평균흡수율 7% 이하 － 개개흡수율 10% 이하 ○ 흡수율[eqn: = { m_0 - m_1 } over {m_1 } TIMES 100]

【시험 7】 금속(철근 및 봉강)재료 인장, 연신, 항복, 굽힘 시험 (KS D 3504)

시 험 목 적	○ 금속재료(철근 및 봉강)에 대한 제품의 품질을 확인하기 위한시험
	□ 시험 종목
	1. 인장, 연신, 항복, 굽힘 시험편 준비 (KSF 0801) ① 철 근 － 시편길이 : 60㎝ 내외 ② 강판, 형강, 봉강 － KS 관련규정에 따라 강재의 종류 및 재질에 해당하는 시험편제작 (KS B 0801)
시 험 방 법	2. 시험시편의 평행부에 표점을 표시
(KS D 3504)	3. 인장속도 : 3～30N/㎟․S
	4. 시험성과정리 (1) 항 복 점 = 항복하중／단면적 (2) 인장강도 = 최대인장하중／단면적 (3) 연 신 율 = [eqn: = { (파단후 표점길이-시험전 표점길이)} over {시험전 표점길이 }] (4) 굽 힘 성 = 굽힘 각도 측정
	□ 시험 순서도
		인장 시험편 준비		→	평 행 부 에 표점을 표시		→		강재를 인장척에 끼워 시험편 인장
		시험완료 된 그래프에서 항복, 인장, 연신율 값 측정		→	굽힘 밑판을 설치하여 강재에 하중을 가함		→		굽힘 시험 후 재료의 각도측정
	○ 철 근
비 고
		종류기호	항복점 (N/㎟)		인장강도 (N/㎟)	연신율					굽힘성 (각도)
						2호시편		3호시편
		SD 300	300 이상		440 이상	16 이상		18 이상			180
		SD 350	350 이상		490 이상	18 이상		20 이상			180
		SD 400	400 이상		560 이상	16 이상		18 이상			180
		SD 500	500 이상		620 이상	12 이상		14 이상			90
	○ 일반구조용 압연강재(SS) : KSD 3503참조 ○ 용접구조용 압연강재(SM) : KSD 3515참조

운행제한(과적)차량 단속

□ 배  경

도로․교량 등의 파손원인이 과적차량운행이 주요인으로 도로의  구조를 보전하고 통행의 위험을 방지하여 교통소통의 원활을 기함을 목적으로 한다.

○ 단속근거 및 기준

- 단속근거 : 도로법 제59조(차량의 운행제한) 동법시행령 55조에 의거 도로의 구조를 보전하고 차량운행의 위험을 방지하기 위하여 일정기준을 초과하는 차량(건설기계포함)을 단속

- 단속기준 : 축하중 10톤, 총중량 40톤, 폭 2.5m,  높이 4.0m, 길이 16.7m 초과차량

○ 단속기준 결정배경

- 차량하중과 도로구조물(포장, 교량)건설체계에서

․ 급속한 경제 성장 및 자동차 생산기술 향상에 따른 차량의 대형화 및 중량화 추세에 맞추어 도로구조물의 설치기준을 높이려면 정부재정형편 등에 한계가 있음

․ 도로구조물 설치기준을 중차량 통행능력에 부응하여 상향조정 건설할 경우에도 차량은 동 기준을 훨씬 능가하는 성능의 차량을 제작하는 악순환이 계속됨

※ 화물자동차 및 교량설계하중 변천과정

	’27 ～ ’39		’40 ～ ’62		’63 ～ ’78		’79 ～ 현재
화물자동차(총중량)	10톤		13톤		15톤		40톤
교량(1등교기준 총중량)	12톤		13톤		22.4톤		43.2톤

- 따라서 우리나라의 운행제한 차량 기준은

․ 차량하중과 도로구조물설치 상관관계에서 차량의 대형화 및 중량화 추세에 맞추어 도로시설기준을 무한정 높일 수 없는 실정이므로

․ 차량의 화물운송능력에 따른 경제성, 차량자체의 주행 안전성, 한정된 정부재정형편에 따른 도로포장 및 교량등급 상향조정 건설 한계, 미국, 영국, 일본 등 선진외국과의 형편성과 사회․경제․국방여건 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 결정하였음

구 분		미 국		영 국		일 본		한 국
축하중		9.1톤		10톤		10톤		10톤
총중량		36.4톤		38톤		36톤		40톤

□ 축하중 10톤 결정

○ 도로는 도로법  제37조(도로구조 등의 기준) 및 대통령령 제13001호 (’90. 5. 4) ｢도로의 구조․시설기준에 관한 규정｣ 제24조(포장)에 의한 도로 포장설계 시 AASHTO(미국 주 도로 및 교통공무원 협회) 설계법에 따라 단축하중 8.2ton을 기준으로 설계하고 있으며 이에 따라 모든 도로를 포장하였음

○ 우리나라의 과적차량 운행제한 기준은 국내경제의 어려운 여건과 미국, 일본, 영국등 선진외국의 예를 고려하여 외국의 기준보다 다소 완화시켜 축하중 10톤 이하로 정한 것임

※ 차량운행제한 기준 비교

구 분		축중(톤)		총중량(톤)
한 국		10		40
미 국		9.1		36.4
일 본		10		36
영 국		10		38

○ 참고로 우리나라는 선진외국에 비하여 과적차량이 많아 도로포장이 조기에 파손되어 유지보수에 매년 막대한 예산(’98년 8,000억원)을 소모하고 있으며, 만약 현 기준보다 완화할 경우 도로파손이 기하급수적으로 증가할 것임

※ 축하중 10ton차량 1대는 승용차 70,000대, 11ton차량 1대는 승용차 110,000대 통행량과 같은 도로파손 영향이 있음.

□ 총중량 40톤 결정

○ 총중량을 40톤 이하로 정한 것은 우리나라의 경제여건과 교량설계기준 [우리나라 가설교량중 ’99 현재 60%가 2등교 (총중량 32.4톤) 또는 3등교(총중량 24.3톤)이하임] 등을 종합적으로 고려하여 선진외국보다 다소 완화시켜 총중량 40톤 이하로 결정한 것임

□ 폭 2.5m결정

○ 거의 모든 트레일러는 폭이 2.5m 이하로서 도로 운행허가를 받을 필요가 없으나, 일부 특수 대형 트레일러(전체 1,100대중 약10%)는 단속기준을 초과(폭2.98～3.64m)하고 있음

※ 차량운행제한 통과 폭 비교

구 분		한 국		미 국		일 본		영 국
폭(m)		2.5		2.5		2.5		2.5

○ 차량폭을 2.5m 이하로 제한하는 사유

- 우리나라의 모든 자동차는 선진외국과 같이 차량폭 2.5m 이하를 기준으로 제작하고 있으며

- 또한, 모든 도로도 선진외국과 같이 차량폭 2.5m이하를 기준으로 설계․시공 되었으며

- 동 기준을 초과한 차량이 도로를 통행시는 폭이 좁은 터널, 지하통로 등 도로횡단 구조물 파손위험은 물론 인접 좌우차선의 차량에 위험을 초래하고, 특히 출․퇴근시 후미차량 통행방해로 교통체증을 유발하기 때문임

○ 폭 2.5m 초과차량은 ’76년～’91년까지 원칙적으로 작업장 등 구내 운반용으로 조건부 형식승인 및 등록되었고, 도로운행이 필요한 경우는 도로법 등의 적용을 받도록 되어 있음

○ 참고로 도로관리청의 허가를 받게 하는 사유는 도심지 및 출․퇴근 시간을 피하여 운행토록 하고, 폭이 좁은 지하통로 등 도로횡단 구조물 파손위험이 없는 도로를 이용하여 운행토록 하기 위함

□ 높이 4.0m결정

○ 통과높이를 4.0m 이하로 정한 것은 자동차관리법에 의한 자동차 안전기준상 모든 자동차 높이를 4.0m 이하로 제작토록 되어 있음

○ 도로는 도로법 제37조(도로구조 등의 기준) 및 대통령령 제13001호(’90.5.4) ｢도로의 구조․시설에 관한 규정｣ 제4조(설계기준차량)를 기준으로 설계․시공하고 있음

○ 국도, 지방도 시․군도 등의 경우 시공된 지 오래된 구조물이 많고(전국 796개소) 높이에 여유가 없어 불가피하게 4.0m 이하로 정하였으며, 선진외국도 우리나라와 같거나 오히려 더 낮게 정하고 있음

※ 차량운행제한 통과높이 비교

구 분		한국		미국		일본		영국
높이(m)		4.0		4.1		3.8		4.0

□ 외국과의 비교

국 명	축중(톤)	총중량(톤)	폭(m)	높이(m)	길이(m)	단속기관
한 국	10.0	40.0	2.5	4.0	16.7	도로관리청
일 본	10.0	36.0	2.5	3.8	12.0	도로관리청(합동)
미 국	9.1(복축14.5)	36.4	2.5	4.0	18.3	합동(주별상이)
독 일	10.0	40.0	2.5	4.0	18.0	경 찰
영 국	-	38.0	2.5	4.0	18.0	합 동
프랑스	13.0(복축19)	38.0	2.5	-	18.0	-
EU통합	11.0	40.0	-	-	-	’99부터 적용

□ 운행제한 차량 단속의 필요성

○ 포장도의 파손 주원인이 중차량 통과 회수에 따라 큰 영향을 받고 있으며

○ 아래 축하중을 기준으로 수명도를 계산한 기준값을 살펴보면,

- 축중10톤 : 승용차  7만대 통행과 같은 도로파손

- 축중11톤 : 승용차 11만대 통행과 같은 도로파손

- 측중13톤 : 승용차 21만대 통행과 같은 도로파손

- 측중15톤 : 승용차 39만대 통행과 같은 도로파손

○ 따라서 도로포장과 교량 등의 수명이 짧아져 막대한 경제적 손실을 가져오게 됨

※ 축하중 증가에 따른 도로파손 영향 (10톤 축하중을 1로 기준)

축하중 (톤)	1	3	5	10	11	12	13	15	17	19	20
倍	0.00006	0.006	0.06	1	1.5	2	3	5.5	9.3	14.8	18.4

• 과적차량에 의한 포장 파손도 (축하중 15톤인 경우)

파손도 = (축하중 15톤 / 축하중 10톤)4.2 = = 5.5배

• 축하중의 증가에 따라 포장에 미치는 영향도(AASHTO 시험결과)

영향도 = (실제통과차량 축하중 / 기준차량 축하중)4.2

= (화물차 정량적재 / 승용차)4.2

∴ 축중 10톤인 경우 승용차 환산 대수 = (10톤 / 0.7톤)4.2 = 70,890대

제한차량 운행허가 절차

□ 근  거

○ 도로법 제59조 및 동법 시행령 제28조의3, 동법 시행규칙27조,

운행제한차량단속요령(2004. 12)

□ 시행일 : 2008. 10

□ 신청절차

	신청자										도로관리자(창구)											신청자
	신청서	수수료			→		심사								→		(생략의 경우) →			→			허가 또는 불허가 통지서
												차량의제원
												운행경로
												허가기간
																	타도로관리자와 협 의
												조 건 등

○ 신청기관

- 제한차량 운행 경로가 2개 이상의 도로관리청에 걸쳐 있을 경우 운행허가 신청은 원칙적으로 출발지측 도로관리청에 하며, 신청 받은 도로관리청은 운행경로상의 모든 도로관리청과 협의하여 허가

○ 처리기간

- 구조물통과하중계산서를 필요로 하지 않는 경우나 차량제원초과에 대한허가

• 타도로 관리청과 협의가 필요 없는 경우： 5일 이내

• 타도로 관리청과 협의가 필요한 경우：10일 이내

○ 수수료：1 노선당 5,000원

□ 허가대상차량

○ 차량의 구조 및 적재화물의 특수성으로 운행제한기준을 초과하는

경우로서 다음에 해당되는 차량

- 분리수송이 어려운 건설기계류 운반차량

- 분리하여 운반할 수 없는 기계기구류 운반차량

- 생산 공장에서만 분리조정이 가능한 제품 운반차량

- 기타 적재화물의 분리운송이 어려운 물건을 운반하는 차량

□ 신청서류

○ 제한차량운행허가신청서, 자동차(건설기계)등록증, 중량계산표,

운행노선도(1/500,000지도), 구조물통과하중계산서, 기타서류

- 경미한 초과 중차량 : 구조물통과하중계산서 생략가능

○ 구조물통과하중계산서 생략가능 대상 및 기준

구 분	허 가 기 준	비 고
4축 이상	『차량의 종류 및 축간 최원 거리별로 정한 기준』에 따른 허가
2, 3축 (기중기 등)	총중량 40톤, 축중량19톤 이하

※ 근거 : 운행제한차량단속요령(2004.12) 제4조의3

□ 허가기간

○ 구조보강이 필요 : 필요일수

○ 구조보강이 불필요

- 화물 수송노선이 일정한 경우(시 외곽 노선) : 6개월 이내

- 화물 수송노선이 일정하지 않는 경우(시내 진입) : 필요일수

□ 허가조건

○ 반드시 허가된 노선으로만 운행하여야 한다.

○ 심야시간(23:00-06:00)에만 운행

○ 초과하는 제원에 대하여 안전표시물(경광 등, 깃발, 야간표지등)을 부착 하여야하며 최우측 차선으로 운행하여야 한다.

○ 교량 및 도로횡단구조물(육교, 터널 등) 통과 시 서행하고, 사전 통과가능 여부 확인 후 통행할 것

□ 운행(임시)노선 선정기준

○ 최대한 도로시설물(교량 등) 통과하지 않는 노선 선정

○ 불가피하게 교량 통과 시에는 1등교 중에서도 공용 내하력이 설계하중 이상인 교량으로 선정

○ 편도 2차선 이상의 도로

○ 외곽도로 위주로 하고 도심지 최대한 억제

□ 운행 허가 신청시 필요한 서류

구 분	신규신청	변 경 신 청
		운행허가기간 연장의 경우	노선 변경시
① 제한차량운행허가 신청서	1 부	1 부	1 부
② 차량검사증(또는 등록증)	1 부	-	-
③ 차량중량 계산표	1 부	-	-
④ 운행노선도(1/500,000지도)	1 부	-	1 부
⑤ 구조물 통과하중 계산서 ․구조물별 통과하중 계산서 ․구조물보강공사 설계도면 (필요시)	(N)부 (N)부	- -	(N)부 (N)부
⑥ 기타 관리자가 필요로 하는 서류	도로관리자가 필요로 하는 부수

대전광역시 건설관리본부 시설관리과 단속담당

※ 비  고

1. (N)는 운행노선중에 있는 도로관리청(기관)의 수.

2. 도로법시행령 제55조 단서의 규정에 따라 구조보강을 필요로 하지 않는 경우는 ① - ⑥까지의 서류중 ⑤는 제외됨.

3. 길이, 폭, 넓이 초과로 인하여 운행허가를 받을 경우에는 ① - ⑥까지의 서류중 ③, ⑤는 제외됨.

4. “변경신청”이라 함은 동일차량에 동일 종류의 화물을 계속하여 운송하는 경우로서 신규신청․허가된 기관에 변경 신청하는 경우를 말함.

5. 차량중량 계산표는 별표 3 - 4에 의하여 계산된 근거나 실제 측정한 계근 중량표를 첨부.

건설현장 축중기 설치지침

제정 2009. 8. 17  국토해양부훈령  제 325호

제1조(목적)

○ 이 지침은 도로법 제59조 및 “건설공사 차량 과적방지 지침”에 따라, 건설현장에서 덤프트럭의 과적행위를 근본적으로 방지하기 위하여 건설현장에 축중기설치를 의무화하고, 건설공사 관계자(발주청, 감리자, 시공자)가 준수하여야 할 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

○ 이 지침은 건설기술관리법(이하 “법” 이라 한다) 제2조제5호에 따라 발주청이 발주하는 건설공사를 대상으로 한다.

제3조 (대상현장)

① 도로법 제8조에 따른 도로(고속도로, 국도, 지  방도 등)를 이용하는 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사(진행 중인 공사는 잔량이 10,000㎥ 이상인 경우를 말한다) 현장에는 의무적으로 설치하여야 한다.

② 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주청에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

제4조 (축중기 설치․운영방법)

건설공사 계약자(시공자)는 10톤 이상의 중량을 측정할 수 있는 축중기를 설치하여야 한다.

축중기는 덤프트럭이 토석을 적재하고 도로로 나갈 때 중량을 쉽게 측정할 수 있도록 경사지나 굴곡지가 아닌 평탄한 지역에 설치되어야 한다.

축중기는 차량의 축중에서 계량하고자 하는 측정축이 타축과 수평이 유지된 상태에서 계량할 수 있도록 견고하게 설치되어야 한다.

축중기 운영방법은 「건설공사 차량 과적방지 지침」에 따라 운영하되, 운전자가 측정을 원할 경우에는 언제든지 계측을 실시하여야 한다.

축중기는 청소나 교정 등 유지관리를 철저히 하여 상시계측이 가능하도록 관리되어야 한다.

제5조 (공사계약 시방서에 명기할 사항)

○ 축중기설치 대상현장을 운영할 발주청은 다음 각호 사항을 공사계약시방서에 명기하여야 한다.

1. 수급인, 하수급인 및 시공참여자는 공사차량이 도로의 구조보전과 운행의 위험을 방지하기 위해, 도로법 시행령 제55조제2항에서 정한 운행제한 기준(총중량 40톤, 축하중 10톤 등)을 초과하여 운행을 하지 않도록 관리하여야 한다.

2. 이를 효율적으로 관리하기 위해 도로법 제8조에 따른 도로(고속도로, 국도, 지방도 등)를 이용하는 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사 (진행 중인 공사는 잔량이 10,000㎥ 이상인 경우를 말한다) 현장은 「건설현장 축중기 설치 지침」에 따라 축중기를 설치․운영하여야 한다.

제6조 (축중기 검사기준)

○ 건설공사 계약자(시공자)는 축중기를 신  규 취득할 때 또는 고장수리를 한 후에는 다음 각호에 따라 검사를 실시하여야 한다.

1. 신규 취득 검사시 허용오차는 각 제작사의 제작정밀도 범위 이내에 들어야 한다.

2. 계량기의 검사

가. 정기검사(2년)

- 정기검사는 계량에 관한 법률 제32조에 따라 실시하여야 한다.

나. 교정검사(수시)

- 국가표준기본법 제14조 및 동법 시행령 제12조에 따라 기술표준원장이 지정한 국가교정기관에 의뢰하여야 한다.

제7조 (축중기 설치비용 반영 방법)

축중기 설치 대상공사를   계획하고 있는 발주청에서는 이 지침에 따라 축중기 설치비용을 설계에 반영하여야 하며, 이미 발주되어 운영중인 현장은 설계변경 시 반영 한다.

② 설치 및 운영비용은 표준품셈에서 정한 축중기 설치․해체 및 손료비용을 참고하여 반영 한다.

제8조 (유효기간)

○ 이 훈령은「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관  한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야하는 2012년 7월 31일까지 효력을 가진다.

< 부   칙 >

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (종전 지침의 폐지) 종전의 “건설현장 축중기 설치 지침”(건설안전과-448, '08.12.19)은 폐지한다.

※ 축중계 교정검사

○ 고정식축중계에 대한 교정은 연 1회 이상 기술표준원 등 국가기관 또는 국가에서 공인한 검․교정 업체에 의뢰․실시한 후 교정성적서 또는 시행검사증명서를 검문소에 비치하여야 한다.

○ 이동식 축중계(휴대용)는 국가표준기본법률에 의거 연 1회 이상 교정검사를 받아 성적서를 검문소에 비치하고 특히 정밀도에 의심이 가거나 계근 횟수가 1일 50대 이상인 축중계는 연 2회 이상 교정검사를 받아야 한다.