환경부 생활하수과 - 319호(2011. 1. 31)

하수처리장 인처리시설

설치 가이드북

2011. 1

환   경   부

본 가이드북은 “인처리시설

설치사업” 관련 업무의 참고서로

활용하시기 바랍니다.

- 차   례 -

Ⅰ. 목적

Ⅱ. 적용범위

Ⅲ. 근거규정

Ⅳ. 일반사항

1. 기본방향

2. 필요성

Ⅴ. 인처리시설 설치 사업계획 수립

1. 운영중인 하수처리시설에 대한 인처리시설 설치 사업 추진방식

가. 통합발주

나. 턴키

다. 기술공모

라. 기타공사

2. 설치중이거나 설계중인 하수처리시설에 대한 인처리시설 설치 사업 추진방식

가. 설치중인 하수처리시설

나. 설계중인 하수처리시설

3. 사업추진절차

가. 인처리시설 설치사업 추진 흐름도

나. 인처리시설 인가절차

다. 인처리시설 설치사업 예산편성방향

Ⅵ. 사업계획 수립시 검토사항

1. 방류수질기준

2. 하수처리시설 현황

3. 인처리시설 용량 산정

4. 인처리시설의 처리성능

5. 인처리공법 선정을 위한 경제성·기능성에 대한 통합 비교평가

6. 인처리시설의 영향 검토

7. 기타사항

Ⅶ. 인처리시설의 설치

1. 응집제 투입시설

2. 전기 및 계측제어 시설

Ⅷ. 인처리시설 유지관리

1. 인처리시설 유지관리

2. 전기 및 계측제어설비 유지관리

3. 수질관리

Ⅸ. 적용시기

- 부   록 -

1. 하수도법 시행규칙 일부개정

2. 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령

3. 인처리 개요 및 시설 현황

4. Jar Test 방법

5. 방류수 수질기준 적용을 위한 지역고시

Ⅰ. 목적

이 가이드 북은 하수도법의 규정에 의한 인처리시설(이하 "인처리시설"이라 한다) 설치사업 계획수립, 시행 및 운영 관리에 관한 세부 업무추진 요령과 절차 등을 규정하여 관계 기관간 업무협의 및 사업추진 관리의 효율성을 제고하고, 인처리시설을 적정 유지 관리함을 목적으로 한다

Ⅱ. 적용범위

1. 인처리시설 설치사업의 추진 및 관리에 관하여 하수도법과 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 가이드 북을 참고로 한다

2. 이 가이드 북의 적용을 받는 대상사업은 다음과 같다

- 2012.1.1부터 강화되는 총인 방류수 수질기준을 준수하기 위하여 공공하수처리시설에 신규시설, 기존시설 개량 및 보완 등을 통해 인처리를 위한 화학적 처리시설 및 여과시설을 설치하는 사업

Ⅲ. 근거규정

< 인처리시설 >

하수도법 제2조(정의)

3. “하수도”라 함은 하수와 분뇨를 유출 또는 처리하기 위하여 설치되는 하수관거·공공하수처리시설·공공하수처리수재이용시설·분뇨처리시설·중수도·배수설비·개인하수처리시설 그 밖의 공작물·시설의 총체를 말한다.

4. “공공하수도”라 함은 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 하수도를 말한다. 다만, 개인하수도를 제외한다.

9. “공공하수처리시설”이라 함은 하수를 처리하여 하천·바다 그 밖의 공유수면에 방류하기 위하여 지방자치단체가 설치 또는 관리하는 처리시설과 이를 보완하는 시설을 말한다.

하수도법 제11조(공공하수도의 설치 등)

① 지방자치단체의 장은 하수도정비기본계획에 따라 공공하수도를 설치하여야 한다.

② 시·도지사는 공공하수도를 설치하고자 하는 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 사업시행지의 위치 및 면적, 설치하고자 하는 시설의 종류, 사업시행기간 등을 고시하여야 한다. 고시한 사항을 변경 또는 폐지하고자 하는 때에도 또한 같다.

③ 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 공공하수도를 설치하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사의 인가를 받아야 한다.

④ 시장·군수·구청장은 제3항에 따라 인가받은 사항을 변경하거나 폐지하려면 시·도지사의 인가를 받아야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조에 따른 오염총량관리계획 또는 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」 제11조에 따른 오염총량관리시행계획을 수립·시행하지 아니하는 시장·군수·구청장이 상수원 수질보전을 위하여 「환경정책기본법」 제22조에 따라 지정·고시된 특별대책지역에서 공공하수처리시설을 설치하고자 하는 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 환경부장관의 인가를 받아야 한다. 인가받은 사항을 변경 또는 폐지하고자 하는 때에도 또한 같다.

⑥ 시·도지사는 국가의 보조를 받아 설치하고자 하는 공공하수도에 대하여 제2항에 따른 고시 또는 제3항 및 제4항에 따른 인가를 하고자 할 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 설치에 필요한 재원의 조달 및 사용에 관하여 환경부장관과 미리 협의하여야 한다.

⑦ 환경부장관 또는 시·도지사는 제3항부터 제5항까지의 규정에 따라 인가를 한 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 그 인가내용을 고시하여야 한다.

⑧ 환경부장관은 지방자치단체의 장이 하수도정비기본계획에 따라 공공하수도를 설치하지 아니할 때에는 당해 지방자치단체의 장에게 하수도정비기본계획에 따라 공공하수도를 설치할 것을 요청할 수 있다.

※ 공공하수처리시설의 방류수수질기준 및 지역구분

- 인처리시설의 처리수는 2012.1.1부터 강화될 공공하수처리시설의 방류수수질기준(부록1 참조)을 만족해야 한다.

- “방류수수질기준 적용을 위한 지역구분”은 환경부 고시 제2010-44 (2010.4.19, 부록5)호에 따른다.

Ⅳ. 일반사항

1. 기본방향

○ 공공하수처리시설에 인처리시설을 추가하여 인처리효율을 제고하고 수질개선을 추진

※ 수질개선의 관건이 되는 것으로 알려진 “인”을 선진국 수준으로 관리

2. 필요성

○ “인”집중 제거로 조류발생 가능성 차단

- “인”은 조류성장의 주요 원인물질로 작용하며, 조류에 의한 유기물질의 수질오염은 전체 유기물질 오염부하량의 25~30%를 차지하는 것으로 추정되고 있음

- 농업용수 확보, 하천유지용수 공급으로 건천화 된 도심하천의 생태계 회복 및 상수도 미보급 지역의 용수확보

○ 최근 주요 상수원 지역의 경우 BOD는 많이 개선되었지만, 연례적으로 조류가 발생하여 상수원 수질관리가 어려운 실정임

- 조류발생의 원인이 되는 “인”의 오염도가 지속적으로 증가하고 있으며, 사멸된 조류의 부패 등으로 난분해성 유기물질 지표인 COD농도도 높아지고 있음

○ 유기물질 생산을 억제할 수 있는 “인” 관리 필요

- 조류성장은 수온, 각종 영양염류, 유속, 일조량 등 다양한 인자들에 의해 결정되어지나 우리나라 하천 및 호소에서는 대부분 “인”이 조류성장의 제한인자로 작용

○ 공공하수처리시설에 대한 개별적인 기술검토를 거쳐 인 처리시설을 설치하여 공공수역의 수질개선에 기여

Ⅴ. 인처리시설 사업계획 수립

1. 운영중인 하수처리시설에 대한 인처리시설 설치사업 추진방식

○ 인처리시설 설치사업은 기존 공공하수처리시설에 대한 일부 시설개선으로 공사금액이 크지 않으므로, 사업규모 확보를 위해 지자체내의 공공하수처리시설에 대한 인처리시설 설치사업을 일괄하여 통합발주 하는 것이 바람직함

○ 사업발주 방법은 일괄입찰, 대안입찰, 기술제안, 기타 방식 등이 있음

※「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「건설기술관리법」등 관계법령 참조

가. 일괄입찰 방식

○ 상하수도 시스템의 문제점을 답습하지 않고 공공하수처리시설 방류수 수질기준 강화에 따라 수질개선 대책의 신속한 수립·시행을 위하여 최신 기술력 활용 및 원활한 사업추진 필요

○ 설계·시공 상의 기술능력 개발을 유도하고 설계경쟁을 통한 공사의 품질향상을 도모하며, 설계용역과 공사입찰을 통합하여 실시함으로써 계약상대자 선정에 소요되는 입찰기간을 단축

○ ’12년부터 강화되는 방류수수질기준 준수를 위하여 사전절차별 업무를 병행수행하고, 공사계약을 턴키공사의 Fast Track(턴키공사 발주 시 기본설계와 실시설계 동시추진, 우선시공 등)으로 추진하는 등 최대한 공기 단축

⇒ 사전절차 및 본 공사 공기 단축, ’11년 말까지 준공토록 추진

나. 기술제안

○ 설계를 공모형태로 모집, 선정하는 방식

○ 제안자가 공사비 절감방안, 공기단축방안, 공사관리방안 등을 제안하고 기술자의 능력, 사업의 수행실적, 사업수행계획 또는 신용도 등을 종합적으로 고려하여 공모된 건설기술의 내용을 평가

○ 설계·시공 상의 기술능력 개발을 유도하고 설계경쟁을 통한 공사의 품질향상을 도모

다. 기타공사

○ 경쟁입찰을 통하여 적정한 사업자를 선정하는 방식

○ 설계 및 시공을 분리하여 발주하는 일반공사로 추진

2. 설치중이거나 설계중인 하수처리시설에 대한 인처리시설 설치사업 추진방식

가. 설치중인 하수처리시설

○ 인처리시설과 기존시설과의 연관성 및 기존시설 공법의 성능보증 등을 고려하여 설계변경 및 개별신설 방식을 비교하여 수행

나. 설계중인 하수처리시설

○ 설계중인 시설은 인처리시설을 포함하여 설계변경 시행

3. 사업추진 절차

가. 인처리시설 설치사업 추진 흐름도

○ 인처리시설은 다음 절차를 참고하여 각 단계별(조사, 계획, 설계, 시공 등)로 체계적으로 추진되어야 한다

- 인처리시설 설치 공정 흐름도 : <그림 1> 참조

○ 사업기간

- 중점관리유역 내 설치중인 하수처리장의 경우 당초 본 공사의 사업기간을 적용

- 강화된 방류수수질기준 적용 전까지 시설완비 할 수 있도록 사업계획 수립

나. 인처리시설 인가절차

○ 지방자치단체의 장이 시행하는 인처리시설 설치사업은 사업계획 수립(실시설계) 이전에 환경부장관에게 사업계획안(개요, 추정사업비, 재원조달계획, 사업효과 등)을 보고하여 국고지원방안 등을 협의하여야 한다

○ 지방자치단체의 장이 시행하는 인처리시설 설치사업은 「하수도법」제11조(공공하수도의 설치 등)에 따라 시․도지사의 설치인가를 받아야 한다. 또한, 인가를 받은 사업을 변경 또는 폐지하고자 하는 때에는 시․도지사의 변경 또는 폐지인가를 받아야 한다

○ 시·도지사는 국가의 보조를 받아 설치하고자 하는 인처리시설 설치사업에 대하여 인가를 하고자 할 때에는 그 설치에 필요한 재원의 조달 및 사용에 관하여 지방환경관서의 장과 미리 협의하여야 한다

○ 시·도지사는 인처리시설 설치하고자 하는 때에는 이를 고시하여야 한다. 고시한 사항을 변경 또는 폐지하고자 하는 때에도 또한 같다.

○ 지방자치단체의 장이 인처리시설의 설치인가(변경인가 또는 폐지인가를 포함한다)를 신청한 경우 지방환경관서의 장 또는 시·도지사는 필요시 한국환경공단 또는 지방환경관서 하수도자문위원회(시·도하수도설계자문위원회)의 자문을 받고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

○ 지방환경관서의 장 인가 대상 : 「하수도법」제11조제5항 참조

<그림 1> 인 처리시설 설치 공정 흐름도

<기타공사>

<시·군 업무절차>		<관련기관 협의 등>
○ 기본 및 실시설계 - 용역공고, 업체선정, 기본․실시설계, 설계심의 및 준공		○ 실시설계중 공법선정 (공법심사위원회 개최)
↓		○ 지방환경관서 재원협의 ○ 시·도 인가 (환경공단 기술검토)
○ 공사 입찰 및 계약 - 입찰공고, 낙찰자 결정, 계약 체결
↓
○ 공사 - 착공, 공사수행 및 완료, 시운전 및 준공

<턴키공사>

<시·군 업무절차>		<관련기관 협의 등>
○ 기본계획·입찰안내서 작성 및 심의 - 용역공고, 업체선정, 입찰안내서 기술심의 및 준공
		○ 지방환경관서 재원협의 병행 (공단검토 병행)
		○ 입찰공고전 행정절차 이행 (조달청 발주의뢰 등)
↓
○ 입찰공고, 기본설계 및 평가 - 공고, 현장설명, 기본설계․평가 및 적격업체 선정		(기본설계 중)
↓
○ 실시설계 및 기술심의 - 실시설계, 기술심의, 실시설계 승인		○ 적격업체가 제시한 공법으로 실시설계 진행
		○ 시·도인가 병행 (공단 기술검토)
↓
○ 공사 - 착공, 지반․기초공사, (단계별)공사․완료, 시운전․준공		○ 우선시공분 착공 ○ 시설 시운전․준공

다. 인처리시설 설치사업 예산편성방향

○ “2011년 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령” 참조

○ 2012.1.1부터 방류수 수질기준이 강화·적용(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ지역)되는 하수처리시설에 대하여 예산 범위내 인처리시설 설치사업비 지원

- 환경개선 특별회계의 환경보호 분야 상하수도·수질부문의 "하수처리시설확충” 사업 중 “하수처리장 확충” 세부사업의 하위단위로 인처리시설을 반영

- 2011년 인처리시설 국고보조율은 하수처리시설 국고보조율을 준용하며, 광역시의 경우는 50%를 적용함

· 광역시 : 50%

· 일반시군(읍이상) : 50%

· 일반시군(면이하) : 70%

○ 지원대상시설

- '11년 예산내역 : 인처리시설 227개소(신규 160, 계속 67) 298,643백만원

- 2012.1.1부터 방류수수질기준이 강화적용(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ지역)되는 하수처리시설로 강화될 수질기준에 따라 시설보완이 필요한 500㎥/일 이상 공공하수처리시설

· 방류수수질기준 적용을 위한 지역 구분(부록 5 참조)

· Ⅰ,Ⅱ지역 : BOD, T-P 등 강화

· Ⅲ지역 : T-P 강화

- 기존에 인처리시설(화학적 처리시설, 여과시설 등)을 기 설치하였거나 설계에 반영되어 설치중인 하수처리시설의 경우 지원 제외

- 기존 시설로 인처리가 가능하거나 인처리시설을 설치운영중인 시설은 운영개선 등을 통하여 기준을 준수하는 방안을 우선적으로 강구하되, 시설보강이 불가피한 경우에 한하여 예산신청

(한국환경공단 등 전문기관의 기술검토 보고서 첨부)

○ 총인처리시설 기술지원단

- 인처리시설 보강사업이 적기에 추진될 수 있도록 지방자치단체의 인처리시설 설치사업의 적기 기술지원을 위하여 한국환경공단 내 기술지원단을 구성․운영

-『하수도법시행령 제7조의4항』에 의한 인처리시설 설치(변경)인가 기술검토 수행 및 현장실사를 통한 기술지원

- 설치․운영 중인 하수처리장의 인처리시설 예산 신청시 추가설비 필요성에 대한 기술검토

Ⅵ. 사업계획 수립시 검토 사항

1. 방류수수질기준

가. 2012.1.1부터 강화된 기준 적용

구 분		생물화학적 산소요구량 (BOD) (mg/L)	화학적 산소요구량 (COD) (mg/L)	부유물질 (SS) (mg/L)	총질소 (T-N) (mg/L)	총인 (T-P) (mg/L)	총대장균 군 수 (개/mL)	생태독성 (TU)
1일 하수처리 용량 500㎥ 이상	Ⅰ지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하	1이하
	Ⅱ지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하
1일 하수처리용량 500㎥미만 50㎥이상		10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하		-
1일 하수처리 용량 50㎥ 미만		10 이하	40 이하	10 이하	40 이하	4 이하

비 고 : 1. 공공하수처리시설의 페놀류 등 오염물질의 방류수수질기준은 해당 시설에서 처리할 수 있는 오염물질항목에 한하여「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13 제2호나목 페놀류 등 수질오염물질 표 중 특례지역에 적용되는 배출허용기준 이내에서 그 처리시설의 설치사업 시행자의 요청에 따라 환경부장관이 정하여 고시한다.

2. 1일 하수처리용량 500㎥ 미만인 경우에는 겨울철(12월 1일부터 3월31일까지) 총질소와 총인의 방류수수질기준은 60mg/L 이하와 8mg/L 이하를 각각 적용하며, 유예기간은 2014년 12월 31일까지로 한다.

3. 생태독성 방류수수질기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하되, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13 제2호나목3) 비고란 제2호 본문에 따른 폐수배출시설에서 배출되는 폐수가 유입되고 1일 하수처리용량 500세제곱미터(㎥) 이상인 공공하수처리시설에 적용한다.

○ 적용대상 지역

구 분	범 위
Ⅰ지역	-「수도법」제7조에 따른 상수원보호구역 -「환경정책기본법」제22조제1항에 따른 특별대책지역 - 영 제4조제3호에 따른 수변구역 -「새만금사업 촉진을 위한 특별법」제2조제1호에 따른 새만금사업지역으로 유입되는 하천이 있는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역
Ⅱ지역	-「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제22조제2항에서 규정하고 있는 중권역중 화학적 산소요구량(COD) 또는 총인(T-P)이 당해 권역의 목표기준을 초과하였거나, 증가하고 있는 지역으로 환경부장관이 정하여 고시하는 지역
Ⅲ지역	-「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제22조제2항에서 규정하고 있는 중권역중 Ⅰ․Ⅱ지역을 제외한 4대강 본류에 유입되는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역
Ⅳ지역	- Ⅰ․Ⅱ․Ⅲ지역을 제외한 지역

2. 하수처리시설 현황

가. 기존처리시설의 현황에 따라 적정한 인처리시설을 선정하여야 한다.

○ 인처리시설 타당성 검토에서 기존 시설의 단계별 운영현황을 파악, 기존시설 이용방안과 인처리시설 신규설치 타당성을 비교·검토하고 적정한 처리공법을 선정하여 사업을 추진하여야 함

- 고도처리시설의 인 처리성능을 파악하고 운전개선에 의한 처리효율을 검토하여 인처리시설 설치 여부를 결정하여야 함

- 기존 시설에 응집제 투입설비 및 여과설비가 설치되어 있는 경우, 운영현황을 근거로 최적 운영관리 방안(응집제 종류․량 등)을 산정하고 이를 상시 투입하는 실험을 거쳐 인처리시설의 적정 운영여부를 검토하여 개량 및 추가시설 계획을 수립하여야 함

○ 기존 공공하수처리시설의 하수처리계획평면도, 시설현황, 운전현황 등을 제시하여야 하며, 운영현황을 근거로 인처리시설을 적정하게 검토하여야 함.

- 기존 공공하수처리시설의 공법, 처리성능, 여유부지 등을 검토하여 인처리공법 선정

- 기존 처리현황(반류수량, 하수찌꺼기 발생량, 침전지, 관련시설 용량 등) 첨부

- 소규모 처리시설의 경우 집약화되어 여유부지 확보 가능여부 검토

- 대규모 처리시설의 경우 반류수량 및 반응조에 미치는 영향 검토

- 기존 건물 내에서 인처리시설의 설치, 운영 가능여부를 우선 검토한 후 부득이한 경우 추가 건물 설치를 계획

○ 기존 처리공법 및 인처리공법의 특성에 따라 검토하여 적정하게 계획하여야 함

- SBR 공법은 최종침전지가 없으므로 폭기시 운전주기 중 투입을 검토하고, SBR 공법 특성상 기존 처리시설 가동(1사이클 가동시간 및 간헐방류), 처리수조 용량 검토 및 이에 따른 자동연동 운전방안 제시

- MBR 공법은 응집제 사용으로 인한 여과막 및 운영관리에 미치는 영향 등을 검토, 운영 및 유지관리 방법 등을 구체적으로 제시

- 기존 처리시설에 생물여과공정이 설치되어 있는 경우 2차침전지 유출수가 응집반응 후 생물여과공정으로 직접 유입되어 여재 폐색이 발생할 수 있으므로 그에 따른 유지관리 방안 제시

- 응집제 투입 후 침전조 없이 여과설비로 직접 유입되는 방식의 경우 여과설비의 뭉침이나 폐색현상이 발생할 수 있으므로 여과설비의 유지관리 방안 제시

- 기존 공정의 침전성 향상방안, 농축조 등 인방출 영향, 응집공정 적용시 처리성능 확보 및 적정운영관리 대책을 구체적으로 제시

- 일별 유입유량 변동폭이 큰 경우 유량변동에 따른 인처리시설 자동연동 운전 방안에 대한 검토 필요

3. 인처리시설 용량 산정

가. 고도처리시설의 성능보증수질과 향후 준수하여야 할 강화된 방류수수질기준의 차이를 필요 인제거량으로 산정하고 이 양을 기준으로 인처리시설의 용량을 산정하여야 한다.

○ 기존 방류수수질기준(T-P 2ppm)을 기준으로 산정 시 인처리시설의 규모가 과다할 수 있으며, 기존 시설의 최적화를 병행하여 적정 시설이 설치되도록 하여야 함

○ 응집시설 설치 시 적정응집제 종류․투입량․투입지점 결정 등은 pH․온도․유입수질 변화 등 처리장 여건을 감안하여 최적의 운영관리가 가능하도록 일정기간 Jar Test 운영자료 등 타당한 근거를 갖고 결정

나. 응집제 및 약품 저장탱크와 투입시설 용량 산정 시 다음의 사항을 검토하여야 한다.

○ 저장탱크는 응집제 및 약품 특성, 지역별 상황(처리장 위치, 공급현황 등)을 고려하여 계획하고, 상황별(겨울철 동결, 유독물, 위험물 등) 관리대책을 제시

- 저장탱크 용량 산정시 구입 및 이송에 필요한 시간, 저장기간  등을 고려하여 적정한 용량 산정 필요

- 저장탱크의 설치위치는 차량이 접근하기 용이한 곳으로 선정

- 시설설치 시 보관 및 유지관리 안전성을 충분히 고려

○ 투입시설 용량은 전체 시설용량을 기준으로 산정

4. 인처리시설의 처리성능

가. 인처리시설에 대한성능보증 확약내용을 제시하고 처리성능 만족여부에 대한 책임소재를 명확히 하여 사업을 추진하여야 한다.

○ 인처리시설의 최종적인 방류수질에 대하여 성능보증서를 받아 사업을 수행함이 타당함

- 보증 유입수질 범위(저～고농도) 설정 시 현재 방류수질을 포함

- 공법에 대한 성능보증기간을 일정기간으로 한정하지 않아야 함

- 기존 처리공정에 추가로 인처리시설이 설치될 때 성능보증에 대한 책임소재를 명확히 하여야 하며, 인처리시설 설치에 따른 기존 공정에 미치는 영향을 검토하고 대책을 수립하여야 함

○ 응집제가 투입된 하수찌꺼기에 대한 처리성능, 최종방류수질 및 역세시간․역세수량 등을 고려한 처리유량 등에 대한 보증이 필요함

- 범용화된 응집제의 적정농도 주입에 대해 상시 보증할 수 있어야 함.

- 성능보증서에는 역세척수량, 역세척주기, 주요설비 및 공법관련 설비의 내구성, 소모품 교체주기 및 1일 약품사용량 등을 포함하여야 함

나. 응집제 종류 및 응집제 투입량에 대한 구체적인 근거를 첨부하여야 한다.

○ 응집제 첨가방식이 정량방식인 경우에는 유입수 인 농도의 변동에 따라 응집제 첨가 몰비가 변화하는 등 유입특성에 따라 적정 응집제 종류와 첨가량 결정, 반응조 최적화 방안 검토

- 인처리시설 유입수 내 인 존재형태, 투입위치, 유입수의 pH, 알칼리도, 교반조건 등을 고려하여 선정

- 입자성 인 및 용해성 인 등을 고려한 응집제 선정

- 혼화 시설의 순간혼화가 가능하도록 교반기 선정시, 응집제 분산이 용이하고 반응효율 제고를 위하여 급속혼화 방식에 대해 비교·검토하여 교반방식 선정

○ 응집제 투입위치에 따른 처리효율 및 경제성을 비교하여 최적의 투입지점 선정

- 1차침전지 전단 : 고농도의 제거대상물질이 존재하여 투입량 증가 우려, 유기물비(C/N비, C/P비 등)가 생물학적 처리공정에 미치는 영향 검토 필요

- 생물반응조 후단 : 별도 반응조 설치가 불필요하여 경제적 형태로 공정을 구성할 수 있으며, 생물학적 처리공정에 미치는 영향과 잉여하수찌꺼기 발생량에 대한 검토 필요

- 2차침전지 후단 : 기존 하수처리공정의 후단에 추가시설을 설치하는 형태로 제거대상물질이 최소화되어 약품투입량을 최소화할 수 있고 응집제 투입에 의한 침전물을 별도처리 할 수 있음

별도의 처리설비를 설치해야 하므로 부지 및 설치비용 소요

5. 인처리공법 선정을 위한 경제성·기능성 등에 대한 통합 비교·평가

가. 인처리시설에 대한 공법은 LCC기법에 의하여 공법선정의 타당성을 검토하고, 그 검토결과에 의해 인처리공법(당해 공법에 수반되는 기자재 포함) 선정 사유를 실시설계 보고서에 구체적으로 제시하여야 한다.

※ 공공하수처리시설 설치사업 업무지침(환경부 생활하수과-3333, ‘10.12.21)호 참고

○ 인처리공법 선정 시 신기술(특허 포함)지정 및 기술검증의 범위를 제시하여야 하며, 신기술(특허) 이외의 인처리 설비는 경제성 및 효율성을 위하여 범용화된 설비를 설치하도록 하여야 함.

- 공법선정시 유지관리 용이성을 고려하여야 함

○ 실시설계시의 공사비는 당초 공법 선정 시 제출한 자료를 적용하되, 공법 선정 시 제시한 금액을 초과할 수 없음

- 공법 선정 시 제시하지 않았으나 실시설계에서 추가되는 장치의 경우, 타당한 사유의 제시 또는 그 필요성에 대해 재검토하고, 당초 공법 선정 시 미 제시된 장치 중 공법사에서 전체 공정에 미치는 영향을 간과한 것으로 판단되는 경우 그 부분에 대해서는 공법사에서 부담하는 것이 타당함

○ 재원의 조달 및 사용에 관한 협의 및 기술검토 시에는 공법선정 시에 적용한 공사비 자료와 실시설계시 공사비 자료에 대한 비교표를 제시하여야 함

- 공사비는 공법별로 비교 평가가 가능하도록 동일한 기준으로 처리공정별, 공종별로 구분하여 산출하고 산출근거를 제시

나. 인처리시설 설치사업 추진 시, 인저감과 직접적인 관련이 없는 시설을 설치하는 것은 재검토하여야 한다.

○ 기존 노후시설의 보수 및 개선 등은 처리장 유지 및 유지관리 사항으로 하수처리비용에 포함되어 있는 유지 및 운영관리비 또는 지방비로 부담하여야 함

다. 기존시설물 및 처리공정을 최대한 활용하여 중복투자가 발생되지 않도록 하여야 하며, 기존시설의 활용방안을 제시하여야 한다.

○ 일반적인 내구연한을 고려하여 과도한 설비의 설치 및 불필요한 설비의 교체는 지양하여야 함.

○ 신규 처리공정을 추가로 설치할 경우 기존 시설과 호환성이 있는 처리기술의 도입을 검토하여 중복투자를 방지하여야 함.

라. 증설 및 고도처리 개량공사와 함께 추진되는 경우 인처리시설 설치 계획과 공종별(토목․기계․전기․계장 등)로 면밀히 상호 비교․검토하여 중복투자가 발생하지 않도록 하여야 한다.

6. 인처리시설의 영향검토

가. 응집제 사용시 하수찌꺼기 점성 증가에 의한 후속 공정의 영향에 대하여 대책을 검토하여야 한다.

○ 여과시설이 응집제가 투입된 하수찌꺼기에 대해 처리성능 및 처리유량을 확보할 수 있도록 검토.

- 응집제를 상시 투입할 경우 여과기 폐색현상이 발생할 수 있으므로 여과속도 및 여과효율의 감소 등에 따른 성능저하에 대한 대책을 검토.

○ 역세주기 및 세정계획 등 유지관리 방법에 대한 상세한 검토 필요.

나. 인처리시설에 의해 증가되는 하수찌꺼기가 기존 하수찌꺼기 처리계통(저류조, 농축조, 탈수기, 최종처분 등)에 미치는 영향을 검토하여야 한다.

○ 침전시설, 농축시설, 탈수시설의 용량 및 처리성능에 대한 검토 및 대책 필요.

○ 약품 투입 시 하수찌꺼기 성상 변화에 따른 기존 하수찌꺼기 최종처분(재활용 포함)의 영향 및 대책 검토.

○ 약품투입에 따른 하수찌꺼기 계통의 물질수지도 검토.

다. 고농도의 여과역세수가 생물반응공정으로 반송 될 경우 처리공정에 미치는 영향을 검토하여야 한다.

○ 인처리공정만이 아닌 전체 처리공정에 대한 물질수지도 작성

라. 인처리시설의 설계 시 기존 공정과의 조화, 하수찌꺼기 발생량 저감, 경제성 제고 방안 등에 대한 구체적인 검토로 설계 최적화를 달성하여야 함

7. 기타사항

○ 유지관리비용 검토

- 응집제 구입비, 탈수 약품비, 하수찌꺼기 처리비, 전력비 등 증가예상

- 향후 안정적인 처리시설 운영을 위한 적정 유지관리비 확보 필요

- 유량별, 농도별 운전모드, 운전방법 및 유지관리사항 등 제시

○ 인처리시설 유입수의 알칼리도, 수온, 부유물질 및 유기물질 농도, 응집제의 음이온 농도, 탁도에 따른 응집제 투입량, 유기물 성분 등에 대한 영향 검토

Ⅶ. 인처리시설의 설치

1. 인처리시설

가. 유입되는 원수의 특성(유량 및 수질)을 고려하여 설치기준을 설정하여야 한다.

나. 유입원수는 기존 공공하수처리시설 최종처리수를 대상으로 하며, 계절별, 일일 시간대별 수질과 유량의 변화를 고려하여 정상적인 변동범위의 악조건에서도 충분히 강화된 방류수수질기준을 달성할 수 있도록 계획하여야 한다.

다. 각 공정의 구체적인 설치기준은 환경부 제정 “하수도 시설기준(한국상하수도협회, 2005)”에 준하도록 한다.

※ 국내․외 사례 : 「부록 3」 참조

< 목표수질별 인처리방법의 예 >

Concentration	Technology
Up to 1mg/L	All
1.0 to 0.5mg/L	Chemical precipitation, A/O; filter preferred 5-stage Bardenpho, PhoStrip; filter preferred, SBR
0.5 to 0.1mg/L	Chemical precipitation with filter, 3-stage Westbank with filter, Chemical precipitation with tertiary clarifier and filter, Modified UCT with filter, PID with filter, 5-stage Bardenpho with filter, Step-feed AS with filter
0.1mg/L and below	Membrane filter, High-performance filter; Trident, Dynasand D2 Advanced Filtration System, Blue PRO, CoMag, Land application/infiltration bed

※ “Municipal Nutrient Removal Technologies Reference Document”(EPA, 2008)

2. 전기 및 계측제어설비

가. 전원공급의 신뢰성 확보를 감안한 수전 또는 배전방식을 선정한다.

나. 계측기기의 설치목적, 처리시설의 규모, 정밀도, 재현성 등을 종합적으로 판단하여 적절한 위치에 설치하여야 한다.

다. 시스템 설계시 가급적 최신기술이 도입된 설비를 선정할 수 있도록 하여야 하며 운영 및 유지보수가 용이한 H/W 및 S/W를 검토하여야 한다.

Ⅷ. 인처리시설 유지관리

1. 인처리시설 유지관리

가. 인처리시설의 유지관리는 각 단위시설의 유지관리 측면뿐만 아니라, 전체 공정의 유기적인 처리효율에 중점을 두고 관리하여야 한다.

○ 인처리시설의 안정화를 위하여 유입특성, 전체 처리 공정별 운영관리 특성에 대한 지속적인 점검을 통하여 최적의 운영관리방안을 도출하여야 함

※ 이전 공정의 처리성능 저하시 연쇄적으로 다음 공정에 파급효과를 가져와 전체 처리효율을 저하시키는 원인이 됨

나. 약품보관 탱크, 배관 및 밸브 등을 정기적으로 점검하고 유지관리를 철저히 하여야 한다.

○ 약품 주입에 의한 배관 내에 침전물의 부착이나 퇴적, 부식 등을 정기적으로 점검하고 청소하여야 함

○ 배관 및 밸브 등의 정상작동 및 누수 여부를 점검

다. 인처리시설의 단위공정별 유지관리는 상수도 및 하수도 시설기준의 유지관리 지침을 참고로 한다.

라. 소규모 처리시설의 경우 무인운전으로 운영되는 것을 고려하여 인처리시설에 대한 최소한의 자동운전 방안을 고려하여야 한다.

2. 전기 및 계측제어설비 유지관리

가. 처리수조의 수위가 작동 레벨 상태임을 확인하여 수위가 작동레벨임에도 불구하고 자동 작동하지 않을 경우에는 레벨센서를 인양하여 이물질을 제거한다.

나. 각종 노이즈로부터 오차가 발생하여 연산결과가 부정확하게 될 수 있으므로 주의한다.

다. 계측장치를 항상 양호한 상태로 유지하기 위하여 장치의 사양, 설치환경, 중요도를 감안해서 보수 점검 및 수리를 한다.

라. 단위공정별 계측설비와 제어장치의 정도관리를 정기적으로 실시하여 신뢰성을 확보한다.

마. 유량 및 수질 모니터링을 위하여 유량계, 수위계, 압력계, 탁도계 등의 계측설비의 유지관리를 철저히 한다.

3. 수질관리

가. 처리수질을 방류수수질기준 이하로 유지할 수 있도록 관리하여야 한다.

나. 적정한 수질관리를 위해 수질관리항목 및 기준에 따라 수질분석을 실시한다.

다. 수질분석에 대한 사항은 하수처리시설의 유지관리지침을 준수한다.

○ 시험항목, 횟수, 분석방법, 관리지표

○ 시료채취방법, 위치 및 채취량, 채취시 주의사항 등

라. 시운전기간은 최소 2개월로 하되 공인 분석은 3회 이상으로 하여야 한다.

○ 시운전기간 수질분석시 반류수 및 하수찌꺼기에 대한 분석을 포함

4. 안전관리 및 비상대책

가. 안전 및 위생관리의 일반적 안전관리 요령, 위험물 취급요령 등을 준수한다.

나. 환경보전관리에 대한 유지관리지침을 준수한다.

○ 수질, 주변환경, 악취, 소음․진동, 폐기물 등 관리요령

다. 재해대책에 대한 유지관리지침을 준수한다.

○ 자연재해, 정전 등 처리장내 사고시 지휘계통 및 대처방안 등

Ⅸ. 적용시기

1. 이 가이드 북은 2010. 1. 1 이후에 설치인가 또는 재원협의를 신청하는 인처리시설 설치사업에 대하여 적용하는 것을 원칙으로 한다.

2. 다만, 설계 검토가 완료되어 사업추진 여건상 본 가이드 북을 적용하는 것이 불합리하다고 판단되는 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

				부 록 부록 1. 하수도법 시행규칙 일부개정 부록 2. 하수도분야 보조금편성 및 집행관리 실무요령 부록 3. 국내·외 인처리시설 사례 부록 4. Jar Test 방법 부록 5. 방류수 수질기준 적용을 위한 지역고시

〔부록 1〕

하수도법 시행규칙 일부개정

□ 공공하수처리시설의 방류수수질기준(제3조제1항제1호 관련)

1. 2010.12.31일까지 적용되는 기준

구 분	생물화학적 산소요구량 (BOD) (mg/L)	화학적 산소요구량 (COD) (mg/L)	부유물질 (SS) (mg/L)	총질소 (T-N) (mg/L)	총인 (T-P) (mg/L)	총대장균 군 수 (개/mL)
1일 하수처리용량 50㎥이상	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하
1일 하수처리 용량 50㎥ 미만	10 이하	40 이하	10 이하	40 이하	4 이하

비 고 : 1. 공공하수처리시설의 페놀류 등 오염물질의 방류수수질기준은 해당 시설에서 처리할 수 있는 오염물질항목에 한하여「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13 제2호나목 페놀류 등 수질오염물질 표 중 특례지역에 적용되는 배출허용기준 이내에서 그 처리 시설의 설치사업 시행자의 요청에 따라 환경부장관이 정하여 고시한다.

2. 겨울철(12월 1일～3월 31일까지)의 총 질소와 총 인의 방류수수질 기준은 60mg/L 이하와 8mg/L 이하를 각각 적용한다.

3. 다음 각 지역에 설치된 공공하수처리시설의 방류수수질기준은 총대장균군수를 1,000개/mL 이하로 적용한다. 1) 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13에 따른 청정지역 2) 「수도법」 제7조에 따른 상수원보호구역 및 그 경계구역으로부터 상류로 유하거리(流下距離) 10km 이내의 지역 3) 「수도법」 제3조제17호에 따른 취수시설로부터 상류로 유하거리 15km 이내의 지역

4. 영 제4조제3호에 따른 수변구역에 설치된 공공하수처리시설에 대하여는 1일 하수처리용량 50㎥ 이상인 방류수수질기준을 적용한다.

2. 2011.1.1일부터 적용되는 기준

구 분	생물화학적 산소요구량 (BOD) (mg/L)	화학적 산소요구량 (COD) (mg/L)	부유물질 (SS) (mg/L)	총질소 (T-N) (mg/L)	총인 (T-P) (mg/L)	총대장균 군 수 (개/mL)	생태독성 (TU)
1일 하수처리용량 50㎥이상	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하	1
1일 하수처리 용량 50㎥ 미만	10 이하	40 이하	10 이하	40 이하	4 이하

비 고 : 1. 공공하수처리시설의 페놀류 등 오염물질의 방류수수질기준은 해당 시설에서 처리할 수 있는 오염물질항목에 한하여「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13 제2호나목 페놀류 등 수질오 염물질 표 중 특례지역에 적용되는 배출허용기준 이내에서 그 처리시설의 설치사업 시행자의 요청에 따라 환경부장관이 정하여 고시한다.

2. 겨울철(12월 1일～3월 31일까지)의 총 질소와 총 인의 방류수수질 기준은 60mg/L 이하와 8mg/L 이하를 각각 적용한다.

3. 다음 각 지역에 설치된 공공하수처리시설의 방류수수질기준은 총대장 균군수를 1,000개/mL 이하로 적용한다. 1) 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13에 따른 청정지역 2) 「수도법」 제7조에 따른 상수원보호구역 및 그 경계구역으로부터 상류로 유하거리(流下距離) 10km 이내의 지역 3) 「수도법」 제3조제17호에 따른 취수시설로부터 상류로 유하거리 15km 이내의 지역

4. 영 제4조제3호에 따른 수변구역에 설치된 공공하수처리시설에 대하여 는 1일 하수처리용량 50㎥ 이상인 방류수수질기준을 적용한다.

5. 생태독성 방류수수질기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하되, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13 제 2호나목3) 비고란 제2호 본문에 따른 폐수배출시설에서 배출되는 폐수가 유입되고 1일 하수처리용량 500세제곱미터(㎥) 이상인 공공하수처리시설에 적용한다.

3. 2012.1.1일부터 적용되는 기준

가. 방류수수질기준

구 분		생물화학적 산소요구량 (BOD) (mg/L)	화학적 산소요구량 (COD) (mg/L)	부유물질 (SS) (mg/L)	총질소 (T-N) (mg/L)	총인 (T-P) (mg/L)	총대장균 군 수 (개/mL)	생태독성 (TU)
1일 하수처리 용량 500㎥ 이상	Ⅰ지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하	1이하
	Ⅱ지역	5 이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하
1일 하수처리용량 500㎥미만 50㎥이상		10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하
								-
1일 하수처리 용량 50㎥ 미만		10 이하	40 이하	10 이하	40 이하	4 이하

비 고 : 1. 공공하수처리시설의 페놀류 등 오염물질의 방류수수질기준은 해당 시설에서 처리할 수 있는 오염물질항목에 한하여「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13 제2호나목 페놀류 등 수질오염물질 표 중 특례지역에 적용되는 배출허용기준 이내에서 그 처리시설의 설치사업 시행자의 요청에 따라 환경부장관이 정하여 고시한다.

2. 1일 하수처리용량 500㎥ 미만인 경우에는 겨울철(12월 1일부터 3월31일까지) 총질소와 총인의 방류수수질기준은 60mg/L 이하와 8mg/L 이하를 각각 적용하며, 유예기간은 2014년 12월 31일까지로 한다.

3. 생태독성 방류수수질기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하되, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 13 제2호나목3) 비고란 제2호 본문에 따른 폐수배출시설에서 배출되는 폐수가 유입되고 1일 하수처리용량 500세제곱미터(㎥) 이상인 공공하수처리시설에 적용한다.

나. 적용대상 지역

구 분	범 위
Ⅰ지역	-「수도법」제7조에 따른 상수원보호구역 -「환경정책기본법」제22조제1항에 따른 특별대책지역 - 영 제4조제3호에 따른 수변구역 -「새만금사업 촉진을 위한 특별법」제2조제1호에 따른 새만금사업지역으로 유입되는 하천이 있는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역
Ⅱ지역	-「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제22조제2항에서 규정하고 있는 중권역중 화학적 산소요구량(COD) 또는 총인(T-P)이 당해 권역의 목표기준을 초과하였거나, 증가하고 있는 지역으로 환경부장관이 정하여 고시하는 지역
Ⅲ지역	-「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제22조제2항에서 규정하고 있는 중권역중 Ⅰ․Ⅱ지역을 제외한 4대강 본류에 유입되는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역
Ⅳ지역	- Ⅰ․Ⅱ․Ⅲ지역을 제외한 지역

〔부록 2〕

하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령

Ⅱ. 2011년 예산 개요

2. 세부사업 구분

회계-분야-부문-프로그램-단위사업-세부사업(명칭)	목-세목(명칭)
< 환경개선특별회계 > 분야 070 (환경보호) 부문 071 (상하수도․수질) 프로그램 1100 (상하수 및 토양지하수 관리) 단위사업 1147 (하수관거정비) 세부사업 301 (하수관거정비) 세부사업 750 (BTL사업임대료지급) 단위사업 1148 (하수처리시설확충) 세부사업 301(개인하수처리시설설치지원) 세부사업 302(분뇨처리시설확충) 세부사업 304(댐상류하수도시설확충) 세부사업 305(농어촌마을하수도정비) 세부사업 313(하수처리장확충) ◎ 공공하수처리시설신증설 ◎ 기존하수처리시설개량 ◎ 소규모하수도 ◎ 하수찌꺼기처리시설 ◎ 총인처리시설 세부사업 314(하수처리수재이용사업) 세부사업 315(하수도연구관리) 단위사업 1152 (하수도차입금상환) 세부사업 301(하수관거융자원리금상환) 세부사업 302(하수처리장융자원리금상환)	330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조) 330-03(자치단체자본보조)

※ “◎”표시는 세부사업의 하위단위로서 환경부 내부기준 사업임

※ 총사업비관리대상사업(300억원이상) 미기재

※ 국가균형발전특별회계 → 광역․지역발전특별회계 개편에 따라 사업통합(균특→광특)

7) 하수처리장확충(환특 - 단위사업1148 - 세부사업313)

- '04년까지 일반하수처리장, 고도 및 소독처리시설, 소규모하수도사업을 지방양여금 사업으로, 고도처리시설 일부 및 하수찌꺼기처리시설은 환경개선특별회계 융자사업으로 추진하였으나, '05년부터 환경개선특별회계 보조사업으로 통합

- 하수처리장 설치예산은  4대강살리기 수질개선대책, 하수하수찌꺼기처리대책 등 정부대책에 의해 기 추진하고 있는 계속사업에 우선 지원

- 신규 및 계속사업으로 4대강중점권역 총인처리시설을 반영하고 기타 신규사업은, 하수찌꺼기 처리대책 등 정부시책상 필요한 사업과 시설용량 부족, 수질기준 초과 등 시급한 시설에 대하여 제한적으로 반영

- '11예산내역 : 449개소 748,649백만원

․ 일반하수처리장신증설 99개소(신규 23, 계속 76) 185,229백만원

․ 기존하수처리장개량 31개소(신규 3, 계속 28) 65,190백만원

․ 소규모하수도 11개소(계속 11) 18,961백만원

․ 하수찌꺼기처리시설 81개소(신규 28, 계속 53) 179,626백만원

․ 총인처리시설 227개소(신규 160, 계속 67) 298,643백만원

4. 세부사업별 국고보조율

보조사업 명	'05～'08년 까지	'09년 신규사업부터	비 고
6) 하수처리장설치사업
◦ 광역시	10%	10%(50%)	( )는 총인처리시설 국고지원율
◦ 도청 소재지	50%	(기준삭제)
◦ 일반 시․군(읍 이상)	53%	50%	3% 하향조정
◦ 일반 시․군(면 이하)	70%	70%
◦ 팔당지역 시․군	70%	(기준삭제)
◦ 섬진강수계 소규모하수도		(기준삭제)
- 시 지역	77.5%
- 군 지역	85%

Ⅲ. 2012년 예산안 편성

4. 2012년도 국고보조율

ㅇ 2011년도 국고보조율 준용

- 국고보조액의 산정은 총사업비에서 원인자부담금을 제외한 금액에 국고보조율을 적용하여 산출

※ 하수도법 제61조 및 동법 시행령 제35조, 공공하수도시설 설치사업 업무지침참조

- 동 국고보조율은 기획재정부와 협의과정에서 변경될 수 있음

5. 예산신청 대상 세부사업별 조건 및 범위

6) 하수처리장확충(환특 - 단위사업1148 - 세부사업306～313)

< 공통사항 >

ㅇ 시설용량은 설치인가된 시설용량으로 산정하되, 설치인가가 미완료된 처리장은 하수도정비기본계획 또는 설계결과에 따른 시설용량으로 산정

- 신청일 현재 하수도정비기본계획이 승인되지 않은 사업계획은 예산안 신청대상에서 제외

ㅇ '11년까지 예산이 지원된 계속사업으로 현재 추진중인 사업

※ 공공하수도 설치사업 추진시에는 「공공하수도시설 설치사업 업무지침('07.10)」에 따라야 함

< 총인처리시설 >

ㅇ 지원대상시설

- 강화될 방류수수질기준에 따라 시설보완이 필요한 500㎥/일이상의 공공하수처리시설

․2012.1.1일부터 방류수수질기준이 강화․적용(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ지역) 되는 하수처리시설에 대하여 총인처리시설 설치사업 신청

․기존에 운영중이거나 설치중인 하수처리시설 중 시설보강이 필요한 시설은 총인처리시설 설치사업을 별도로 신청

- ‘11년 감액된 사업 및 ’12년 완공에 필요한 사업비 전액 신청

ㅇ 지원대상 세부시설

- BOD, TP항목이 강화되는 Ⅰ, Ⅱ지역은 화학적처리시설 및 여과시설, TP항목이 강화되는 Ⅲ지역은 화학적처리시설 사업비 지원

- 기존에 총인처리시설(화학적 처리시설, 여과시설 등)을 기 설치하였거나 설계에 반영되어 설치중인 하수처리시설의 경우 지원제외

* 기존에 총인처리시설을 설치․운영중인 시설은 운영개선 등을 통하여 기준을 준수하는 방안을 우선적으로 강구하되, 시설보강이 불가피한 경우에 한하여 예산신청(한국환경공단 등 전문기관의 기술검토 보고서 첨부)

ㅇ 사업비 산정기준

- 총인처리시설 개략사업비 산정기준(붙임 참조)에 따라 산정

- 설계완료후 총사업비 변경이 수반되는 경우 총사업비 변경절차에 따라 사업비 확정

ㅇ 사업기간

- 기본적으로 화학적처리시설의 경우 사업기간을 1년, 여과시설이 병행 설치되는 경우 절대공기 등을 감안하여 1~2년을 적용

- 설치중이거나 설치계획중인 하수처리시설의 경우 당초 본 공사의 사업기간을 적용

* 기존 하수처리장 총인처리시설의 경우 강화되는 방류수수질기준이 ‘12.1.1부터 적용됨을 감안, ’11년말까지 처리시설을 완비할 수 있도록 사업기간 단축 방안을 강구하여 사업계획 수립 및 예산신청

<붙임>

<TP처리시설 개략사업비 산정기준>

□ 화학적 처리시설 개략사업비

o 시설용량에 따라 차등 적용

구 분	1천톤/일 미만	1천톤/일이상 5천톤/일미만	5천톤/일 이상 1만톤/일미만	1만톤/일이상 5만톤/일미만	5만톤/일 이상	비고
톤 당 개략 공사비(천원)	185	110	90	60	50
주) * 공사비는 설계, 제작, 운반, 운반, 설치, 시공 등이 전부 포함됨.

□ 여과시설 개략사업비

o 시설용량 1천㎥/일당 110백만원 적용

구 분	기계설치비(전기포함)	토목공사비	총공사비
1. MDF 형(백만원)	100	20	120
2. 사여과기 형(백만원)	70	30	100

Ⅴ. 2011년 하수도예산 조기집행 및 집행률 제고 대책

□ 한국환경공단

○ 재원협의, 설계자문 기간 단축

- 유역(지방)환경청, 지방자치단체에서 재원협의, 설계자문 등 요청시 빠른 시일내 의견을 회신하여 행정절차 이행기간 단축

○ 총인처리시설 기술지원단 구성․운영(‘10.2월~)

- 4대강 핵심사업인 총인처리시설 보강사업이 적기에 추진될 수  있도록 지자체의 애로사항 해소를 위한 기술지원단을 구성․운영

- 기능 및 역할

․ 기존 총인처리시설 설치․운영 하수처리장의 총인처리시설 예산신청시 보강 필요성에 대한 기술검토

․ 총인처리시설 설치비용, 처리방법 등에 대한 기술검토(설계자문) 등

〔부록 3〕

인처리 개요 및 시설현황

1. 화학적 인처리 개요

가. 응집 메카니즘

응집 침전법에서 주로 사용하는 대표적인 응집제는 알루미늄염과 철염이며, 각각의 인 제거 원리는 아래와 같다.

- Al

PO43- + Al3+ → AlPO4↓

Al3+ + (3-x)H2O + xPO4- → Al(OH)3-x(H2PO4)x + (3-x)H+

Al(OH)3 + xH2PO4- → Al(OH)3-x(H2PO4)x + xOH-

- Fe

3Fe3+ + 2PO43- + 3H2O → (FeOH)3(PO4)2 + 3H+

3Fe2+ + 2HPO42- → Fe3(PO4)2 + 2H+

이러한 응집반응에는 pH가 중요한 역할을 하게 되는데, 일반적으로 ortho-P의 경우 pH 4.5 ~ 7.3 사이에서 반응이 활발하며, poly-P의 경우 pH 4.8 ~ 6.7 사이가 적당하다. 또한 pH 증가시 Al계의 음이온 증가로 효율이 감소하는 경우가 발생한다.

다양한 응집제가 사용 중으로 처리특성에 따라 적절한 응집제를 선택하여야 하고 응집제 투입이 처리수질에 미치는 영향을 검토하여야 한다.

나. 응집제 종류

응집제는 황산알루미늄(Alum), 폴리염화알루미늄(Poly Aluminum chloride, PAC) 등의 알루미늄 염이 주로 사용되며, 황산제일철, 황산제이철, 염화제이철 등의 철염과 이외에도 다양한 응집제가 사용되고 있다. 응집효율 제고를 위하여 2가지 이상 응집제의 병용과 여러 가지 유기고분자응집제(polymer)를 사용하기도 한다.

○ 황산알루미늄 (aluminum sulfate : Al2(SO4)3·χH2O)

흔히 Alum 또는 황산반토라 불리는 황산알루미늄은 수산화알루미늄과 황산으로부터 제조된다. 고상 혹은 액상으로 존재하며, 고상은 백색 내지 미황색의 미세한 입자 또는 작은 결정성 덩어리로 산화알루미늄(Al2O3) 함량이 16% 이상이고, 액상은 8% 이상이다. 고상으로 사용할 경우에는 사용 전에 희석하여 사용하여야 하는 번거로움이 있고 정량 투입이 용이하지 않기 때문에 취급이 용이한 액상 황산알루미늄을 주로 사용한다.

수중의 대부분의 현탁물질과 부유물질에 대하여 응집반응을 일으키고, 결정은 부식성이나 자극성이 없어 취급이 용이하며, 독성이 없어 대량 주입이 가능하여 널리 사용된다.

적정 응집범위가 좁아 고탁도나 저수온 시 등에 알칼리제, 응집보조제를 병용함으로써 처리효과 상승시킬 수 있다. 단 액체 황산알루미늄은 겨울철에 산화알루미늄 농도가 높으면 결정이 석출되어 송액관을 막히게 하는 예가 있으므로 사용에 주의를 요한다.

○ 폴리염화알루미늄 (PAC, Poly Aluminium Chloride : [Al2(OH)nCl6-n]m)

PAC는 염기성 알루미늄 중합체로 무색 내지 엷은 황갈색의 액체이며, 중합정도에 따라 염기도가 상이하고 제조공정에 따라 특성이 다양하다. 산화알루미늄(Al2O3) 함량은 10~18% 이며, 염기도는 35% 이상이다. Al 다핵 착이온을 다량 함유하여 부유물질에 대한 전기적 중화능력과 OH가교작용이 Alum보다 우수하며, Alum 주입시 발생하는 알칼리도 및 pH 저하 현상이 적어 최적응집 pH 범위가 넓고 수온이 낮아도 사용할 수 있다.

탁월한 응집능력 때문에 국내 정수장에서 널리 사용하고 있으나, 안정성이 길지 않다는 단점이 있다.

○ 황산제일철 응집제 (Ferrous Sulfate : FeSO4 )

인이나 악취 제거에 주로 사용되면 액상 혹은 고상으로 존재한다. 황산제이철을 제조하는 원료로 사용되고 대개 5%(Fe)로 수송되며 그 이상의 농도에서는 Fe(SO4)·7H2O와 같은 결정을 만든다. 황산제일철은 용액의 농도가 낮아 수송에 불리하고 취급이 까다로운 단점이 있다.

○ 황산제이철 응집제 (Ferric Sulfate : Fe2(SO4)3·χH2O )

회색 내지 백색의 분말 또는 결정으로, 지하수의 정수처리에 효과적이고 다른 응집제와 혼합하여 많이 사용된다.

생성된 침전은 무거워서 침강속도가 빠르고, 적정응집 pH 범위는 pH 8~11로 높다.

○ 염화제이철 (Ferric chloride : FeCl3)

철염 중 가장 범용적으로 사용되고 있는 응집제로, 황갈색 내지 오렌지색 액상으로 공급하여 수처리에 이용된다.

침전이 무거워 침강성이 좋고, 색도, 황화수소, 에멀전, 망간 등의 제거가 가능하며, 가격이 저렴하여 경제적이고 농도가 높아 수송비도 적게 드는 장점이 있다. 하지만 부식성이 매우 강하고, 휴민질 등에 대하여 철 화합물을 생성하여 제거가 어려우며, 처리 후 잔류색을 유발할 수 있는 단점이 있다.

○ 폴리황산규산알루미늄 (PASS, Poly Aluminium Silicate :

Ala(OH)b(SO4)c(SiO2)d(H2O)x )

PASS는 캐나다에서 개발된 무기고분자응집제로서 투명한 액체로 산화알루미늄(Al2O3) 함량은 8%이다. Si를 함유하면서 분자량이 100,000 ~ 300,000에 이른다. Si를 포함하고 있으므로 침전성과 미세 탁질의 제거효과가 우수한 것이 특징이다.

온도의 영향을 적게 받아 추운 겨울철에 응집성능이 뛰어나고, 넓은 pH에서 최적응집 성능을 나타낸다. Si의 첨가로 침전이 무거워져 유기물의 제거능력과 침강성 등을 상당히 개선시킬 수 있고, 적은 사용량으로 좋은 응집효과를 얻을 수 있다.

다. 화학적 응집제 투입 위치

1) 응집제투입지점

(f)

< 인 제거를 위한 화학응집제의 투입지점  >

(a) 1차침전지 앞, (b) 생물학적 처리 전후, (c) 2차 처리후,

(d～f) 공정내 여러 지점(분산 투입법)

○ 1차침전지 앞

1차침전지에서 인을 침전시키기 위하여 1차침전지 전단에 화학응집제를 첨가한다. 침전된 인은 1차 하수찌꺼기로 제거된다.

알루미늄이나 철염을 처리하지 않은 하수에 첨가하였을 때, 금속염들은 침전물을 만들기 위해 용해성 정인산염과 반응한다. 유기성 인과 다중인산염은 더욱 복잡한 반응으로 침전에 흡착되어 제거 된다. 침전을 촉진하기 위해서 필요할 경우 폴리머를 투입한다.

약품투입에 의해 불용성 인과 함께 상당히 많은 BOD와 TSS가 1차 하수찌꺼기로 제거된다. 따라서 응집반응 대상 물질이 않아 약품투입량 및 하수찌꺼기 발생량이 증가하며, 과다 제거시에는 생물반응조에서 인부족, 알칼리도 부족으로 질산화 반응이 저해될 수 있다.

낮은 알칼리도의 하수의 경우, 응집제의 첨가후 pH는 5～7이 된다. 일반적으로 Alum은 1.4 ~ 2.5mol Al/mol P의 비율로 첨가된다. 정확한 적용 비율은 현장실험을 통하여 결정되고 하수의 특성과 목표 인제거 수질에 따라 달라진다.

○ 생물학적 처리 전후

금속염은 생물반응조 유입원수, 생물반응조 내, 또는 최종 침전지의 유입수로에 첨가된다. 인은 침전, 흡착, 교환과 응집의 조합을 통하여 액상으로부터 제거되고, 2차 하수찌꺼기로 공정에서 제거된다. 이론적으로 AlPO4의 최소 용해도는 pH 6.3에서 일어나고, FePO4의 최소 용해도는 pH 5.3에서 일어난다. 그렇지만, 생물학적 처리에 미치는 영향을 고려하면 pH 6.5에서 7.0의 범위에서 운전하는 것이 실제 운영에서 가장 양호한 인 제거 성능을 얻을 수 있다. 일반적으로 약품투입량은 금속이온과 인의 mol비가 1 ~ 3 범위이다.

기존 생물학적 처리공정에 최소의 시설개선으로 처리시설을 설치할 수 있어 별도의 소요부지가 최소화되고 설치비가 적게 소요되는 장점이 있으나, 응집제 성분을 포함한 하수찌꺼기의 반송에 의해 생물학적 처리공정에 영향을 미칠 수 있으며, 약품투입량 및 하수찌꺼기 발생량이 증가한다.

○ 2차침전지 후단

2차침전지의 유출수에 화학응집제를 투입하여 후단의 처리시설에서 제거한다. 이 공정에서, 화학침전물은 별도의 침전 및 부상시설이나 여과기를 통해 제거된다. 공법에 따라 2차침전지에서 하수찌꺼기 침전성능이 떨어지는 경우 처리시설의 심각한 과부하를 유발하게 되는데, 2차침전지 후단에 응집제 및 유기성 폴리머를 투입하여 콜로이드 입자를 응집하고 침전 및 부상시설이나 여과기에서 제거하여 처리성능을 향상시킬 수 있다.

유기인과 폴리인산염은 생물반응조에서 간단한 형태(정인산염)으로 바뀌므로 응집효율이 더욱 증대되고, 인 뿐만 아니라 추가적인 BOD, TSS 제거가 가능하며, 후속설비를 다단으로 연결할 경우 매우 낮은 수준의 처리수질을 달성할 수 있다. 그러나 별도의 처리시설 설치부지가 필요하고 초기설치비가 많이 소요된다.

라. 화학적 응집 후속설비

응집제를 투입하여 이용하여 T-P를 제거한 후 물리적 처리방법으로 여과설비를 도입하면 보다 나은 처리효과를 볼 수 있다.

국내 상용중인 여과설비는 DDF, MDF, Sand-Filter, MF, UF, NF 등 다양한 설비가 적용되고 있으며, T-P 처리효율 향상 및 경제성 부분을 고려하여 적정공법을 선정한다.

마. 총인처리시설 화학적 처리공정 구성 (예시)

<1차침전지 전단 약품투입 + 기존 생물학적 처리 + 여과시설(필요시)>

<기존 생물학적 처리 + 2차침전지 전단 약품투입 + 여과시설(필요시)>

<기존 생물학적 처리 + 약품투입 + 응집교반조 + 침전조(또는 여과시설)>

2. 국내․외 인처리시설 현황

가. 외국 설치사례

1) 미국

○ Breckenridge Sanitation District-Iowa Hill Wastewater Reclamation Plant

Iowa Hill Wastewater Reclamation Plant에서 유출되는 유출수의 수질은 아래의 표와 같으며 NPDES(National Pollutant Discharge Elimination System)에서 지정하는 방류수 수질에 대체적으로 만족하는 수질 기준을 보이고 있다.

추가적인 인제거를 위해 Chemical(Alum)을 투입하고 있으며, 혼합과 침전을 거쳐 Parkson DynaSand filter를 통해 여과를 거치는 공정을 사용한다.

< Iowa Hill WWTP Performance Information >

Parameter	NPDES Limitation	Avg. of monthly averages	Range of monthly averages	Maximum individual measurement (date)
BOD	30 mg/L	1.55 mg/L	0.64 to 3.02 mg/L	12.6 mg/L (4/00)
TSS	30 mg/L	2.07 mg/L	0.49 to 6.2 mg/L	18.1 mg/L (4/00)
N-NH3	10 mg/L	0.41 mg/L	0.16 to 1.8 mg/L	8.2 mg/L (4/00)
Phosphorus	0.5 mg/L dailymax & 225 lb/year	0.55 mg/L	0.017 to 0.13mg/L	0.13 mg/L (6/00)

○ Clean Water Services, Durham Advanced Wastewater Treatment Plant

본 처리 시스템은 Washington County, Oregon 지역에 위치하고 있으며, 아래 그림과 같은 처리 System을 구성하고 있다. 추가적인 인제거를 위해 Chemical (Alum, Lime 등)을 투입하고 있으며 후단에 Mixed Media filter를 통해 여과공정을 거친 후 처리된 처리수는 Tualatin 강으로 유출되고 있다.

< Durham Advanced Wastewater Treatment Plant >

유출수의 수질은 아래의 표와 같으며 NPDES에서 지정하는 방류수 수질에 대체적으로 만족하는 수질 기준을 보이고 있으며, 방류수의 인 농도는 매우 낮은 수치를 보이고 있는 것으로 나타났다.

< Clean Water Services, Durham AWWTP DMR information >

Parameter	NPDES Limitation (monthly avg)	Avg. of monthly averages	Range of monthly averages	Maximum individual measurement (date)
CBOD	8 mg/L (seasonal)	2.2 mg/L	1.7 to 2.6 mg/L	4.2 mg/L (6/05)
TSS	8 mg/L (seasonal)	1.8 mg/L	1.7 to 2.8 mg/L	2.8 mg/L (5/05)
Phosphorus	0.11 mg/L	0.07 mg/L	0.05 to 0.1 mg/L	0.1 mg/L (9/05)

○ Walton Wastewater Treatment Plant

본 처리 시스템은 New York의 Walton 지역에 위치하고 있으며 아래 그림과 같은 처리 공정을 가지고 있다. 높은 유기물질 함유율로 인해 유입폐수의 BOD 농도는 350 mg/L 로 높게 나타났다. 추가적인 인 제거를 위해 Chemical (Coagulant AlCl)을 투입하고 있으며, 후단에 2단으로 구성된 여과지를 통과한 후 유출되고 있다.

< Walton Wastewater Treatment Plant >

< Walton WWTP Performance Information >

Parameter	NPDES Limitation	Avg. of monthly averages	Range of monthly averages	Maximum individual measurement
Total P	0.2 mg/L	<0.01 mg/L	<0.005 to < 0.06 mg/L	<0.06 mg/L
N-NH3	8.8 mg/L	0.24 mg/L	<0.05 to 1.4 mg/L	1.4 mg/L
TSS	30 mg/L	<3.5 mg/L	<2.6 to < 4.9 mg/L	<4.9 mg/L
CBOD	25 mg/L	<3.7 mg/L	<2.5 to < 4.5 mg/L	<21 mg/L

○ Denver Recycling Plant

미국 콜로라도 주 덴버 시는 하수를 재이용하기 위하여 하루 17만톤의 하수를 약품응집공정과 Sand-filter공정이 포함된 재이용공정을 거쳐 최종 방류수 평균 인 농도를 Ortho-P 기준 0.09 mg/L, T-P 기준 0.125 mg/L 수준으로 처리하고 있다.

< 콜로라도 주 덴버 시 Recycling Plant >

< Recycled water quality >

항목	단위	평균	최소	최대
TOC	mg/L	7.0	6.7	7.2
TKN	mg/L	1.0	0.7	1.4
NH3-N	mg/L	0.2	<0.2	0.6
NO2-N	mg/L	15.4	11.1	17.7
NO3-N	mg/L	0.01	<0.01	0.05
PO4-P	mg/L	0.09	<0.04	0.15
T-P	㎍/L	125	34	210

※ 출처 : http://www.denverwater.org/recycle/waterreport.html

○ “Advanced Wastewater Treatment To Achieve Low Concentration of Phosphorus”(EPA, 2007)

- 미국내 23개 하수처리시설에서 화학적 처리와 여과공정을 채택하여 매우 낮은 수준의 인 방류수질을 달성하고 있는 사례 제시

- 조사기간의 평균 인 방류수질은 0.01㎎/L 이하 ~ 0.2㎎/L임

< 미국의 화학적응집에 의한 인처리 사례 >

처리장명	용량	처리공법	월평균 인 방류수질
Farmer Korner	약 11,356㎥/일	BNR, 화학적응집, 3차침전, 여과	0.0007mg/L
Rock Creek	약 147,631㎥/일	화학적응집, 2단여과	0.07mg/L
Durham	약 90,850㎥/일	BNR, 화학적응집, 여과	0.07mg/L
Snake River	약 9,842㎥/일	고도처리, 화학적응집, 3차침전, 여과	0.015mg/L
Stamford	약 1,893㎥/일	화학적응집, 2단여과	<0.011mg/L
Walton	약 5,867㎥/일	화학적응집, 2단여과	<0.01mg/L

○ “Municipal Nutrient Removal Technologies Reference Document”(EPA, 2008)

- 도시하수처리장의 최신 영양염류 제거기술 및 공법 자료 수록

- 기존 하수처리시설의 확장 및 개량에 대한 기술적 정보, 사례, 설치비 및 운영관리비 관련 자료 제공

< 미국의 도시하수처리장 인처리 사례 >

처리장명	용량	처리공법	월평균 인 방류수질
Clark County	약 378,541㎥/일	BNR, 화학적응집, 2단여과	0.1mg/L
Fiesta Village	약 18,927㎥/일	산화구, 화학적응집	0.102mg/L
Kalispell	약 11,356㎥/일	UCT변법, 화학적응집, 여과	0.12mg/L

2) 일본

○ 시가현 하수처리시설 (비와호 인근)

일본 비와호 인근 시가현 유역하수도공사에서는 비와호의 수질개선효과를 위하여 코난주우부, 코세이, 토호쿠부 및 타카시마 정화센터 등의 시설에 응집제첨가 활성하수찌꺼기 순환변법과 모래여과법을 이용하여 방류수 T-P 농도를 최대 0.05 mg/L이하의 강화된 수질목표치를 설정하여 운영하고 있다.

- 처리용량 : 242,500 ㎥/d - 공 법 : 응집제첨가 활성하수찌꺼기 순환변법 + 모래여과법 응집제첨가 다단 질소화탈질법 +모래여과법(초고도처리 대응)
처리수질	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)
유입수	170	94	179	30.5	3.34
방류수	0.7	5.4	0.6	5.6	0.05
방류수목표치	1.5	6.4	1.1	6.7(3.0)	0.11

< 시가현 유역하수도공사 코난주우부(湖南中部) 정화센터 >

- 처리용량 : 52,500 ㎥/d - 공 법 : 응집제첨가 활성하수찌꺼기 순환변법 + 모래여과법 응집제첨가 다단 질소화탈질법 +모래여과법(초고도처리 대응)
처리수질	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)
유입수	150	77.9	140	26.3	2.66
방류수	N.D	4.9	0.6	3.2	0.04
방류수목표치	1.3	6.4	0.8	6.1(3.0)	0.08

< 시가현 유역하수도공사 코세이(湖西) 정화센터 >

- 처리용량 : 101,500 ㎥/d - 공 법 : 응집제첨가 활성하수찌꺼기 순환변법 + 모래여과법 응집제첨가 다단 질소화탈질법 +모래여과법(초고도처리 대응)
처리수질	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)
유입수	160	82.6	159	27.1	2.85
방류수	N.D	4.9	0.5	2.6	0.04
방류수목표치	1.3	6.3	0.7	6.7(3.0)	0.05

< 시가현 하수도공사 토호쿠부(東北部) 정화센터 >

- 처리용량 : 101,500 ㎥/d - 공 법 : 응집제첨가 활성하수찌꺼기 순환변법 + 모래여과법 응집제첨가 다단 질소화탈질법 +모래여과법(초고도처리 대응)
처리수질	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)
유입수	160	82.6	159	27.1	2.85
방류수	N.D	4.9	0.5	2.6	0.04
방류수목표치	2.0	7.5	1.0	8.0(3.0)	0.06

< 시가현 하수도공사 타카시마(高島) 정화센터 >

3) 국내 설치사례

현재 국내 시설용량 500m3/일 이상의 공공하수처리시설 중 화학적 응집을 위한 응집제 투입 시설이 설치된 공공하수처리시설 현황은 다음과 같다.

<국내 공공하수처리시설 중 화학적 응집처리시설 설치 현황>

지자체명	시설명	시설용량 (m3/일)	처리공법
부산광역시	녹산	80,000	MLE + 화학응집침전
인천광역시	승기	275,000	MLE + 화학응집침전
인천광역시	가좌	260,000	MLE + 화학응집침전
광주광역시	광주 제2	120,000	MLE + 화학응집침전
경기 고양시	일산	270,000	MLE + 화학응집침전
충남 당진군	고대부곡	11,400	MLE + 화학응집침전
전북 익산시	익산	100,000	MLE + 화학응집침전
전북 정읍시	정읍	58,600	MLE + 화학응집침전
경북 영주시	영주	40,000	MLE + 화학응집침전

4) 하수처리장 “인” 추가 화학처리 시범운영 결과

○ 응집제 주입에 의한 인처리 가능성 확인을 위하여 고도처리시설과 화학적 추가 처리가 가능한 설비가 갖춰진 중규모 하수처리시설을 대상 시설로 선정하여 “인처리강화를 위한 시범운영”연구를 시행

- 기간 : 2008. 9. ~ 2009. 4. (8개월)

- 팔당․대청호 상류지역 하수처리장 각 2개소를 선정,

구분	처리장명	시설용량 (㎥/일)	처리공법	비 고
계		4개소
팔당호 상류	양평	16,000중 7,000	5-Stage BNR	양평군
	제2화도	18,000	DNR	남양주시
대청호 상류	영동	10,000중 7,000	Denipho	영동군
	보은	6,000	B3	보은군

○ 채수지점

채수지점

1)

2)

3)

(침사지 및 유량조정조)    (일차침전지)     (생물반응조)    (이차침전지) (여과시설) (소독 및 방류조)

1) 1st 채수위치 : 생물반응조 유입수(일차침전지 유출수)

2) 2nd 채수위치 : 생물반응조 (응집제 투입지점 직전)

3) 3rd 채수위치 : 이차침전지 유출수

○ 시범운영 결과

- 하·폐수처리장에서 생물학적 처리이후 인 오염도는 평균 0.89㎎/L였으나, 화학적 추가 처리 후 0.18㎎/L로 감소

- 최적 응집제량 주입 시 인 처리수질 0.13 ~ 0.24mg/L

- 최적 응집제량 주입 시 인 처리효율 92.1 ~ 96.1%

응집제 종류	처리 시설명	시설용량 (㎥/일)	구분	응집제 투입량 (mol)	인 처리수질 (mg/L)	인 제거효율 (%)
Alum	제2화도	18,000	1단계	4.25	0.17	94.8
			2단계	5.53	0.22	93.2
			3단계	2.98	0.37	94.5
	양평	16,000중 7,000	1단계	3	0.13	96.1
			2단계	3.9	0.15	95.0
			3단계	2.1	0.35	89.1
PAC	보은	6,000	1단계	3.5	0.39	83.5
			2단계	4.5	0.20	92.5
			3단계	6.0	0.15	92.5
	영동	10,000중 8,000	1단계	3.5	0.33	84.8
			2단계	4.5	0.24	92.1
			3단계	6.0	0.23	91.4

※ 진한글씨 :　약품주입량을 3단계로 운영한 결과 최적 단계의 평균 처리효율임

〔부록 4〕

Jar-Test 방법

자-테스트(Jar-Test)는 Jar-Tester를 사용하여 실험한다. 원수 1L, 또는 2L를 각 원형 자(jar) 또는 4각형의 자(jar)에 채우고, 교반날개(임펠러)의 주변속도를 약 40cm/s로 조절한다. 이어서 단계적으로 주입률을 바꿔 자(jar)에 응집제를 재빠르게 첨가하면서 주변속도 40cm/s의 급속교반을 1분간, 그리고 주변속도 약 15cm/s로 10분간 완속교반을 계속한다.

10분간 정치한 다음에 상징수 약 50mL를 사이펀 또는 경사법으로 조용히 채취한다. 그 사이 플록형성과 침전상태를 관찰한다(☞ 자-테스트방법은 각 정수장의 조건에 따라 달라질 수 있다). 채취한 시료에 대하여 탁도, pH, 알칼리도 등을 측정하여 플록형성과 침전상태의 양부를 종합적으로 판단하며 적정주입률을 결정한다.

자-테스트로 좋은 응집효과를 얻지 못하였을 때에는 응집제 주입률을 바꾸거나 그 위에 산제, 알칼리제, 응집보조제를 병용하여 테스트를 되풀이한다.

자-테스트에 사용되는 응집제는 실제로 사용하는 응집제를 사용하여 1w/v% 용액을 만들고 그 1mL을 원수 1L에 주입(또는 2w/v% 용액을 만들고 그 1mL을 원수 2L에 주입)하면 10mg/L의 비율로 되므로 편리하다. 또한, 폴리염화알루미늄을 희석한 용액은 시간이 경과함에 따라 가수분해되어 백탁으로 된다. 이와 같은 용액을 사용하여 자-테스트를 하면, 올바른 응집효과를 판단할 수 없다.

◐ 최적 pH 결정

① 시료의 탁도, SS, TDS, 색도 등의 성질을 파악한다.

② 비커에 원수 200㎖를 넣고 교반하면서 응집제를 1㎖씩 증가시켜 최초의 플록형성이 보이는 지점이 최소약품주입량이 되며 대략적인 약품주입량을 구한다.

③ 시료에 ②에서 구한 대략적인 약품주입량을 주입하고 pH를 4 ~ 6까지 6단계의 시료를 준비한다.

④ 2분간 급속교반과 15분간 완속 교반으로 플록을 형성하게 한 후 침전시키고 플록형성시간, 상징수의 pH를 기록한다.

⑤ 상징수의 탁도, SS, RDS, 색도 등을 측정하고 <그림 5.3.1>과 같이 Plot 하여 최적 pH를 구한다.

◐ 최적 약품주입량 산출방법

① 6개의 1ℓ-비커에 시료 1ℓ씩을 넣고 앞에서 구한 최소 약품주입률의 25 ~ 200% 정도의 약품 주입농도로 변화시켜 시료를 준비한다.

② 앞에서 구한 적정 pH가 되도록 적정량의 알칼리제를 넣고 2분간 급속교반과 15분간 완속 교반으로 플록을 형성하게 한 후 20분간 침강시켜 상징액의 탁도 등 필요한 항목을 측정한다.

⑤ <그림 5.3.2>과 같이 최적약품주입량, 침전하수찌꺼기량, 하수찌꺼기농도 등을 산출한다.

◐ Jar-Test시 주의사항

종전의 무기응집제는 플록의 크기가 가장 중요한 응집성능의 평가항목이었으나, 유기고분자응집제는 이온성이 적절하지 않은 응집제를 투입하여도 거대 플록의 형성에는 문제가 없으며 가장 중요한 평가항목은 플록의 강도이다.

※ 출처 : 상수도시설 유지관리매뉴얼(2007), 한국상하수도협회

	적음 응집량 많음

〔부록 5〕

방류수수질기준 적용을 위한 지역고시

환경부고시 제2010 - 44 호

「하수도법」 제7조제1항 및 같은 법 시행규칙 제3조 별표 1과 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제12조제3항 및 같은 법 시행규칙 제26조 별표10에 따른 「방류수수질기준 적용을 위한 지역 구분」을 다음과 같이 고시합니다.

2010년  4월 19 일

환  경  부  장  관

방류수수질기준 적용을 위한 지역 구분

제1조(목적) 이 고시는 「하수도법 시행규칙」 별표 1 제3호나목에 따른 공공하수처리시설과 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 10 제2호에 따른 폐수종말처리시설의 방류수수질기준을 적용하기 위한 Ⅱ지역 및 Ⅲ지역을 정하기 위함을 목적으로 한다.

제2조(지역 구분) 공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설의 방류수수질기준을 적용하기 위한 Ⅱ지역 및 Ⅲ지역의 중권역 구분은 다음 각 호와 같으며, 세부적인 행정구역명은 별표와 같다.

1. Ⅱ지역

가. 한강(11) : 경안천, 의암댐, 청평댐, 팔당댐, 남한강하류, 인북천,  소양강, 춘천댐, 평창강, 충주댐, 충주댐하류

나. 낙동강(10) : 금호강, 낙동왜관, 낙동고령, 남강, 낙동상주, 낙동구미, 낙동창녕, 남강댐, 낙동밀양, 낙동강하구언

다. 금강(9) : 갑천, 미호천, 금강공주, 논산천, 영동천, 대청댐상류,   대청댐, 대청댐하류, 금강하구언

라. 영산강․섬진강(6) : 영산강상류, 영산강중류, 영산강하류, 영산강하구언, 주암댐, 요천

2. Ⅲ지역

가. 한강(11) : 남한강상류, 달천, 섬강, 평화의댐, 홍천강, 한강서울,  한강고양, 임진강상류, 임진강하류, 한탄강, 한강하류

나. 낙동강(12) : 안동댐, 임하댐, 안동댐하류, 내성천, 영강, 병성천,  위천, 감천, 회천, 합천댐, 황강, 밀양강

다. 금강(5) : 용담댐, 용담댐하류, 무주남대천, 초강, 보청천

라. 영산강․섬진강(11) : 황룡강, 지석천, 고막원천, 영암천, 섬진강댐, 섬진강하류, 오수천, 순창, 섬진곡성, 보성강, 섬진강댐하류

제3조(재검토기한) 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2014년 12월 31일까지로 한다.

부 칙

이 고시는 2012년 1월 1일부터 시행한다.

[별표]

방류수수질기준 적용을 위한 지역구분(제2조 관련)

지역별 행정구역		Ⅱ지역	Ⅲ지역
서울 특별시	강남구		개포동 일부, 세곡동 일부, 수서동 일부, 율현동 일부, 자곡동 일부, 논현동 일부, 삼성동 일부, 압구정동 일부, 역삼동 일부, 청담동 전역, 대치동 전역, 도곡동 일부, 일원동 전역, 포이동 전역, 신사동 전역
서울 특별시	강동구		고덕동 전역, 길동 전역, 둔촌동 전역, 명일동 전역, 상일동 전역, 성내동 전역, 암사동 전역, 천호동 전역, 하일동 일부
서울 특별시	강북구		미아동 일부, 번동 전역, 수유동 일부, 우이동 일부
서울 특별시	강서구		내발산동 일부, 등촌동 일부, 염창동 일부, 외발산동 일부, 화곡동 일부, 개화동 일부, 공항동 일부, 과해동 전역, 방화동 일부, 오곡동 전역, 오쇠동 전역, 가양동 전역, 마곡동 전역
서울 특별시	관악구		신림동 일부, 남현동 일부, 봉천동 일부
서울 특별시	광진구		광장동 일부, 구의동 일부, 군자동 전역, 능동 일부, 모진동 일부, 중곡동 일부, 화양동 일부, 노유동 전역, 자양동 전역
서울 특별시	구로구		가리봉동 일부, 개봉동 일부, 고척동 일부, 구로동 일부, 궁동 일부, 신도림동 일부, 오류동 전역, 온수동 일부, 천왕동 전역, 항동 전역
서울 특별시	금천구		가산동 전역, 독산동 일부, 시흥동 일부
서울 특별시	노원구		공릉동 일부, 상계동 일부, 중계동 일부, 월계동 전역, 하계동 전역
서울 특별시	도봉구		도봉동 일부, 방학동 전역, 쌍문동 전역, 창동 전역
서울 특별시	동대문구		답십리동 일부, 이문동 일부, 장안동 일부, 전농동 일부, 회기동 일부, 휘경동 일부, 신설동 전역, 용두동 전역, 제기동 전역, 청량리동 전역
서울 특별시	동작구		노량진동 일부, 대방동 일부, 동작동 일부, 본동 일부, 사당동 일부, 상도1동 일부, 상도동 일부, 신대방동 전역, 흑석동 일부
서울 특별시	마포구		노고산동 일부, 당인동 일부, 동교동 전역, 망원동 일부, 상수동 일부, 상암동 일부, 서교동 전역, 성산동 일부, 신수동 일부, 연남동 전역, 중동 전역, 창전동 일부, 합정동 일부, 공덕동 전역, 구수동 전역, 대흥동 전역, 도화동 전역, 마포동 전역, 신공덕동 전역, 신정동 전역, 아현동 전역, 염리동 전역, 용강동 전역, 토정동 전역, 하중동 전역, 현석동 전역
서울 특별시	서대문구		홍제동 일부, 남가좌동 전역, 대신동 전역, 대현동 일부, 봉원동 전역, 북가좌동 전역, 북아현동 일부, 신촌동 일부, 연희동 전역, 창천동 전역, 현저동 일부, 홍은동 전역, 냉천동 전역, 미근동 전역, 영천동 전역, 옥천동 전역, 천연동 전역, 충정로2가 전역, 충정로3가 전역, 합동 전역
서울 특별시	서초구		내곡동 일부, 신원동 일부, 원지동 일부, 방배동 일부, 서초동 일부, 양재동 일부, 염곡동 전역, 우면동 전역, 반포동 전역, 잠원동 전역
서울 특별시	성동구		금호동1가 일부, 금호동2가 일부, 금호동3가 일부, 금호동4가 일부, 사근동 일부, 성수동1가 일부, 성수동2가 일부, 송정동 일부, 옥수동 일부, 용답동 일부, 응봉동 일부, 하왕십리동 일부, 행당동 일부, 도선동 전역, 마장동 전역, 상왕십리동 전역, 홍익동 전역
서울 특별시 서울 특별시	성북구 성북구		길음동 일부, 상월곡동 일부, 석관동 전역, 장위동 일부, 정릉동 일부, 하월곡동 일부, 돈암동 전역, 동선동1가 전역, 동선동2가 전역, 동선동3가 전역, 동선동4가 전역, 동선동5가 전역, 동소문동1가 전역, 동소문동2가 전역, 동소문동3가 전역, 동소문동4가 전역, 동소문동5가 전역, 동소문동6가 전역, 동소문동7가 전역, 보문동1가 전역, 보문동2가 전역, 보문동3가 전역, 보문동4가 전역, 보문동5가전역, 보문동6가 전역, 보문동7가 전역, 삼선동1가 전역, 삼선동2가 전역, 삼선동3가 전역, 삼선동4가 전역, 삼선동5가 전역, 성북동 일부, 성북동1가 전역, 안암동1가 전역, 안암동2가 전역, 안암동3가 전역, 안암동4가 전역, 안암동5가 전역, 종암동 전역
서울 특별시	송파구		문정동 일부, 가락동 일부, 거여동 일부, 마천동 전역, 방이동 일부, 송파동 일부, 신천동 일부, 오금동 일부, 잠실동 일부, 장지동 일부, 풍납동 전역, 삼전동 전역, 석촌동 전역
서울 특별시	양천구		신정동 일부, 목동 일부, 신월동 일부
서울 특별시	영등포구		당산동 일부, 당산동1가 일부, 당산동2가 전역, 당산동3가 일부, 당산동4가 일부, 당산동5가 일부, 대림동 전역, 도림동 일부, 문래동1가 일부, 문래동2가 전역, 문래동3가 일부, 문래동4가 전역, 문래동5가 전역, 문래동6가 전역, 신길동 일부, 양평동 전역, 양평동1가 전역, 양평동2가 전역, 양평동3가 일부, 양평동4가 일부, 양평동5가 일부, 양평동6가 전역, 양화동 일부, 영등포동 일부, 당산동6가전역, 여의도동 전역, 영등포동1가 전역, 영등포동2가 전역, 영등포동3가 전역, 영등포동4가 전역, 영등포동5가 전역, 영등포동6가 전역, 영등포동7가 전역, 영등포동8가 전역
서울 특별시 서울 특별시	용산구 용산구		용산동2가 일부, 한남동 일부, 후암동 일부, 동빙고동 전역, 보광동 전역, 서빙고동 전역, 용산동3가 일부, 용산동4가 일부, 용산동5가 일부, 용산동6가 전역, 이촌동 일부, 이태원동 일부, 주성동 전역, 한강로3가 일부, 갈월동 전역, 남영동 전역, 도원동 전역, 동자동 전역, 문배동 전역, 산천동 전역, 서계동 전역, 신계동 전역, 신창동 전역, 용문동 전역, 용산동1가 전역, 원효로1가 전역, 원효로2가 전역, 원효로3가 전역, 원효로4가 전역, 청암동 전역, 청파동1가 전역, 청파동2가 전역, 청파동3가 전역, 한강로1가 전역, 한강로2가 전역, 효창동 전역
서울 특별시	은평구		갈현동 일부, 구산동 일부, 구파발동 일부, 녹번동 전역, 대조동 전역, 불광동 일부, 수색동 일부, 신사동 일부, 역촌동 일부, 응암동 전역, 증산동 일부, 진관외동 일부, 진관내동 전역
서울 특별시 서울 특별시	종로구 종로구		가회동 전역, 견지동 전역, 경운동 전역, 계동 전역, 공평동 전역, 관수동 전역, 관철동 전역, 관훈동 전역, 교남동 일부, 교북동 일부, 구기동 일부, 궁정동 전역, 권농동 전역, 낙원동 전역, 내수동 전역, 내자동 전역, 누상동 일부, 누하동 전역, 당주동 전역, 도렴동 전역, 돈의동 전역, 동숭동 전역, 명륜1가 전역, 명륜2가 전역, 명륜3가 전역, 명륜4가 전역, 묘동 전역, 무악동 일부, 봉익동 전역, 부암동 일부, 사간동 전역, 사직동 전역, 삼청동 일부, 서린동 전역, 세종로 전역, 소격동 전역, 송월동 전역, 송현동 전역, 수송동전역, 숭인동 전역, 신교동 전역, 신문로1가 전역, 신문로2가 전역, 안국동 전역, 연건동 전역, 연지동 전역, 예지동 전역, 옥인동 일부, 와룡동 전역, 운니동 전역, 원남동 전역, 원서동 전역, 이화동 전역, 익선동 전역, 인사동 전역, 인의동 전역, 장사동 전역, 재동 전역, 적선동 전역, 종로1가 전역, 종로2가 전역, 종로3가 전역, 종로4가 전역, 종로5가 전역, 종로6가 전역, 중학동 전역, 창성동 전역, 창신동 전역, 청운동 일부, 청진동 전역, 체부동 전역, 충신동 전역, 통의동 전역, 통인동 전역, 팔판동 전역, 평동 일부, 평창동 일부, 필운동 전역, 행촌동 전역, 혜화동 전역, 홍파동 전역, 화동 전역, 효자동 전역, 효제동 전역, 훈정동 전역, 신영동 전역, 홍지동 전역
서울 특별시	중구		신당동 일부, 광희동1가 전역, 광희동2가 전역, 남대문로1가 전역, 남대문로2가 전역, 남대문로3가 전역, 남대문로4가 전역, 남대문로5가 일부, 남산동1가 전역, 남산동2가 전역, 남산동3가 전역, 남창동 전역, 남학동 전역, 다동 전역, 명동1가 전역, 명동2가 전역, 무교동 전역, 무학동 전역, 묵정동 전역, 방산동 전역, 봉래동1가 일부, 봉래동2가 일부, 북창동 전역, 산림동 전역, 삼각동 전역, 서소문동 전역, 소공동 전역, 수표동 전역, 수하동 전역, 순화동 일부, 쌍림동 전역, 예관동 전역, 예장동 일부, 오장동 전역, 을지로1가 전역, 을지로2가 전역, 을지로3가 전역, 을지로4가 전역, 을지로5가 전역, 을지로6가 전역, 을지로7가 전역, 의주로1가 일부, 인현동1가 전역, 인현동2가 전역, 입정동 전역, 장교동 전역, 장충동1가 전역, 장충동2가 일부, 저동1가 전역, 저동2가 전역, 정동 전역, 주교동 전역, 주자동 전역, 초동 전역, 충무로1가 전역, 충무로2가 전역, 충무로3가 전역, 충무로4가 전역, 충무로5가 전역, 충정로1가 일부, 태평로1가 전역, 태평로2가 전역, 필동1가 전역, 필동2가 전역, 필동3가 전역, 황학동 전역, 회현동1가 일부, 회현동2가 일부, 회현동3가 전역, 흥인동 전역, 만리동1가 전역, 만리동2가 전역, 의주로2가 전역, 중림동 전역
서울 특별시	중랑구		망우동 일부, 신내동 일부, 면목동 일부, 묵동 전역, 상봉동 전역, 중화동 전역
부산 광역시	서구	서대신동3가 일부
부산 광역시	부산 진구	가야동 일부, 개금동 일부, 당감동 일부, 초읍동 일부
부산 광역시	동래구	사직동 일부, 온천동 일부
부산 광역시	북구	구포동 일부, 금곡동 전역, 덕천동 전역, 만덕동 일부, 화명동 전역
부산 광역시	사하구	당리동 일부, 신평동 일부, 하단동 일부
부산 광역시	금정구	금성동 일부, 노포동 일부, 장전동 일부, 청룡동 일부
부산 광역시	강서구	강동동 전역, 구랑동 일부, 녹산동 일부, 대저1동 일부, 대저2동 일부, 동선동 일부, 명지동 일부, 미음동 일부, 범방동 일부, 봉림동 일부, 생곡동 일부, 송정동 전역, 식만동 전역, 신호동 일부, 죽동동 일부, 죽림동 일부, 지사동 전역, 화전동 전역
부산 광역시	사상구	감전동 전역, 괘법동 전역, 덕포동 전역, 모라동 일부, 삼락동 전역, 엄궁동 일부, 주례동 전역, 학장동 일부
대구 광역시 대구 광역시	중구 중구	계산동1가 전역, 계산동2가 전역, 공평동 전역, 교동 전역, 남산동 전역, 남성로 전역, 남일동 전역, 달성동 전역, 대봉동 일부, 대신동 전역, 대안동 전역, 덕산동 전역, 도원동 전역, 동문동 전역, 동산동 전역, 동성로1가 일부, 동성로2가 일부, 동성로3가 전역, 동인동1가 전역, 동인동2가 전역, 동인동3가 전역, 동인동4가 전역, 동일동 전역, 문화동 전역, 봉산동 일부, 북내동 전역, 북성로1가 일부, 북성로2가 전역, 사일동 일부, 삼덕동1가 일부, 삼덕동2가 전역, 삼덕동3가 전역, 상덕동 전역, 상서동 전역, 서내동 전역, 서문로1가 전역, 서문로2가 전역, 서성로1가 전역, 서성로2가 전역, 서야동 전역, 수동 전역, 수창동 전역, 시장북로 전역, 완전동 전역, 용덕동 전역, 인교동 전역, 장관동 전역, 전동 전역, 종로1가 전역, 종로2가 전역, 태평로1가 전역, 태평로2가 일부, 태평로3가 전역, 포정동 전역, 하서동 전역, 향촌동 전역, 화전동 일부
대구 광역시	동구	각산동 전역, 검사동 일부, 괴전동 전역, 금강동 일부, 내곡동 일부, 내동 일부, 능성동 일부, 대림동 일부, 덕곡동 일부, 도동 일부, 도학동 일부, 동내동 전역, 동호동 전역, 둔산동 일부, 매여동 일부, 미곡동 전역, 미대동 일부, 방촌동 일부, 백안동 일부, 봉무동 일부, 부동 일부, 불로동 전역, 사복동 전역, 상매동 일부, 서호동 전역, 송정동 일부, 숙천동 전역, 신기동 전역, 신무동 일부, 신서동 전역, 신암동 일부, 신용동 일부, 신천동 일부, 신평동 일부, 용계동 일부, 용수동 전역, 율암동 일부, 율하동 전역, 입석동 전역, 중대동 일부, 지묘동 일부, 지저동 일부, 진인동 일부, 평광동 일부, 효목동 일부	신무동 일부
대구 광역시	서구	내당동 일부, 비산동 전역, 상리동 일부, 원대동1가 전역, 원대동2가 전역, 원대동3가 전역, 이현동 일부, 중리동 일부, 평리동 일부
대구 광역시	달서구	갈산동 전역, 감삼동 전역, 대곡동 일부, 대천동 전역, 도원동 일부, 두류동 일부, 본동 전역, 본리동 전역, 상인동 일부, 성당동 일부, 송현동 전역, 신당동 일부, 용산동 일부, 월성동 전역, 월암동 일부, 유천동 전역, 이곡동 전역, 장기동 전역, 장동 전역, 죽전동 전역, 진천동 전역, 파산동 일부, 파호동 일부, 호림동 일부
대구 광역시	남구	대명동 일부, 봉덕동 일부, 이천동 일부
대구 광역시 대구 광역시	북구 북구	검단동 전역, 고성동1가 전역, 고성동2가 전역, 고성동3가 전역, 관음동 일부, 구암동 일부, 국우동 일부, 금호동 일부, 노곡동 일부, 노원동1가 전역, 노원동2가 전역, 노원동3가 전역, 대현동 일부, 도남동 일부, 동변동 일부, 동천동 전역, 동호동 전역, 매천동 일부, 복현동 일부, 사수동 일부, 산격동 일부, 서변동 일부, 연경동 일부, 읍내동 일부, 조야동 일부, 칠성동1가 전역, 칠성동2가 일부, 침산동 일부, 태전동 일부, 팔달동 일부, 학정동 전역
대구 광역시	수성구	가천동 전역, 고모동 일부, 노변동 일부, 대흥동 일부, 두산동 전역, 만촌동 일부, 매호동 일부, 범물동 일부, 범어동 일부, 사월동 전역, 삼덕동 일부, 상동 전역, 성동 전역, 수성동1가 전역, 수성동2가 전역, 수성동3가 전역, 수성동4가 전역, 시지동 일부, 신매동 일부, 연호동 전역, 욱수동 일부, 이천동 일부, 중동 전역, 지산동 일부, 파동 일부, 황금동 일부
대구 광역시	달성군	가창면 전역(다만 대일리, 삼산리, 상원리, 오리, 용계리, 우록리, 행정리 일부), 구지면 전역(다만 고봉리, 예현리, 유산리, 응암리, 창리, 화산리 일부), 논공읍 전역(다만 노이리, 본리리, 삼리리, 상리, 위천리, 하리 일부), 다사읍 전역(다만 달천리, 매곡리, 문양리, 박곡리, 방천리, 서재리, 세천리, 이천리, 죽곡리 일부), 옥포면 전역(다만 김흥리, 반송리 일부), 유가면 전역(다만 가태리, 금리, 도의리, 상리, 양리, 용리, 유곡리, 한정리 일부), 하빈면 전역(다만 감문리, 기곡리, 대평리, 묘리, 무등리, 봉촌리, 하산리 일부), 현풍면 전역(다만 대리, 오산리, 원교리, 지리 일부), 화원읍 전역(다만 본리리, 성산리, 천내리 일부)	가창면(삼산리, 대일리, 우록리 일부)
인천 광역시	남동구		간석동 일부, 만수동 일부, 장수동 일부
인천 광역시	부평구		갈산동 전역, 구산동 일부, 부개동 전역, 부평동 일부, 산곡동 일부, 삼산동 전역, 서운동 일부, 십정동 일부, 일신동 일부, 청천동 일부, 효성동 일부
인천 광역시	계양구		갈현동 일부, 노오지동 일부, 다남동 일부, 둑실동 일부, 목상동 일부, 상야동 일부, 선주지동 일부, 오류동 일부, 이화동 일부, 장기동 일부, 계산동 일부, 귤현동 전역, 동양동 전역, 박촌동 전역, 방축동 전역, 병방동 전역, 서운동 전역, 용종동 전역, 임학동 전역, 작전동 전역, 평동 전역, 하야동 전역, 효성동 일부
인천 광역시	서구		금곡동 일부, 당하동 일부, 대곡동 일부, 마전동 일부, 백석동 일부, 불노동 전역, 시천동 일부, 원당동 전역, 가정동 일부, 가좌동 일부, 공촌동 일부, 석남동 일부
광주 광역시	동구	계림동 전역, 광산동 전역, 궁동 전역, 금남로1가 전역, 금남로2가 전역, 금남로3가 전역, 금남로4가 전역, 금남로5가 전역, 금동 전역, 남동 전역, 내남동 일부, 대의동 전역, 대인동 전역, 동명동 전역, 불로동 전역, 산수동 일부, 서석동 전역, 선교동 일부, 소태동 전역, 수기동 전역, 용산동 일부, 용연동 전역, 운림동 전역, 월남동 전역, 장동 전역, 지산동 전역, 충장로1가 전역, 충장로2가 전역, 충장로3가 전역, 충장로4가 전역, 충장로5가 전역, 학동 전역, 호남동 전역, 황금동 일부	용산동 일부, 내남동 일부
광주 광역시	서구	광천동 전역, 금호동 전역, 내방동 전역, 농성동 전역, 덕흥동 전역, 마륵동 전역, 매월동 일부, 벽진동 전역, 서창동 일부, 세하동 전역, 쌍촌동 전역, 양동 전역, 용두동 일부, 유촌동 일부, 치평동 전역, 풍암동 일부, 화정동 전역	매월동 일부, 서창동 일부, 용두동 일부, 풍암동 일부
광주 광역시	남구	구동 전역, 노대동 전역, 방림동 전역, 백운동 전역, 봉선동 일부, 사동 전역, 서동 전역, 석정동 일부, 송하동 일부, 승촌동 일부, 압촌동 일부, 양림동 전역, 양촌동 일부, 월산동 전역, 주월동 전역, 진월동 일부, 행암동 일부, 화장동 일부	양과동 일부, 임암동 일부, 구소동 전역, 대지동 전역, 덕남동 전역, 도금동 전역, 봉선동 일부, 석정동 일부, 송하동 일부, 승촌동 일부, 신장동 전역, 압촌동 일부, 양촌동 일부, 원산동 전역, 월성동 전역, 이장동 전역, 지석동 전역, 진월동 일부, 칠석동 전역, 행암동 일부, 화장동 일부
광주 광역시	북구	각화동 일부, 금곡동 일부, 누문동 전역, 대촌동 전역, 덕의동 일부, 동림동 일부, 두암동 일부, 망월동 일부, 매곡동 일부, 문흥동 전역, 본촌동 전역, 북동 전역, 삼각동 일부, 생용동 일부, 수곡동 일부, 신안동 전역, 신용동 일부, 양산동 일부, 연제동 전역, 오룡동 전역, 오치동 전역, 용강동 전역, 용두동 일부, 용봉동 전역, 용전동 전역, 우산동 전역, 운암동 전역, 운정동 일부, 월출동 일부, 유동 전역, 일곡동 전역, 임동 전역, 장등동 일부, 중흥동 전역, 지야동 일부, 청풍동 일부, 충효동 일부, 태령동 전역, 풍향동 전역, 화암동 일부, 효령동 일부
광주 광역시 광주 광역시	광산구 광산구	고룡동 일부, 광산동 일부, 내산동 일부, 대산동 일부, 도덕동 일부, 도산동 일부, 도천동 전역, 도호동 전역, 동산동 전역, 두정동 일부, 등임동 일부, 명화동 전역, 박호동 일부, 복룡동 일부, 본덕동 전역, 비아동 일부, 산막동 일부, 산월동 일부, 산정동 일부, 삼거동 일부, 삼도동 일부, 서봉동 전역, 선암동 일부, 소촌동 일부, 송대동 일부, 송정동 일부, 송학동 일부, 수완동 일부, 신가동 일부, 신동 전역, 신룡동 일부, 신창동 일부, 신촌동 전역, 쌍암동 전역, 안청동 전역, 연산동 전역, 오선동 일부, 오운동 일부, 옥동 일부, 요기동 전역, 용곡동 일부, 용동 일부, 용봉동 전역, 우산동 일부, 운남동 일부, 운수동 일부, 월계동 일부, 월곡동 일부, 월전동 일부, 유계동 전역, 장덕동 전역, 장수동 일부, 지정동 일부, 지죽동 일부, 지평동 일부, 진곡동 일부, 하남동 전역, 하산동 전역, 황룡동 일부, 흑석동 전역	남산동 일부, 대산동 일부, 덕림동 일부, 도덕동 일부, 동림동 일부, 동호동 전역, 명도동 일부, 북산동 일부, 삼거동 일부, 삼도동 일부, 송산동 일부, 양동 일부, 양산동 일부, 오운동 일부, 왕동 일부, 지정동 일부, 지평동 일부, 고룡동 일부, 광산동 일부, 도산동 일부, 두정동 일부, 등임동 일부, 박호동 일부, 복룡동 일부, 사호동 전역, 산막동 일부, 산수동 전역, 산정동 일부, 선동 전역, 선암동 일부, 소촌동 일부, 송대동 일부, 송정동 일부, 송촌동 전역, 송치동 전역, 신룡동 일부, 오산동 전역, 오선동 일부, 옥동 일부, 용곡동 일부, 용동 일부, 우산동 일부, 운수동 일부, 월전동 일부, 임곡동 전역, 장록동 전역, 장수동 일부, 지산동 전역, 지죽동 일부, 진곡동 일부, 황룡동 일부, 내산동 일부
대전 광역시	중구	구완동 일부, 금동 전역, 대사동 일부, 대흥동 일부, 목달동 일부, 목동 일부, 무수동 일부, 문창동 전역, 문화동 일부, 부사동 전역, 사정동 일부, 산성동 일부, 석교동 일부, 선화동 일부, 안영동 일부, 어남동 일부, 오류동 전역, 옥계동 전역, 용두동 전역, 유천동 전역, 은행동 전역, 정생동 일부, 중촌동 일부, 침산동 일부, 태평동 전역, 호동 전역
대전 광역시	동구	가양동 일부, 가오동 전역, 구도동 일부, 낭월동 일부, 내탑동 전역, 대동 전역, 대별동 전역, 대성동 일부, 마산동 전역, 비룡동 일부, 사성동 전역, 삼괴동 일부, 삼성동 전역, 삼정동 전역, 상소동 일부, 성남동 전역, 세천동 일부, 소제동 전역, 소호동 일부, 신상동 일부, 신안동 전역, 신촌동 일부, 신하동 전역, 신흥동 전역, 오동 전역, 용계동 전역, 용운동 일부, 용전동 전역, 원동 전역, 이사동 일부, 인동 전역, 자양동 전역, 장척동 일부, 정동 전역, 주산동 일부, 주촌동 전역, 중동 전역, 직동 전역, 천동 전역, 추동 일부, 판암동 일부, 하소동 일부, 홍도동 일부, 효동 전역, 효평동 일부
대전 광역시	서구	가수원동 전역, 가장동 전역, 갈마동 일부, 관저동 전역, 괴곡동 일부, 괴정동 전역, 내동 전역, 도마동 일부, 도안동 일부, 둔산동 전역, 만년동 일부, 매노동 일부, 변동 전역, 복수동 일부, 봉곡동 일부, 산직동 일부, 삼천동 전역, 오동 전역, 용문동 전역, 용촌동 일부, 우명동 일부, 원정동 전역, 월평동 일부, 장안동 일부, 정림동 일부, 탄방동 전역, 평촌동 전역, 흑석동 일부
대전 광역시	유성구	가정동 전역, 갑동 일부, 계산동 전역, 관평동 전역, 교촌동 전역, 구룡동 일부, 구성동 일부, 구암동 일부, 궁동 전역, 금고동 일부, 금탄동 일부, 노은동 전역, 대동 일부, 대정동 전역, 덕명동 일부, 덕진동 일부, 도룡동 전역, 둔곡동 일부, 문지동 전역, 반석동 일부, 방동 일부, 방현동 전역, 복용동 일부, 봉명동 일부, 봉산동 일부, 상대동 일부, 성북동 일부, 세동 일부, 송강동 전역, 송정동 전역, 수남동 일부, 신동 일부, 신봉동 일부, 신성동 전역, 안산동 일부, 어은동 전역, 외삼동 일부, 용계동 전역, 용산동 전역, 원내동 전역, 원신흥동 전역, 원촌동 전역, 자운동 전역, 장대동 전역, 장동 전역, 전민동 전역, 죽동 전역, 지족동 일부, 추목동 일부, 탑립동 전역, 하기동 일부, 학하동 전역, 화암동 전역
대전 광역시	대덕구	갈전동 전역, 대화동 일부, 덕암동 일부, 목상동 일부, 문평동 일부, 미호동 일부, 법동 일부, 부수동 전역, 비래동 일부, 삼정동 전역, 상서동 전역, 석봉동 전역, 송촌동 일부, 신대동 일부, 신일동 일부, 신탄진동 일부, 연축동 일부, 오정동 일부, 와동 전역, 용호동 일부, 읍내동 일부, 이현동 일부, 장동 일부, 중리동 일부, 평촌동 전역, 황호동 일부
울산 광역시	울주군	삼남면(방기리 일부), 삼동면(조일리 일부), 상북면(이천리 일부), 웅촌면(고연리 일부)	상북면(덕현리, 등억리, 소호리, 이천리 일부), 삼남면(가천리 일부), 두서면(내와리, 서하리, 인보리, 차리 일부)
경기도	수원시		이의동 일부, 상광교동 일부, 파장동 일부, 하광교동 일부
경기도 경기도	성남시 성남시	갈현동 일부, 구미동 일부, 분당동 일부, 상대원동 일부, 야탑동 일부, 율동 일부, 정자동 일부	대장동 일부, 백현동 일부, 삼평동 전역, 서현동 일부, 석운동 일부, 야탑동 일부, 운중동 일부, 이매동 일부, 판교동 일부, 하산운동 전역, 구미동 일부, 궁내동 전역, 금곡동 전역, 동원동 전역, 분당동 일부, 수내동 전역, 율동 일부, 정자동 일부, 고등동 전역, 금토동 일부, 단대동 전역, 둔전동 전역, 복정동 일부, 사송동 전역, 산성동 전역, 상적동 일부, 수진동 전역, 시흥동 전역, 신촌동 전역, 신흥동 전역, 심곡동 전역, 양지동 일부, 오야동 전역, 창곡동 일부, 태평동 전역, 갈현동 일부, 금광동 전역, 도촌동 전역, 상대원동 일부, 성남동 전역, 여수동 전역, 은행동 전역, 중동 전역, 하대원동 전역
경기도	의정부시		낙양동 일부, 용현동 일부, 자일동 일부, 가능동 전역, 고산동 전역, 금오동 일부, 녹양동 전역, 민락동 전역, 산곡동 전역, 신곡동 전역, 의정부동 전역, 장암동 일부, 호원동 일부
경기도	안양시		관양동 전역, 비산동 일부, 안양동 전역, 평촌동 전역, 호계동 전역, 박달동 일부, 석수동 일부
경기도	부천시		계수동 전역, 괴안동 전역, 범박동 전역, 소사본동 일부, 옥길동 전역, 송내동 일부, 심곡본동 일부, 원종동 일부, 고강동 일부, 내동 전역, 대장동 전역, 삼정동 전역, 여월동 전역, 오정동 전역, 작동 전역, 소사동 일부, 역곡동 일부, 춘의동 일부, 도당동 전역, 상동 전역, 심곡동 전역, 약대동 전역, 원미동 전역, 중동 전역
경기도	동두천시		걸산동 일부, 광암동 일부, 동두천동 일부, 보산동 전역, 상봉암동 일부, 상패동 전역, 생연동 전역, 송내동 일부, 안흥동 일부, 지행동 전역, 탑동동 전역, 하봉암동 전역
경기도	안산시		수암동 일부
경기도 경기도	고양시 고양시		삼송동 일부, 지축동 일부, 관산동 일부, 선유동 일부, 향동동 일부, 강매동 일부, 내유동 일부, 대자동 일부, 대장동 일부, 도내동 일부, 성사동 일부, 신원동 일부, 원당동 전역, 원흥동 일부, 주교동 전역, 행주내동 일부, 화정동 일부, 고양동 일부, 내곡동 전역, 벽제동 일부, 북한동 일부, 오금동 일부, 토당동 일부, 효자동 일부, 덕은동 일부, 동산동 전역, 신평동 일부, 용두동 전역, 행신동 일부, 행주외동 일부, 현천동 일부, 화전동 전역, 구산동 일부, 대화동 일부, 덕이동 일부, 마두동 전역, 백석동 전역, 사리현동 전역, 산황동 전역, 설문동 일부, 성석동 일부, 식사동 일부, 일산동 일부, 장항동 전역, 주엽동 일부, 지영동 전역, 탄현동 전역, 풍동 일부, 문봉동 일부, 가좌동 일부, 법곳동 전역
경기도	과천시		관문동 일부, 막계동 일부, 갈현동 일부, 문원동 일부, 중앙동 일부, 과천동 일부, 별양동 전역, 부림동 전역, 원문동 전역, 주암동 일부
경기도	구리시		갈매동 일부, 교문동 일부, 사노동 전역, 수택동 일부, 아천동 일부, 인창동 전역, 토평동 전역
경기도	남양주시	수동면 전역(다만 내방리, 송천리, 수산리, 외방리, 입석리, 지둔리 일부), 오남읍(팔현리 일부), 와부읍(월문리, 팔당리 일부), 조안면 전역(다만 능내리, 시우리, 조안리, 진중리 일부), 진접읍(팔야리 일부), 호평동 일부, 화도읍 전역(다만 가곡리, 구암리, 금남리, 녹촌리, 답내리, 마석우리, 묵현리, 월산리, 차산리 일부)	도농동 전역, 별내면(광전리, 덕송리, 용암리, 청학리, 화접리 일부), 이패동 일부, 일패동 일부, 지금동 일부, 퇴계원면(퇴계원리 일부), 금곡동 일부, 수동면(내방리, 수산리, 지둔리 일부), 오남읍 전역(다만 팔현리 일부), 진건읍 전역(다만 배양리, 송능리, 진관리 일부), 진접읍 전역(다만 내각리, 내곡리, 장현리, 팔야리 일부), 평내동 일부, 호평동 일부, 화도읍(가곡리, 녹촌리, 묵현리, 차산리 일부), 가운동 전역, 삼패동 전역, 수석동 전역, 와부읍 전역(다만 월문리, 팔당리 일부), 조안면(능내리, 시우리, 진중리 일부)
경기도	시흥시		계수동 일부, 과림동 일부, 광석동 일부, 능곡동 일부, 대야동 일부, 도창동 일부, 매화동 일부, 안현동 일부, 하상동 일부, 하중동 일부, 화정동 전역
경기도	의왕시		월암동 일부, 초평동 일부, 고천동 일부, 내손동 전역, 오전동 전역, 이동 일부, 청계동 일부, 포일동 전역, 학의동 전역
경기도	용인시	고림동 전역, 구성읍(동백리, 마북리,상하리, 중리, 청덕리 일부), 기흥읍(지곡리 일부), 김량장동 일부, 남동 일부, 마평동 일부, 모현면(갈담리, 능원리, 매산리, 오산리, 왕산리, 일산리, 초부리 일부), 백암면 전역(다만 가창리, 고안리, 박곡리, 석천리, 옥산리, 용천리 일부), 삼가동 전역, 양지면 전역(다만 남곡리, 대대리, 식금리, 양지리, 정수리, 제일리, 추계리, 평창리 일부), 역북동 일부, 운학동 전역, 원삼면 전역(다만 가재월리, 고당리, 독성리, 두창리, 맹리, 문촌리, 사암리, 좌항리, 죽능리, 학일리 일부), 유방동 전역, 이동면(묵리, 서리, 천리, 화산리 일부), 죽전동 일부, 포곡면 전역(다만 가실리, 금어리, 마성리, 신원리 일부), 해곡동 일부, 호동 일부	고기동 일부, 구성읍(동백리, 마북리, 보정리, 언남리, 청덕리 일부), 기흥읍(구갈리, 신갈리 일부), 동천동 전역, 모현면(오산리 일부), 상현동 일부, 성복동 일부, 신봉동 일부, 죽전동 일부, 풍덕천동 일부
경기도 경기도	이천시 이천시	갈산동 일부, 고담동 전역, 관고동 일부, 단월동 일부, 대월면(군량리, 대대리, 대흥리, 도리 일부), 대포동 일부, 마장면 전역(다만 관리, 목리, 장암리, 표교리, 해월리 일부), 모가면 전역(다만 두미리, 산내리, 서경리, 소고리, 소사리, 양평리, 어농리, 원두리, 진가리 일부), 백사면 전역(다만 경사리, 도립리, 도지리, 모전리, 송말리, 조읍리 일부), 부발읍 전역(다만 가산리, 가좌리, 고백리, 대관리, 마암리, 무촌리, 산촌리, 송온리, 수정리, 신하리, 아미리, 죽당리 일부), 사음동 전역, 설성면(대죽리, 상봉리, 송계리, 수산리, 신필리, 암산리, 자석리, 장천리, 제요리 일부), 송정동 전역, 신둔면 전역(다만 고척리, 남정리, 수광리, 수남리, 용면리, 인후리, 장동리, 지석리 일부), 안흥동 전역, 율면 전역(다만 산성리, 산양리, 오성리, 월포리, 총곡리 일부), 율현동 일부, 장록동 일부, 장호원읍 전역(다만 나래리, 대서리, 방추리, 선읍리, 송산리, 어석리, 와현리, 이황리, 풍계리 일부), 중리동 일부, 증일동 전역, 증포동 일부, 진리동 전역, 창전동 전역, 호법면 전역(다만 동산리, 매곡리, 안평리, 유산리 일부)
경기도	김포시		감정동 일부, 걸포동 일부, 고촌면 전역(다만 신곡리, 전호리, 태리, 풍곡리 일부), 북변동 전역, 사우동 전역, 운양동 일부, 장기동 일부, 풍무동 전역, 대곶면 전역(다만 거물대리, 대능리, 율생리, 초원지리 일부), 양촌면 전역(다만 구래리, 대포리, 마산리, 유현리 일부), 통진읍 전역(다만 가현리, 고정리, 귀전리, 마송리, 서암리, 옹정리 일부), 하성면 전역(다만 마곡리, 마조리, 석탄리, 시암리, 양택리, 원산리, 후평리 일부), 월곶면 전역(다만 갈산리, 개곡리, 고막리, 보구곶리, 성동리, 포내리 일부)
경기도	광주시	경안동 전역, 남종면 전역(다만 검천리, 귀여리,금사리, 삼성리, 수청리, 이석리 일부), 도척면 전역(다만 노곡리, 도웅리, 방도리, 상림리, 유정리, 진우리, 추곡리 일부), 목동 일부, 목현동 일부, 삼동 일부, 송정동 일부, 실촌면 전역(다만 건업리, 봉현리, 삼합리, 수양리, 신촌리, 유사리, 이선리 일부), 쌍령동 일부, 역동 전역, 오포읍 전역(다만 고산리, 매산리, 신현리, 양벌리, 추자리 일부), 장지동 전역, 중대동 전역, 중부면 전역(다만 검복리, 불당리, 산성리, 상번천리, 엄미리, 오전리, 하번천리 일부), 직동 일부, 초월면 전역(다만 늑현리, 대쌍령리, 도평리, 산이리, 선동리, 쌍동리, 용수리, 지월리, 학동리 일부), 탄벌동 전역, 태전동 전역, 퇴촌면 전역(다만 관음리, 도마리, 도수리, 영동리, 우산리 일부), 회덕동 일부	목현동 일부, 삼동 일부, 중부면(검복리, 불당리, 산성리, 엄미리 일부), 직동 일부, 오포읍(신현리 일부), 남종면(이석리 일부)
경기도	광명시		가학동 전역, 광명동 전역, 노온사동 전역, 소하동 전역, 옥길동 전역, 일직동 전역, 철산동 전역, 하안동 전역
경기도	군포시		금정동 전역, 당동 일부, 당정동 일부, 대야미동 일부, 둔대동 일부, 부곡동 일부, 산본동 일부, 속달동 일부
경기도	안성시	금광면(사흥리, 삼흥리, 상중리, 옥정리, 한운리, 현곡리 일부), 보개면(남풍리, 동평리, 북가현리 일부), 삼죽면(기솔리, 내강리, 내장리, 덕산리, 미장리, 배태리, 용월리, 율곡리, 진촌리 일부), 서운면(청용리 일부), 일죽면 전역(다만 고은리, 능국리, 당촌리, 방초리, 송천리, 신흥리, 장암리, 화곡리, 화봉리 일부), 죽산면 전역(다만 당목리, 두교리, 매산리, 용설리, 장계리, 장능리, 죽산리, 칠장리 일부)
경기도 경기도	파주시 파주시		검산동 일부, 교하읍 전역(다만 교하리, 동패리, 송촌리, 신촌리, 연다산리 일부), 금능동 전역, 금촌동 전역, 맥금동 일부, 아동동 전역, 야동동 전역, 조리읍 전역(다만 등원리, 오산리 일부), 적성면 전역(다만 어유지리, 가월리, 객현리, 구읍리, 무건리, 설마리, 주월리 일부), 파평면 전역(다만 늘노리, 두포리, 마산리, 율곡리 일부), 광탄면 전역(다만 발랑리, 방축리, 분수리, 신산리, 영장리, 용미리, 창만리 일부), 법원읍 전역(다만 갈곡리, 금곡리, 동문리, 법원리, 삼방리, 오현리, 웅담리 일부), 월롱면(능산리, 덕은리, 영태리, 위전리, 도내리 일부), 파주읍 전역(다만 백석리, 봉암리, 부곡리, 연풍리 일부), 문산읍 전역(다만 내포리, 당동리, 문산리, 선유리, 운천리, 이천리, 임진리 일부), 진동면 전역(다만 동파리, 서곡리, 하포리, 초리 일부), 군내면 전역(다만 방목리, 백연리, 송산리, 점원리 일부), 진서면(금능리, 어룡리 일부), 장단면 전역(다만 거곡리, 노하리, 도라산리, 동장리, 석곶리, 정동리 일부), 탄현면 전역(다만 갈현리, 금산리, 금승리, 법흥리, 성동리, 축현리 일부)
경기도	하남시	감이동 일부, 배알미동 일부, 상산곡동 일부, 하산곡동 일부	학암동 일부, 감북동 전역, 감이동 일부, 감일동 전역, 광암동 일부, 덕풍동 일부, 망월동 일부, 선동 일부, 초이동 전역, 초일동 일부, 춘궁동 일부, 풍산동 일부, 항동 일부, 교산동 전역, 당정동 전역, 미사동 전역, 배알미동 일부, 상사창동 전역, 상산곡동 일부, 신장동 전역, 창우동 전역, 천현동 전역, 하사창동 전역, 하산곡동 일부
경기도	양주시		고읍동 일부, 광사동 일부, 남방동 전역, 덕계동 일부, 마전동 전역, 만송동 일부, 산북동 일부, 어둔동 일부, 유양동 일부, 장흥면 전역(다만 교현리, 부곡리, 삼상리, 삼하리, 석현리, 울대리 일부), 광적면 전역(다만 덕도리, 비암리, 우고리, 효촌리 일부), 남면 전역(다만 매곡리, 신산리, 신암리, 입암리, 한산리, 황방리 일부), 백석읍 전역(다만 가업리, 기산리, 방성리, 복지리, 연곡리, 홍죽리 일부), 은현면 전역(다만 선암리, 용암리, 운암리, 하패리 일부), 회정동 일부, 봉양동 일부, 회암동 일부, 고암동 전역, 덕정동 전역, 삼숭동 전역, 옥정동 전역, 율정동 일부
경기도 경기도	여주군 여주군	가남면 전역(다만 금곡리, 금당리, 본두리, 삼승리, 송림리, 안금리, 양귀리, 연대리, 은봉리 일부), 강천면 전역(다만 간매리, 강천리, 걸은리, 도전리 일부), 금사면 전역(다만 도곡리, 주록리 일부), 능서면 전역(다만 광대리, 구양리, 내양리, 매화리, 백석리, 신지리, 오계리, 왕대리, 용은리 일부), 대신면 전역(다만 계림리, 당산리, 도롱리, 보통리, 상구리, 송촌리, 양촌리, 율촌리, 장풍리, 하림리, 후포리 일부), 북내면 전역(다만 가정리, 당우리, 상교리, 서원리, 석우리, 신남리, 오금리, 오학리, 외룡리, 운촌리, 중암리, 지내리, 천송리 일부), 산북면 전역(다만 상품리, 송현리, 하품리 일부), 여주읍 전역(다만 교리, 능현리, 매룡리, 상거리, 상리, 연라리, 월송리, 점봉리, 하거리, 홍문리 일부), 점동면 전역(다만 관한리, 당진리, 도리, 사곡리, 삼합리, 원부리, 처리, 청안리, 현수리 일부), 흥천면 전역(다만 귀백리, 내사리, 대당리, 문장리, 복대리, 상대리, 상백리, 신근리, 외사리, 율극리, 효지리 일부)	강천면 전역(다만 간매리, 강천리, 걸은리, 도전리 일부), 북내면(서원리, 석우리, 운촌리, 중암리, 지내리 일부)
경기도	연천군		왕징면 전역(다만 강서리, 고왕리, 고잔상리, 고잔하리, 귀존리, 노동리, 동중리, 무등리, 북삼리, 오탄리 일부), 중면 전역(다만 도연리, 마거리, 적동산리, 적음리, 진곡리, 합수리 일부), 청산면 전역(다만 궁평리, 대전리, 장탄리, 초성리 일부), 군남면(남계리, 삼거리, 선곡리, 옥계리, 왕림리, 진상리, 황지리 일부, 신서면 전역(다만 내산리, 답곡리, 대광리, 덕산리, 도밀리, 마전리, 신현리 일부), 연천읍 전역(다만 고문리, 동막리, 부곡리, 상리, 와초리, 읍내리, 차탄리, 통현리, 현가리 일부), 전곡읍(간파리, 늘목리, 고능리, 마포리, 신답리, 양원리, 은대리, 전곡리 일부), 장남면 전역(다만 고랑포리, 원당리, 자작리, 판부리 일부), 백학면 전역(다만 노곡리, 두매리, 매현리, 석장리, 오음리, 전동리, 통구리 일부), 미산면 전역(다만 광동리, 백석리, 동이리, 마전리, 아미리, 우정리, 유촌리 일부)
경기도 경기도	포천시 포천시	내촌면(내리, 소학리, 신팔리 일부), 이동면(도평리, 연곡리, 장암리 일부), 일동면(기산리, 사직리, 유동리, 화대리 일부), 화현면(명덕리, 화현리 일부)	내촌면 전역(다만 내리, 마명리, 소학리, 신팔리, 진목리 일부), 일동면(기산리, 길명리, 사직리, 수입리, 유동리, 화대리 일부), 동교동 일부, 선단동 일부, 어룡동 일부, 자작동 일부, 이동면(노곡리, 도평리, 연곡리, 장암리 일부), 신읍동 일부, 영중면 전역(다만 거사리, 금주리, 양문리, 영송리 일부), 창수면 전역(다만 가양리, 고소성리, 신흥리, 오가리, 운산리, 추동리 일부), 가산면 전역(다만 금현리, 마전리, 우금리 일부), 군내면 전역(다만 구읍리, 상성북리, 직두리, 하성북리 일부), 설운동 전역, 소흘읍 전역(다만 고모리, 무림리, 무봉리, 송우리, 이곡리, 이동교리, 직동리 일부), 신북면 전역(다만 계류리, 고일리, 삼정리, 만세교리, 삼성당리, 신평리, 심곡리 일부), 화현면(명덕리, 지현리, 화현리 일부), 관인면(삼율리, 중리, 냉정리, 사정리, 초과리, 탄동리 일부), 영북면 전역(다만 대회산리, 문암리, 산정리, 소회산리, 야미리, 운천리 일부)
경기도	가평군	가평읍 전역(다만 개곡리, 경반리, 대곡리, 두밀리, 마장리, 복장리, 산유리, 상색리, 상생리, 승안리, 읍내리, 이화리, 하색리 일부), 북면(도대리, 목동리, 백둔리, 소법리, 이곡리, 적목리, 제령리, 화악리 일부), 상면 전역(다만 덕현리, 봉수리, 상동리, 연하리, 율길리, 임초리, 항사리, 행현리 일부), 설악면(가일리, 묵안리, 미사리, 방일리, 사룡리, 선촌리, 설곡리, 송산리, 신천리, 엄소리, 위곡리, 이천리, 창의리, 천안리, 회곡리 일부), 청평면 전역(고성리, 대성리, 삼회리, 상천리, 청평리, 호명리 일부), 하면 전역(다만 대보리, 마일리, 상판리, 신상리, 하판리 일부)	설악면(묵안리, 설곡리, 미사리, 송산리, 엄소리, 위곡리 일부), 상면(상동리, 율길리, 봉수리 일부), 북면(적목리 일부), 하면(신상리, 하판리 일부)
경기도 경기도	양평군 양평군	강상면 전역(다만 대석리, 세월리, 송학리, 신화리, 화양리 일부), 강하면(동오리, 성덕리, 왕창리, 운심리, 전수리, 항금리 일부), 개군면 전역(다만, 계전리, 구미리, 내리, 부리, 불곡리, 석장리, 앙덕리, 주읍리, 하자포리 일부), 단월면 전역(다만 명성리, 보룡리, 봉상리, 부안리, 산음리, 삼가리, 석산리, 향소리 일부), 서종면 전역(다만 노문리, 도장리, 명달리, 서후리, 수능리, 수입리, 정배리 일부), 양동면(고송리, 금왕리, 단석리, 매월리 일부), 양서면 전역(다만 국수리, 대심리, 목왕리, 복포리, 부용리, 양수리, 용담리, 증동리, 청계리 일부), 양평읍 전역(다만 공흥리, 대흥리, 덕평리, 도곡리, 백안리, 신애리, 창대리, 회현리 일부), 옥천면 전역(다만 신복리, 아신리, 용천리 일부), 용문면 전역(다만 망능리, 신점리, 연수리, 중원리, 화전리 일부), 지제면 전역(다만 대평리, 망미리, 무왕리, 수곡리, 옥현리, 월산리, 일신리 일부), 청운면 전역(다만 가현리, 갈운리, 다대리, 도원리, 삼성리, 신론리, 여물리 일부)	양동면 전역(다만 계정리, 고송리, 금왕리, 단석리, 매월리, 삼산리 일부), 지제면(일신리 일부), 청운면(갈운리, 가현리, 도원리, 삼성리, 신론리 일부), 단월면(명성리, 부안리, 산음리, 석산리, 향소리 일부), 옥천면(용천리 일부), 용문면(신점리 일부)
강원도 강원도	춘천시 춘천시	교동 전역, 근화동 일부,낙원동 전역, 남면(가정리, 관천리, 박암리, 후동리 일부), 남산면 전역(다마 강촌리, 방하리, 백양리, 서천리, 수동리, 창촌리, 행촌리 일부), 동내면(거두리, 고은리, 사암리, 신촌리, 학곡리 일부), 동면 전역(다만 감정리, 만천리, 상걸리, 신이리, 월곡리, 평촌리, 품걸리, 품안리 일부), 동산면(군자리, 봉명리, 원창리, 조양리 일부), 봉의동 전역, 북산면 전역(다만 물로리, 부귀리, 청평리, 추곡리 일부), 사농동 일부, 사북면 전역(다만 가일리, 고성리, 고탄리, 신포리, 오탄리, 원평리, 인람리, 지암리 일부), 삼천동 일부, 서면 전역(다만 당림리, 덕두원리, 방동리, 서상리, 신매리, 안보리, 오월리, 월송리 일부), 석사동 일부, 소양로1가 전역, 소양로2가 전역, 소양로3가 전역, 소양로4가 전역, 송암동 일부, 신동 일부, 신동면(의암리, 정족리, 증리, 팔미리, 혈동리 일부), 신북읍(발산리, 산천리, 용산리, 유포리, 율문리, 지내리, 천전리 일부), 약사동 전역, 옥천동 전역, 온의동 일부, 요선동 전역, 우두동 일부, 운교동 전역, 조양동 전역, 죽림동 전역, 중도동 전역, 중앙로1가 전역, 중앙로2가 전역, 중앙로3가 전역, 칠전동 일부, 퇴계동 전역, 효자동 전역, 후평동 일부	동면(상걸리, 품걸리, 노천리, 덕치리, 신봉리 일부), 신동면(혈동리 일부), 동내면(고은리, 사암리 일부), 동산면(군자리, 봉명리, 원창리, 조양리 일부), 남면(가정리, 관천리, 박암리, 발산리, 추곡리, 한덕리, 후동리 일부), 남산면 전역(강촌리, 방하리, 백양리, 수동리, 창촌리, 통곡리, 행촌리 일부), 북산면(물로리 일부)
강원도	원주시	귀래면(귀래리, 용암리, 운계리, 운남리, 주포리 일부), 문막읍(궁촌리, 비두리, 후용리 일부), 부론면 전역(다만 노림리, 단강리, 손곡리, 정산리, 흥호리 일부), 소초면(학곡리, 흥양리 일부), 신림면 전역(다만 구학리, 금창리, 성남리, 송계리, 신림리, 황둔리 일부), 판부면(금대리, 서곡리 일부), 흥업면(매지리 일부)	우산동 일부, 호저면 전역(다만 고산리, 만종리, 무장리, 산현리, 옥산리, 용곡리, 주산리 일부), 관설동 일부, 단계동 일부, 단구동 일부, 무실동 일부, 지정면 전역(다만 가곡리, 간현리, 신평리, 안창리, 월송리, 판대리 일부), 흥업면 전역(다만 대안리, 매지리, 사제리 일부), 귀래면(귀래리, 용암리, 주포리 일부), 문막읍 전역(다만 궁촌리, 동화리, 비두리, 후용리 일부), 부론면(노림리, 손곡리, 흥호리 일부), 가현동 전역, 개운동 전역, 명륜동 전역, 반곡동 전역, 봉산동 전역, 신림면(금창리, 성남리 일부), 원동 전역, 인동 전역, 일산동 전역, 중앙동 전역, 태장동 일부, 판부면(금대리, 서곡리, 신촌리 일부), 평원동 전역, 학성동 전역, 행구동 전역, 소초면 전역(다만 교항리, 둔둔리, 수암리, 장양리, 평장리, 학곡리, 흥양리 일부)
강원도	강릉시		왕산면(고단리, 대기리, 왕산리, 도마리, 목계리, 송현리 일부), 사천면(사기막리 일부), 성산면(어흘리 일부), 연곡면(삼산리 일부), 옥계면(북동리, 산계리 일부)
강원도	태백시	소도동 일부, 혈동 일부	창죽동 일부, 통동 일부, 동점동 일부, 장성동 일부, 혈동 일부, 금천동 전역, 문곡동 전역, 백산동 일부, 상사미동 일부, 소도동 일부, 원동 일부, 적각동 일부, 조탄동 일부, 철암동 일부, 하사미동 전역, 화전동 일부, 황지동 일부
강원도	속초시	설악동 일부
강원도	삼척시		하장면 전역(다만 공전리, 광동리, 둔전리, 숙암리, 어리, 용연리, 추동리, 판문리, 한소리, 번천리, 중봉리, 갈전리, 장전리 일부), 가곡면(동활리, 풍곡리 일부), 도계읍(구사리, 심포리, 흥전리, 점리, 한내리 일부), 미로면(삼거리, 활기리 일부), 신기면(고무릉리, 대기리, 대이리, 서하리 일부)
강원도	동해시		삼화동 일부, 신흥동 일부, 이기동 일부
강원도 강원도	홍천군 홍천군	남면(시동리, 신대리, 유목정리, 화전리 일부), 내면(광원리, 명개리, 방내리, 율전리, 자운리, 창촌리 일부), 내촌면(광암리, 와야리 일부), 두촌면(괘석리, 원동리, 장남리, 천현리 일부), 북방면(북방리 일부), 서면(길곡리, 동막리 일부), 서석면(검산리, 생곡리, 수하리 일부), 화촌면(풍천리 일부)	내면(광원리, 명개리, 방내리, 율전리, 자운리 일부), 서석면 전역(다만 검산리, 생곡리, 수하리, 어론리, 청량리 일부), 내촌면 전역(다만 광암리, 답풍리, 도관리, 물걸리, 서곡리, 와야리, 화상대리 일부), 동면 전역(다만 노천리, 덕치리, 방량리, 삼현리, 성수리, 속초리, 신봉리, 월운리, 좌운리, 후동리 일부), 서면 전역(다만 굴업리, 길곡리, 동막리, 대곡리, 모곡리, 중방대리, 팔봉리 일부), 남면 전역(다만 남노일리, 매곡리, 시동리, 신대리, 신산리, 신암리, 용수리, 월천리, 유목정리, 유치리, 입암리, 제곡리, 한산리, 화전리, 황방리 일부), 북방면 전역(다만 북방리, 성동리, 노일리, 전치곡리, 중화계리, 화동리, 구만리, 능평리, 도사곡리, 본궁리, 부사원리, 상화계리, 소매곡리, 역전평리, 원소리, 장항리, 하화계리 일부), 백석읍 전역(다만 가업리, 기산리, 방성리, 복지리, 연곡리, 홍죽리 일부), 두촌면 전역(다만 괘석리, 역내리, 원동리, 장남리, 천현리, 철정리 일부), 은현면 전역(다만 선암리, 용암리, 운암리, 하패리 일부), 홍천읍 전역(다만 갈마곡리, 검율리, 삼마치리, 상오안리, 연봉리, 장전평리, 진리, 태학리, 하오안리, 희망리, 와동리 일부), 화천면 전역(다만 구성포리, 군업리, 굴운리, 장평리, 송정리, 내삼포리, 야시대리, 외삼포리, 주음치리, 풍천리 일부), 덕계동 일부, 산북동 일부, 어둔동 일부, 유양동 일부, 회정동 일부
강원도	횡성군	갑천면(상대리 일부), 강림면(강림리, 부곡리, 월현리 일부), 둔내면 전역(다만 궁종리, 두원리, 둔방내리, 마암리, 삽교리, 영랑리, 우용리, 조항리, 태기리, 현천리, 화동리 일부), 서원면(석화리, 유현리 일부), 안흥면 전역(다만 상안리, 성산리, 소사리, 송한리, 안흥리, 지구리 일부), 우천면(오원리, 하궁리 일부), 청일면(갑천리, 고시리, 신대리 일부)	서원면 전역(다만 금대리, 석화리, 유현리 일부), 공근면 전역(다만 덕촌리, 매곡리, 부창리, 삼배리, 상동리, 상창봉리, 수백리, 신촌리, 어둔리, 오산리, 창봉리, 청곡리, 초원리 일부), 횡성읍 전역(다만 가담리, 개전리, 남산리, 내지리, 마산리, 마옥리, 송전리, 옥동리, 북천리, 읍상리, 읍하리, 입석리, 정암리, 청용리, 학곡리 일부), 강림면(강림리, 부곡리 일부), 안흥면(소사리, 송한리, 안흥리 일부), 우천면 전역(다만 오원리, 용둔리, 정금리, 하궁리 일부), 갑천면 전역(다만 구방리, 대관대리, 매일리, 병지방리, 부동리, 삼거리, 상대리, 전촌리, 추동리, 포동리, 하대리, 중금리, 화전리 일부), 둔내면(궁종리, 둔방내리, 마암리, 삽교리, 태기리, 현천리, 화동리 일부), 청일면 전역(다만 갑천리, 고시리, 봉명리, 속실리, 신대리, 초현리, 춘당리 일부)
강원도	화천군	간동면 전역(다만 간척리, 구만리, 방천리, 오음리, 용호리, 유촌리 일부), 사내면 전역(다만 광덕리, 명월리, 삼일리, 용담리 일부), 상서면 전역(다만 구운리, 다목리, 마현리, 봉오리, 산양리, 신풍리 일부), 하남면(거례리, 계성리, 논미리, 삼화리, 서오지리, 안평리, 용암리, 원천리, 위라리 일부), 화천읍(대이리, 동촌리, 상리, 신읍리, 아리, 중리, 풍산리, 하리 일부)	화천읍(동촌리, 신읍리, 풍산리 일부), 사내면(광덕리, 명월리 일부), 상서면(산양리, 다목리, 마현리, 봉오리 일부)
강원도	양양군	서면(갈천리, 미천리, 서림리, 송천리, 영덕리, 오색리 일부)
강원도	고성군	간성읍(진부리, 흘리 일부), 수동면(사천리, 상원리 일부), 토성면(도원리, 신평리, 원암리 일부)
강원도	양구군	남면 전역(다만 가오작리, 갑둔리, 관대리, 남전리, 도촌리, 두무리, 심포리, 야촌리, 용하리, 원리, 적리, 청리 일부), 동면 전역(다만 덕곡리, 비아리, 사태리, 월운리, 지석리, 팔랑리, 후곡리 일부), 방산면 전역(다만 건솔리, 고방산리, 금악리, 송현리, 오미리, 칠전리, 현리 일부), 양구읍 전역(다만 공리, 군량리, 도사리, 상리, 상무룡리, 석현리, 안대리, 웅진리, 월명리, 이리, 정림리, 죽곡리, 중리, 하리, 학조리, 한전리 일부), 해안면 전역(다만 만대리, 오유리, 이현리, 현리, 후리 일부)	방산면(건솔리, 고방산리, 금악리, 송현리, 오미리, 천미리, 칠전리 일부), 양구읍(상무룡리 일부)
강원도	영월군	남면(광천리, 북쌍리, 연당리, 조전리, 창원리, 토교리 일부), 북면(공기리, 덕상리, 마차리, 문곡리, 연덕리 일부), 상동읍(구래리, 내덕리, 덕구리, 천평리 일부), 서면(광전리, 신천리, 쌍용리, 옹정리, 후탄리 일부), 수주면(도원리, 두산리, 무릉리, 법흥리, 운학리 일부), 영월읍 전역(다만 거운리, 덕포리, 문산리, 삼옥리, 연하리, 영흥리, 정양리, 팔괴리, 하송리, 흥월리 일부), 주천면(금마리, 도천리, 신일리, 용석리, 주천리, 판운리 일부), 중동면(녹전리, 연상리, 이목리, 직동리, 화원리 일부), 하동면 전역(다만 각동리, 내리, 대야리, 예밀리, 옥동리, 와석리, 외룡리, 진별리 일부)	중동면 전역(다만 녹전리, 연상리, 이목리, 직동리, 화원리 일부), 하동면(내리, 예밀리, 진별리 일부), 북면(공기리, 마차리, 문곡리 일부), 영월읍(거운리, 덕포리, 문산리, 삼옥리, 연하리, 영흥리, 정양리, 하송리 일부), 상동읍(구래리, 천평리 일부)
강원도	인제군	기린면(방동리, 북리, 서리, 진동리, 현리 일부), 남면 전역(다만 가오작리, 갑둔리, 관대리, 남전리, 상수내리, 수산리, 신남리, 신월리, 신풍리, 야촌리, 어론리, 용하리, 정자리 일부), 북면(용대리, 원통리, 월학리, 한계리 일부), 상남면(김부리, 미산리, 상남리, 하남리 일부), 서화면(가전리, 서화리, 서흥리, 심적리, 천도리 일부), 인제읍 전역(다만 가리산리, 가아리, 고사리, 귀둔리, 남북리, 덕산리, 덕적리, 원대리, 하추리, 합강리 일부)	남면(갑둔리, 수산리, 어론리 일부), 상남면(상남리 일부)
강원도	정선군	고한읍(고한리 일부), 남면(무릉리 일부), 사북읍(사북리 일부), 신동읍(방제리, 조동리, 천포리 일부), 정선읍(회동리 일부)	북면(고양리, 구절리, 남곡리, 봉정리, 여량리, 유천리 일부), 임계면(고양리, 골지리, 낙천리, 덕암리, 반천리, 봉산리, 도전리, 가목리, 임계리, 직원리, 송계리, 용산리 일부), 북평면 전역(다만 나전리, 남평리, 문곡리, 북평리, 숙암리 일부), 고한읍(고한리 일부), 동면 전역(다만 북동리, 석곡리, 건천리, 몰운리, 백전리, 화암리 일부), 사북읍(사북리, 직전리 일부), 신동읍 전역(다만 가사리, 고성리, 방제리, 예미리, 조동리, 운치리, 천포리 일부), 정선읍 전역(다만 가수리, 광하리, 귤암리, 봉양리, 북실리, 신월리, 애산리, 여탄리, 용탄리, 회동리 일부), 남면(광덕리, 낙동리, 무릉리, 문곡리, 유평리 일부)
강원도	철원군	근남면(마현리, 육단리, 잠곡리 일부), 원남면(개야리, 구룡리, 노동리, 월봉리, 풍동리 일부)	근동면(광삼리 일부), 원남면 전역(다만 개야리, 구룡리, 남둔리, 노동리, 백양리, 월봉리, 풍동리 일부), 원동면 전역(다만 등대리, 세현리, 용연리 일부), 임남면 전역(다만 수동리 일부), 근남면 전역(다만 마현리, 육단리, 잠곡리 일부), 김화읍 전역(다만 도창리, 읍내리, 청양리 일부), 서면(와수리, 자등리 일부), 갈말읍 전역(다만 군탄리, 내대리, 동막리, 문혜리, 신철원리, 정연리, 지경리, 토성리 일부), 동송읍 전역(다만 강산리, 관우리, 상노리, 오지리, 이길리, 이평리, 중강리, 하갈리 일부), 철원읍 전역(다만 관전리, 내포리, 대마리, 산명리, 사요리, 외촌리, 율이리, 화지리 일부), 근북면 전역(다만 금곡리 일부)
강원도 강원도	평창군 평창군	대화면(개수리, 대화리, 상안미리, 신리, 하안미리 일부), 미탄면(율치리, 한탄리, 회동리 일부), 방림면(계촌리, 방림리, 운교리 일부), 봉평면 전역(다만 덕거리, 면온리, 무이리, 유포리, 진조리, 평촌리, 흥정리 일부), 용평면 전역(다만 노동리, 백옥포리, 속사리, 용전리, 이목정리, 재산리 일부), 진부면(동산리, 두일리, 마평리, 막동리, 상월오개리, 장전리, 척천리, 탑동리, 하진부리, 화의리 일부), 평창읍 전역(다만 고길리, 노론리, 뇌운리, 마지리, 여만리, 용항리, 원당리, 이곡리, 입탄리, 조동리, 조둔리, 주진리, 중리, 지동리, 천동리, 천변리, 하리, 하일리, 향동리, 후평리, 일부)	도암면(병내리, 수하리, 용산리, 유천리, 차항리, 횡계리 일부), 대화면(대화리, 신리, 하안미리 일부), 용평면(노동리, 속사리, 이목정리 일부), 진부면 전역(간평리, 상진부리, 거문리, 마평리, 막동리, 봉산리, 상월오개리, 송정리, 수항리, 신기리, 장전리, 하진부리, 호명리, 화의리 일부), 미탄면 전역(다만 마하리, 백운리, 수청리, 율치리, 평안리, 한탄리, 회동리 일부), 평창읍(고길리, 노론리, 이곡리, 조동리, 지동리 일부), 봉평면(진조리, 흥정리 일부)
충청 북도	청주시	가경동 전역, 강서동 전역, 개신동 일부, 금천동 전역, 남문로1가 전역, 남문로2가 전역, 남주동 전역, 남촌동 전역, 내곡동 전역, 내덕동 전역, 대성동 전역, 동막동 일부, 명암동 일부, 모충동 전역, 문암동 전역, 문화동 전역, 미평동 일부, 방서동 전역, 복대동 전역, 봉명동 일부, 북문로1가 전역, 북문로2가 전역, 북문로3가 전역, 분평동 전역, 비하동 전역, 사직동 전역, 사창동 일부, 사천동 전역, 산남동 일부, 산성동 일부, 상신동 전역, 서문동 전역, 서운동 전역, 서촌동 전역, 석곡동 전역, 석교동 전역, 석소동 전역, 성화동 일부, 송절동 전역, 송정동 일부, 수곡동 전역, 수동 전역, 수의동 일부, 신대동 전역, 신봉동 일부, 신성동 전역, 신전동 일부, 신촌동 전역, 영동 전역, 영운동 전역, 오동동 일부, 외남동 일부, 외북동 전역, 외평동 전역, 외하동 전역, 용담동 전역, 용암동 전역, 용정동 일부, 우암동 전역, 운동동 전역, 운천동 전역, 원평동 일부, 월오동 일부, 율량동 일부, 장성동 전역, 장암동 전역, 정봉동 전역, 정북동 일부, 정상동 일부, 정하동 전역, 주성동 전역, 주중동 일부, 죽림동 전역, 지동동 전역, 지북동 전역, 탑동 전역, 평동 전역, 평촌동 전역, 향정동 전역, 현암동 일부, 화계동 일부, 휴암동 전역	명암동 일부, 산성동 일부, 용정동 일부, 월오동 일부
충청 북도	충주시	가금면 전역(다만 가흥리, 루암리, 봉황리, 용전리, 장천리, 창동리, 하구암리 일부), 금가면 전역(다만 매하리, 문산리, 사암리, 월상리, 유송리, 하담리 일부), 노은면 전역(다만 대덕리, 법동리, 수룡리, 신효리, 안락리 일부), 동량면 전역(다만 대전리, 손동리, 용교리, 조동리 일부), 목벌동 일부, 목행동 일부, 산척면(명서리, 석천리, 송강리, 영덕리 일부), 살미면 전역(다만 공이리, 내사리, 설운리, 신매리, 용천리, 재오개리 일부), 상모면(고운리, 미륵리, 사문리, 중산리 일부), 소태면 전역(구룡리, 덕은리, 복탄리, 야동리, 양촌리, 오량리, 주치리, 중청리 일부), 신니면(광월리, 모남리, 문락리, 문숭리, 화석리 일부), 안림동 일부, 앙성면 전역(다만 단암리, 모점리, 목미리, 본평리, 영죽리, 용포리, 중전리, 지당리 일부), 엄정면 전역(다만 가춘리, 원곡리, 유봉리 일부), 연수동 일부, 용탄동 전역, 이류면(검단리, 본리, 영평리, 완오리 일부), 종민동 전역, 주덕읍(덕련리, 사락리, 화곡리 일부), 지현동 전역, 충의동 전역, 칠금동 일부, 호암동 일부	가주동 전역, 교현동 전역, 금능동 전역, 단월동 일부, 달천동 전역, 목벌동 일부, 문화동 전역, 봉방동 전역, 살미면 전역(다만 공이리, 내사리, 문강리, 설운리, 세성리, 신매리, 용천리, 재오개리, 토계리 일부), 성남동 전역, 성내동 전역, 성서동 전역, 안림동 일부, 연수동 일부, 용관동 일부, 용두동 일부, 용산동 전역, 직동 전역, 충인동 전역, 칠금동 일부, 풍동 전역, 호암동 일부, 상모면 전역(다만 고운리, 미륵리, 사문리, 온천리, 중산리, 화천리 일부), 가금면(루암리, 용전리, 창동리, 하구암리 일부), 노은면(법동리, 수룡리, 신효리, 안락리 일부), 신니면 전역(다만 광월리, 모남리, 문락리, 문숭리, 선당리, 송암리, 화석리, 화안리 일부), 이류면 전역(다만 검단리, 금곡리, 두정리, 만정리, 매현리, 문주리, 탄용리, 본리, 영평리, 완오리, 장성리 일부), 주덕읍 전역(다만 덕련리, 사락리, 삼청리, 화곡리 일부)
충청 북도 충청 북도	제천시 제천시	강제동 전역, 고명동 일부, 고암동 전역, 교동 일부, 금성면 전역(다만 대장리, 동막리, 사곡리, 성내리, 양화리, 월림리, 포전리, 활산리 일부), 남천동 전역, 대랑동 일부, 덕산면(도기리, 도전리, 선고리, 성암리, 수산리, 신현리, 월악리 일부), 동현동 일부, 두학동 전역, 명동 전역, 명지동 일부, 모산동 일부, 백운면 전역(다만 덕동리, 도곡리, 방학리, 애련리, 운학리, 원월리, 평동리, 화당리 일부), 봉양읍 전역(다만 공전리, 구곡리, 구학리, 마곡리, 명도리, 명암리, 미당리, 봉양리, 삼거리, 연박리, 옥전리, 원박리, 장평리, 주포리, 팔송리 일부), 산곡동 전역, 서부동 전역, 송학면(도화리, 무도리, 송한리, 시곡리, 오미리, 입석리, 장곡리, 포전리 일부), 수산면 전역(다만 계란리, 괴곡리, 내리, 능강리, 대전리, 상천리, 성리, 수곡리, 수리, 오티리, 적곡리 일부), 신동 전역, 신백동 전역, 신월동 전역, 영천동 전역, 왕암동 일부, 의림동 전역, 자작동 일부, 장락동 일부, 중앙로1가 전역, 중앙로2가 전역, 천남동 일부, 청전동 일부, 청풍면 전역(다만 단오리, 장선리, 학현리 일부), 하소동 전역, 한수면 전역(다만 덕곡리, 복평리, 상노리, 서창리, 송계리, 탄지리, 황강리 일부), 화산동 일부, 흑석동 전역	한수면(송계리 일부), 백운면(덕동리, 운학리 일부), 덕산면(도기리 일부)
충청 북도 충청 북도	청원군 청원군	가덕면 전역(다만 계산리, 국전리, 금거리, 내암리, 삼항리, 청용리, 한계리, 행정리 일부), 강내면 전역(다만 다락리, 당곡리, 석화리, 연정리, 월탄리, 저산리, 탑연리 일부), 강외면 전역(다만 공북리, 궁평리, 만수리, 봉산리, 상봉리, 쌍청리, 서평리, 연제리, 정중리 일부), 남이면 전역(다만 가마리, 가좌리, 구암리, 문동리, 사동리, 산막리, 석실리, 석판리, 수대리, 외천리, 척북리, 척산리, 팔봉리 일부), 남일면 전역, 낭성면(관정리, 무성리, 삼산리, 지산리, 추정리, 현암리, 호정리 일부), 내수읍 전역(다만 구성리, 국동리, 덕암리, 묵방리, 비상리, 저곡리, 초정리 일부), 문의면 전역(다만 가호리, 남계리, 노현리, 도원리, 두모리, 등동리, 문산리, 상장리, 신대리, 품곡리 일부), 미원면(대덕리, 대신리, 종암리, 화원리 일부), 부용면 전역(다만 노호리, 등곡리, 문곡리, 외천리 일부), 북이면 전역(다만 광암리, 금암리, 내추리, 대율리, 부연리, 석성리, 선암리, 옥수리, 용계리, 장양리, 추학리, 현암리, 호명리, 화상리, 화하리 일부), 오창면 전역(다만 가곡리, 괴정리, 구룡리, 농소리, 복현리, 성산리, 송대리, 신평리, 양지리, 양청리, 주성리, 중신리 일부), 옥산면 전역(다만 가락리, 국사리, 남촌리, 덕촌리, 동림리, 소로리, 신촌리, 오산리, 장동리, 호죽리, 환희리 일부), 현도면 전역(다만 달계리, 매봉리, 상삼리, 시동리, 시목리, 양지리, 우록리, 죽암리, 중척리, 하석리 일부)	낭성면 전역(다만 관정리, 무성리, 삼산리, 지산리, 추정리, 현암리, 호정리 일부), 내수읍(국동리, 묵방리, 비상리, 저곡리 일부), 가덕면(한계리, 금거리, 내암리 일부), 미원면 전역(다만 계원리, 구방리, 금관리, 기암리, (岐岩)대덕리, 미원리, 쌍이리, 용곡리, 운교리, 운암리, 운용리, 중리, 화원리, 성대리, 대신리, 종암리 일부)
충청 북도	보은군	내북면(법주리, 세촌리, 염둔리, 용수리, 화전리 일부), 삼승면(서원리, 선곡리 일부), 수한면(거현리, 광촌리, 노성리, 동정리, 율산리, 장선리, 질신리, 차정리 일부), 회남면 전역(다만 조곡리, 판장리 일부), 회북면 전역(다만 갈티리, 건천리, 눌곡리, 송평리, 신문리, 쌍암리, 오동리 일부)	산외면 전역(다만 가고리, 구티리, 길탕리, 대원리, 동화리, 문암리, 백석리, 신정리, 어온리, 오대리, 원평리, 이식리, 장갑리, 탁주리 일부), 내북면 전역(다만 대안리, 도원리, 두평리, 법주리, 봉황리, 상궁리, 서지리, 성티리, 세촌리, 아곡리, 염둔리, 용수리, 이원리, 적음리, 하궁리, 화전리 일부), 보은읍 전역(다만 강산리, 교사리, 길상리, 노티리, 누청리, 대야리, 삼산리, 성족리, 성주리, 수정리, 어암리, 이평리, 장속리, 종곡리, 죽전리, 중곡리, 중초리, 지산리 일부), 회북면(갈티리, 건천리, 눌곡리, 송평리, 쌍암리 일부), 마로면 전역(다만 관기리, 기대리, 소여리, 송현리, 오천리, 한중리 일부), 내속리면 전역(다만 갈목리, 대목리, 만수리, 북암리, 사내리, 삼가리, 상판리, 중판리, 하판리 일부), 외속리면 전역(다만 구인리, 서원리, 오창리, 장재리 일부), 삼승면 전역(다만 내망리, 서원리, 선곡리, 천남리 일부), 탄부면 전역(다만 구암리, 대양리, 매화리, 벽지리, 상장리, 성지리, 평각리, 하장리 일부), 수한면 전역(다만 거현리, 광촌리, 노성리, 동정리, 묘서리, 발산리, 산척리, 성리, 소계리, 율산리, 장선리, 질신리, 차정리 일부), 회남면(조곡리, 판장리 일부)
충청 북도 충청 북도	옥천군 옥천군	군북면 전역(다만 국원리, 막지리, 석호리, 용호리, 이평리, 자모리, 증약리, 지오리, 항곡리 일부), 군서면 전역(다만 금산리, 동평리, 사양리, 상중리, 상지리, 오동리, 은행리 일부), 동이면 전역(다만 금암리, 남곡리, 세산리, 우산리, 조령리, 지양리, 평산리 일부), 안남면 전역(다만 도농리, 지수리 일부), 안내면 전역(다만 답양리, 도율리, 도이리, 동대리, 방하목리, 오덕리, 용촌리, 월외리, 정방리, 현리), 옥천읍 전역(다만 가풍리, 교동리, 구일리, 대천리, 동안리, 매화리, 삼청리, 서대리, 수북리, 양수리, 장야리 일부), 이원면 전역(다만 강청리, 개심리, 건진리, 수묵리, 의평리, 장찬리, 지정리, 평계리 일부), 청성면(고당리, 구음리, 대안리, 묘금리, 양저리, 합금리 일부)	동이면(우산리 일부), 안남면(도농리, 지수리 일부), 청산면 전역(다만 교평리, 대덕리, 대성리, 만월리, 명티리, 백운리, 삼방리, 예곡리, 의지리, 인정리, 판수리, 한곡리, 효목리 일부), 청성면 전역(다만 고당리, 구음리, 능월리, 대안리, 도장리, 묘금리, 소서리, 양저리, 장연리, 조천리, 합금리 일부), 안내면(도이리, 동대리, 방하목리, 오덕리, 용촌리, 월외리, 정방리 일부)
충청 북도	영동군	상촌면(고자리, 상도대리, 임산리, 하도대리 일부), 심천면 전역(다만 각계리, 고당리, 구탄리, 금정리, 길현리, 단전리, 마곡리, 명천리, 심천리, 약목리, 용당리, 초강리 일부), 양강면 전역(다만 괴목리, 남전리, 묘동리, 산막리, 쌍암리, 유점리, 죽촌리, 지촌리 일부), 양산면 전역(다만 누교리, 봉곡리, 수두리, 원당리, 죽산리 일부), 영동읍 전역(다만 가리, 당곡리, 봉현리, 부용리, 산이리, 설계리, 심원리, 오탄리, 임계리, 주곡리, 화신리 일부), 용산면(시금리, 율리 일부), 용화면(여의리, 자계리, 조동리 일부), 학산면 전역(다만 도덕리, 범화리, 봉소리, 서산리, 아암리, 황산리 일부), 황간면(서송원리, 우천리 일부)	양강면(산막리, 죽촌리, 지촌리 일부), 용화면 전역(다만 안정리, 여의리, 자계리, 조동리 일부), 학산면(도덕리, 범화리, 봉소리, 아암리 일부), 매곡면 전역(다만 공수리, 수원리, 어촌리, 옥전리 일부), 상촌면 전역(다만 고자리, 궁촌리, 돈대리, 둔전리, 물한리, 상도대리, 임산리, 하도대리, 흥덕리 일부), 추풍령면(계룡리, 관리, 사부리, 신안리, 웅북리, 작점리, 죽전리, 지봉리, 추풍령리 일부), 심천면(각계리, 구탄리, 길현리, 단전리, 심천리, 용당리, 초강리 일부), 영동읍(가리, 당곡리, 봉현리, 산이리, 설계리, 심원리, 오탄리, 임계리, 주곡리, 화신리 일부), 용산면 전역(다만 금곡리, 미전리, 법화리, 부상리, 시금리, 율리, 청화리, 한곡리 일부), 황간면 전역(다만 금계리, 난곡리, 노근리, 마산리, 서송원리, 소계리, 신흥리, 우매리, 우천리, 원촌리 일부)
충청 북도 충청 북도	진천군 진천군	광혜원면 전역(다만 구암리 일부), 덕산면 전역(다만 구산리, 기전리, 두촌리, 산수리, 신척리, 인산리, 합목리, 화상리 일부), 문백면 전역(다만 계산리, 구곡리, 도하리, 문덕리, 봉죽리, 사양리, 태락리, 평산리 일부), 백곡면 전역(다만 갈월리, 대문리, 명암리, 사송리, 성대리, 양백리 일부), 이월면 전역(다만 노원리, 미잠리, 사곡리, 삼용리, 송림리, 신계리, 신월리 일부), 진천읍 전역(다만 건송리, 금암리, 문봉리, 사석리, 산척리, 삼덕리, 상계리. 상신리, 성석리, 송두리, 연곡리, 장관리, 지암리, 행정리 일부), 초평면 전역(다만 금곡리, 신통리, 오갑리, 용산리, 용정리, 은암리, 중석리, 진암리, 화산리 일부)
충청 북도	괴산군	사리면 전역(다만 노송리, 방축리, 사담리, 소매리, 수암리 일부), 소수면(몽촌리, 소암리, 옥현리 일부), 청안면 전역(다만 문당리, 문방리, 장암리, 조천리, 효근리 일부)	청천면 전역(다만 거봉리, 관평리, 도원리, 무릉리, 부성리, 사기막리, 송면리, 여사왕리, 월문리, 지경리, 사담리, 상신리, 평단리, 고성리, 금평리, 청천리, 이평리, 화양리, 삼송리 일부), 감물면 전역(다만 매전리, 오창리, 이담리, 구월리 일부), 괴산읍 전역(다만 검승리, 대덕리, 서부리, 신기리, 신항리, 제월리 일부), 문광면 전역(다만 광덕리, 방성리, 신기리, 양곡리, 옥성리, 흑석리 일부), 사리면 전역(다만 방축리, 사담리, 소매리, 수암리, 이곡리 일부), 소수면 전역(다만 길선리, 몽촌리, 소암리, 수리, 아성리, 옥현리, 입암리 일부), 장연면 전역(다만 방곡리, 송덕리, 오가리, 장암리, 조곡리, 추점리 일부), 연풍면 전역(다만 분지리, 원풍리, 유상리, 주진리 일부), 칠성면 전역(다만 갈읍리, 두천리, 비도리, 사은리, 송동리, 쌍곡리, 외사리, 율원리 일부), 청안면(문당리, 문방리, 백봉리, 부흥리, 운곡리, 장암리, 조천리, 효근리 일부), 불정면 전역(다만 목도리, 삼방리, 신흥리, 앵천리, 외령리, 지장리, 창산리, 탑촌리, 하문리 일부)
충청 북도 충청 북도	음성군 음성군	감곡면 전역(다만 단평리, 문촌리, 사곡리, 상우리, 상평리, 원당리, 월정리 일부), 금왕읍 전역(다만 각회리, 구계리, 내곡리, 내송리, 도청리, 백야리, 본대리, 봉곡리, 사창리, 쌍봉리, 오선리, 용계리, 호산리 일부), 대소면(미곡리, 삼정리, 성본리, 소석리, 수태리, 태생리 일부), 맹동면 전역(다만 군자리, 두성리, 쌍정리, 인곡리, 통동리 일부), 삼성면 전역(다만 대사리, 대야리, 대정리, 덕정리, 양덕리, 천평리 일부), 생극면 전역(다만 관성리, 방축리, 생리, 오생리, 임곡리, 차곡리, 차평리, 팔성리 일부), 원남면(덕정리, 마송리, 문암리, 보룡리, 보천리, 삼용리, 상노리, 상당리, 조촌리, 주봉리 일부), 음성읍(감우리, 동음리, 사정리, 삼생리, 소여리, 초천리 일부)	생극면(생리, 오생리, 차곡리 일부), 소이면 전역(다만 갑산리, 대장리, 비산리, 중동리, 충도리, 후미리 일부), 원남면 전역(다만 구안리, 덕정리, 마송리, 보룡리, 상노리, 상당리, 주봉리, 하당리 일부), 읍성읍 전역(다만 감우리, 동음리, 사정리, 소여리, 용산리, 초천리 일부)
충청 북도	단양군	가곡면(가대리, 대대리, 덕천리, 보발리, 사평리, 어의곡리, 여천리, 향산리 일부), 단성면 전역(다만 가산리, 고평리, 대잠리, 두항리, 벌천리, 북하리, 상방리, 양당리, 외중방리, 장회리, 중방리, 하방리, 회산리 일부), 단양읍 전역(다만 금곡리, 기촌리, 노동리, 덕상리, 마조리, 수촌리, 심곡리, 장현리, 천동리, 현천리, 후곡리 일부), 대강면 전역(다만 남조리, 남천리, 당동리, 무수천리, 방곡리, 사동리, 사인암리, 올산리, 용부원리, 장림리, 직티리 일부), 매포읍 전역(다만 가평리, 김산리, 상괴리, 상시리, 어의곡리, 영천리, 하괴리, 하시리 일부), 어상천면 전역(다만 대전리, 덕문곡리, 석교리, 심곡리, 연곡리, 임현리 일부), 영춘면 전역(다만 남천리, 동대리, 만종리, 백자리, 별방리, 사이곡리, 사지원리, 오사리, 유암리, 의풍리 일부), 적성면 전역(다만 기동리, 대가리, 상리, 상원곡리, 성곡리, 소야리, 애곡리, 하원곡리, 하진리, 현곡리 일부)	단양읍(천동리 일부), 가곡면(어의곡리 일부), 영춘면(남천리 일부), 대강면(남조리, 남천리, 무수천리, 사동리, 올산리, 용부원리 일부)
충청 북도	증평군	도안면 전역(다만 노암리, 송정리, 연촌리 일부), 증평읍 전역(다만 남차리, 남하리, 송산리, 연탄리, 율리, 죽리 일부)	증평읍(율리 일부)
충청 남도	천안시	광덕면(광덕리, 원덕리, 지장리 일부), 구룡동 일부, 구성동 일부, 동면 전역(다만 광덕리, 구도리, 덕성리, 죽계리, 행암리, 화계리 일부), 목천읍 전역(다만 교천리, 덕전리, 도장리, 소사리, 송전리, 신계리, 운전리, 응원리, 지산리, 천정리 일부), 병천면 전역(다만 관성리, 도원리, 매성리, 병천리, 봉항리, 용두리, 탑원리 일부), 북면 전역(다만 납안리, 대평리, 양곡리, 운용리 일부), 성거읍(천흥리 일부), 성남면 전역(다만 대정리, 대흥리, 봉양리, 신덕리, 신사리, 용원리, 화성리 일부), 수신면 전역(다만 백자리, 신풍리, 장산리 일부), 신당동 일부, 오룡동 일부, 원성동 일부, 입장면(도림리, 양대리, 호당리 일부), 청당동 일부
충청 남도 충청 남도	공주시 공주시	검상동 전역, 계룡면 전역(다만 구왕리, 기산리, 내흥리, 봉명리, 양화리, 월곡리, 죽곡리, 중장리, 화은리, 향지리 일부), 교동 일부, 금성동 전역, 금학동 일부, 금흥동 일부, 무릉동 일부, 반죽동 일부, 반포면 전역(다만 국곡리, 도남리, 마암리, 봉곡리, 상신리, 성강리, 송곡리, 온천리, 원봉리, 학봉리 일부), 봉정동 전역, 봉황동 일부, 사곡면 전역(다만 계실리, 대중리, 부곡리, 신영리, 월가리, 유룡리, 화월리, 회학리 일부), 산성동 전역, 상왕동 전역, 소학동 전역, 신관동 전역, 신기동 일부, 신풍면 전역(다만 봉갑리, 선학리, 쌍대리, 입동리, 조평리, 청흥리 일부), 쌍신동 전역, 오곡동 전역, 옥룡동 일부, 우성면 전역(다만 내산리, 대성리, 도천리, 방문리, 방흥리, 봉현리, 상서리, 안양리, 어천리, 옥성리, 평목리, 한천리), 웅진동 전역, 월미동 전역, 월송동 일부, 유구읍 전역(다만 노동리, 녹천리, 덕곡리, 동해리, 명곡리, 문금리, 탑곡리 일부), 의당면 전역(다만 가산리, 덕학리, 도신리, 두만리, 송정리, 송학리, 용암리, 용현리, 월곡리, 유계리, 중흥리 일부), 이인면 전역(다만 구암리, 달산리, 반송리, 발양리, 복룡리, 산의리, 용성리, 운암리, 이곡리, 이인리 일부), 장기면 전역(다만 금암리, 당암리, 대교리, 동현리, 봉안리, 산학리, 송문리, 송선리, 은용리, 제천리, 평기리, 하봉리 일부), 정안면 전역(다만 고성리, 내문리, 문천리, 북계리, 사현리, 산성리, 쌍달리, 어물리, 월산리, 인풍리, 장원리, 태성리, 평정리 일부), 주미동 일부, 중동 전역, 중학동 전역, 탄천면 전역(다만 가척리, 광명리, 국동리, 삼각리, 운곡리, 정치리 일부), 태봉동 일부
충청 남도	보령시	미산면(도흥리, 봉성리, 옥현리, 은현리, 풍산리 일부), 청라면(나원리 일부)
충청 남도	아산시	송악면(거산리, 송학리 일부)
충청 남도	계룡시	금암동 전역, 남선면 전역(다만 남선리, 부남리, 용동리 일부), 두마면 전역(다만 도곡리, 엄사리, 유동리, 입암리, 향한리 일부)
충청 남도 충청 남도	논산시 논산시	가야곡면 전역(다만 강청리, 등리, 삼전리, 양촌리, 왕암리, 종연리 일부), 강경읍 전역(다만 남교리, 동흥리, 서창리, 염천리, 중앙리, 채산리, 채운리, 태평리, 홍교리, 황산리 일부), 강산동 전역, 관촉동 전역, 광석면 전역(다만 갈산리, 광리, 사월리, 산동리, 신당리, 이사리, 중리 일부), 내동 전역, 노성면 전역(다만 가곡리, 구암리, 두사리, 병사리, 송당리, 읍내리, 화곡리 일부), 대교동 전역, 덕지동 전역, 등화동 전역, 반월동 전역, 벌곡면 전역(다만 검천리, 덕곡리, 덕목리, 만목리, 수락리 일부), 부적면 전역(다만 감곡리, 마구평리, 반송리, 부인리, 신교리, 아호리, 안천리, 왕덕리, 충곡리, 탑정리 일부), 부창동 전역, 상월면 전역(다만 상도리, 신충리, 월오리 일부), 성동면 전역(다만 개척리, 병촌리, 삼산리, 우곤리, 원남리, 월성리, 정지리, 화정리 일부), 양촌면 전역(다만 남산리, 도평리, 명암리, 반곡리, 반암리, 산직리, 석서리, 양촌리, 오산리, 인천리, 임화리, 중산리, 채광리 일부), 연무읍 전역(다만 고내리, 마산리, 소룡리, 신화리, 안심리, 양지리, 동산리, 죽본리 일부), 연산면 전역(다만 고정리, 송정리, 신암리, 신양리, 연산리, 청동리, 한전리, 화악리 일부), 은진면(교촌리, 남산리, 방축리, 성덕리, 성평리, 시묘리, 연서리, 와야리, 용산리 일부), 지산동 전역, 채운면(삼거리, 심암리, 우기리, 장화리, 화정리 일부), 취암동 전역, 화지동 전역
충청 남도	금산군	군북면 전역(다만 동편리, 두두리, 보광리, 산안리, 상곡리, 조정리 일부), 금산읍(계진리, 양지리, 음지리, 하옥리 일부), 금성면 전역(다만 대암리, 상가리, 화림리 일부), 남이면 전역(다만 건천리, 구석리, 대양리, 매곡리, 상금리, 성곡리, 역평리, 하금리, 흑암리 일부), 남일면 전역(다만 덕천리, 상동리, 신동리, 신정리, 초현리, 황풍리 일부), 복수면 전역(다만 목소리, 신대리, 용진리, 지량리 일부), 부리면 전역(다만 관천리, 방우리, 불이리, 선원리, 신촌리, 어재리, 현내리 일부), 제원면 전역(다만 금성리, 길곡리, 대산리, 동곡리, 신안리, 용화리, 저곡리, 제원리, 천내리 일부), 진산면 전역(다만 두지리, 막현리, 만악리, 묵산리, 삼가리, 석막리, 엄정리, 오항리, 지방리 일부), 추부면 전역(다만 마전리, 비례리, 서대리, 신평리, 요광리, 용지리, 장대리, 추정리 일부)	남이면(구석리, 대양리, 흑암리 일부), 남일면(덕천리, 신동리, 신정리 일부), 부리면(방우리, 불이리, 현내리 일부)
충청 남도	연기군	금남면 전역(다만 금천리, 대박리, 대평리, 박산리, 봉기리, 부용리, 성덕리, 영곡리, 영대리, 영치리, 용포리, 축산리 일부), 남면 전역(다만 갈운리, 고정리, 송원리, 수산리, 양화리, 월산리 일부), 동면 전역(다만 내판리, 노송리, 예양리, 용호리, 응암리, 합강리 일부), 서면 전역(다만 고복리, 기룡리, 성제리, 쌍류리, 와촌리, 용암리, 월하리, 청라리 일부), 소정면(고등리, 대곡리 일부), 전동면 전역(다만 노장리, 봉대리, 송곡리, 송성리, 송정리 일부), 전의면 전역(다만 관정리, 금사리, 노곡리, 다방리, 달전리, 서정리, 양곡리, 영당리, 원성리, 유천리, 읍내리 일부), 조치원읍 전역(다만 번암리, 봉산리, 신흥리 일부)
충청 남도	청양군	남양면 전역(다만 매곡리, 백금리, 봉암리, 신왕리, 온암리, 온직리, 흥산리 일부), 대치면 전역(다만 개곡리, 광대리, 구치리, 대치리, 상갑리, 오룡리, 이화리, 작천리, 장곡리, 형산리 일부), 목면 전역(다만 대평리, 본의리, 신흥리, 안심리 일부), 비봉면(방한리, 신원리, 용천리 일부), 운곡면(신대리, 위라리, 추광리, 효제리, 후덕리 일부), 장평면 전역(다만 락지리, 미당리, 은곡리, 적곡리, 지천리 일부), 정산면 전역(다만 남천리, 대박리, 마치리, 백곡리, 송학리, 해남리 일부), 청남면 전역(다만 대흥리, 상장리, 아산리, 인양리, 중산리, 지곡리, 청소리 일부), 청양읍 전역(다만 군량리, 백천리, 장승리, 청수리, 학당리 일부), 화성면(매산리, 산정리, 신정리 일부)
충청 남도	예산군	대술면(방산리, 송석리, 이티리 일부), 신양면(여래미리, 차동리 일부)
충청 남도 충청 남도	부여군 부여군	구룡면 전역(다만 구봉리, 죽절리, 현암리 일부), 규암면 전역(다만 규암리, 금암리, 내리, 반산리, 석우리, 수목리, 신성리, 오수리, 외리, 함양리, 합송리, 합정리, 호암리 일부), 남면 전역(다만 내곡리, 신홍리, 회동리 일부), 내산면 전역(다만 금지리, 마전리, 온해리, 주암리, 지티리 일부), 부여읍 전역(다만 가탑리, 관북리, 구교리, 구아리, 능산리, 동남리, 상금리, 석목리, 송간리, 송곡리, 염창리, 용정리, 자왕리, 정동리, 현북리 일부), 석성면 전역(다만 봉정리, 정각리, 현내리 일부), 세도면 전역(다만 가회리, 귀덕리, 반조원리, 사산리, 수고리, 장산리, 청송리, 화수리 일부), 양화면 전역(다만 입포리 일부), 옥산면 전역(다만 가덕리, 내대리, 대덕리, 상기리, 신안리, 안서리, 중양리, 홍연리 일부), 외산면(가덕리, 갈산리, 문신리, 반교리, 복덕리, 수신리, 화성리 일부), 은산면 전역(다만 가곡리, 각대리, 거전리, 금공리, 나령리, 내지리, 신대리, 오번리, 용두리, 장벌리, 회곡리 일부), 임천면 전역(다만 가신리, 옥곡리, 점리, 탑산리 일부), 장암면 전역(다만 북고리, 상황리, 석동리, 원문리, 점상리, 정암리, 지토리, 합곡리 일부), 초촌면 전역(다만 세탑리, 신암리 일부), 충화면 전역(다만 만지리, 복금리, 오덕리, 지석리, 천당리, 청남리, 팔충리, 현미리 일부), 홍산면 전역(다만 상천리, 토정리 일부)
충청 남도 충청 남도	서천군 서천군	기산면 전역(다만 가공리, 월기리, 화산리, 황사리 일부), 마산면 전역(다만 가양리, 관포리, 군간리, 나궁리, 벽오리, 삼월리, 소야리, 시선리, 신장리, 안당리, 이사리 일부), 마서면 전역(다만 남전리, 당선리, 덕암리, 도삼리, 봉남리, 송내리, 신포리, 어리, 옥북리, 옥산리, 장선리 일부), 문산면 전역(다만 금복리, 북산리, 수암리, 은곡리 일부), 서천읍 전역(다만 군사리, 남산리, 둔덕리, 사곡리, 삼산리, 오석리, 태월리, 화금리, 화성리 일부), 시초면(봉선리, 선동리, 선암리, 신곡리, 신흥리, 용곡리, 초현리, 태성리, 풍정리 일부), 종천면(석촌리 일부), 판교면(금덕리, 등고리, 복대리, 판교리, 흥림리 일부), 한산면 전역(다만 죽촌리 일부), 화양면 전역(다만 고마리, 금당리, 망월리, 봉명리, 창외리, 추동리 일부)
전라 북도	군산시	나포면 전역(다만 부곡리, 옥곤리, 장상리, 주곡리 일부), 서수면(관원리, 축동리 일부), 성산면(대명리, 도암리, 둔덕리, 성덕리, 여방리, 창오리 일부), 임피면(읍내리, 축산리 일부)
전라 북도	익산시	금마면(기양리, 산북리, 신용리 일부), 낭산면 전역(다만 낭산리, 석천리, 용기리, 호암리 일부), 망성면 전역(다만 신작리, 어량리, 장선리 일부), 삼기면(기산리, 서두리, 연동리, 오룡리 일부), 성당면 전역(다만 갈산리, 두동리, 성당리 일부), 여산면 전역(다만 원수리, 제남리, 태성리, 호산리 일부), 왕궁면(동봉리, 용화리 일부), 용동면 전역(다만 대조리, 흥왕리 일부), 용안면 전역, 웅포면 전역(다만 고창리, 대붕암리, 송천리, 웅포리, 입점리, 제성리 일부), 함라면(금성리, 신대리, 신등리, 신목리, 함열리 일부), 함열읍 전역(다만 다송리 일부), 황등면 전역(다만 구자리, 신성리, 죽촌리 일부)
전라 북도	정읍시		내장동 일부, 부전동 일부, 산내면(능교리, 두월리, 매죽리, 예덕리, 장금리, 종성리 일부), 산외면(목욕리, 화죽리 일부), 신정동 일부, 입암면(등천리, 신면리, 연월리, 하부리 일부), 칠보면(반곡리, 시산리 일부)
전라 북도 전라 북도	남원시 남원시	갈치동 일부, 고죽동 일부, 광치동 일부, 금동 전역, 금지면 전역(다만 귀석리, 방촌리, 상귀리, 서매리 일부), 내척동 일부, 노암동 전역, 대강면(강석리, 사석리, 송대리, 수홍리, 옥택리, 평촌리, 풍산리 일부), 대산면 전역(다만 길곡리, 신계리, 옥율리, 운교리, 풍촌리 일부), 도통동 전역, 동충동 전역, 보절면 전역(다만 금다리, 도룡리, 서치리, 신파리, 진기리 일부), 사매면(계수리, 대신리, 대율리, 화정리 일부), 산곡동 전역, 산내면 전역(다만 내령리, 덕동리, 백일리, 부운리, 입석리, 중황리 일부), 산동면 전역(다만 대기리, 대상리, 목동리, 부절리, 월석리, 태평리 일부), 송동면 전역(다만 사촌리, 세전리, 송기리, 송내리, 송상리, 연산리, 장국리, 장포리 일부), 수지면(고평리, 남창리, 산정리, 초리, 호곡리 일부), 식정동 전역, 신정동 전역, 신촌동 일부, 쌍교동 전역, 아영면 전역(다만 구상리, 두락리, 성리, 아곡리, 월산리, 의지리, 일대리, 청계리 일부), 어현동 일부, 왕정동 전역, 용정동 일부, 운봉읍 전역(다만 가산리, 권포리, 매요리, 임리, 장교리, 주촌리, 준향리, 행정리 일부), 월락동 일부, 이백면 전역(다만 과립리, 양가리 일부), 인월면 전역(다만 건지리, 상우리, 성산리, 유곡리 일부), 조산동 전역, 주생면 전역(다만 내동리, 도산리 일부), 주천면 전역(다만 고기리, 덕치리, 배덕리, 송치리, 용궁리, 용담리, 장안리, 주천리, 호기리 일부), 죽항동 일부, 천거동 전역, 하정동 일부, 향교동 일부, 화정동 전역	갈치동 일부, 광치동 일부, 금지면(귀석리, 방촌리, 상귀리, 서매리, 택내리, 하도리 일부), 내척동 일부, 대강면 전역(다만 강석리, 방동리, 사석리, 송대리, 수홍리, 옥택리, 월탄리, 입암리, 평촌리, 풍산리 일부), 대산면(길곡리, 신계리, 옥율리, 운교리, 풍촌리 일부), 덕과면 전역(다만 고정리, 덕촌리 일부), 보절면전역(다만 금다리, 도룡리, 사촌리, 서치리, 성시리, 신파리, 진기리, 황벌리 일부), 사매면 전역(다만 계수리, 대신리, 대율리, 서도리, 화정리 일부), 산내면(덕동리, 부운리 일부), 산동면(대상리, 목동리, 태평리 일부), 송동면(사촌리, 세전리, 송기리, 송내리, 송상리, 연산리, 장국리, 장포리 일부), 수지면(고평리, 남창리, 산정리, 유암리, 초리, 호곡리 일부), 어현동 일부, 주생면(내동리, 도산리 일부), 주천면(고기리, 배덕리, 송치리, 용궁리, 주천리 일부)
전라 북도	완주군	경천면(가천리, 용복리 일부), 고산면(소향리 일부), 동상면(대아리 일부), 비봉면(내월리, 대치리 일부), 운주면(고당리, 구제리, 금당리, 산북리, 완창리, 장선리 일부), 화산면(승치리, 운곡리, 운산리, 춘산리 일부)	구이면(계곡리, 광곡리, 덕천리, 백여리, 항가리 일부), 동상면(대아리, 사봉리, 신월리 일부), 상관면(마치리, 용암리, 죽림리 일부), 소양면(신원리, 신촌리 일부), 운주면(고당리 일부)
전라 북도	무주군	무주읍(내도리, 대차리, 오산리, 용포리, 읍내리 일부), 부남면(가당리, 굴암리, 대유리 일부)	안성면 전역(다만 공정리, 금평리, 덕산리, 사전리, 죽천리, 진도리 일부), 부남면 전역(다만 가당리, 고창리, 굴암리, 대유리, 장안리 일부), 무풍면 전역(다만 금평리, 덕지리, 삼거리, 증산리, 현내리 일부), 설천면 전역(다만 기곡리, 길산리, 대불리, 두길리, 삼공리, 소천리, 심곡리, 청량리 일부), 무주읍 전역(다만 가옥리, 내도리, 대차리, 오산리, 용포리, 읍내리 일부), 적상면 전역(다만 괴목리, 방이리, 사산리, 사천리, 삼가리, 삼유리, 포내리 일부)
전라 북도	순창군	구림면(월정리, 자양리 일부), 과면(남계리, 늑곡리, 목동리, 방성리, 방축리, 청용리 일부), 동계면(내령리, 수장리, 수정리 일부), 복흥면(답동리, 대방리, 석보리, 주평리 일부), 쌍치면(양신리 일부), 팔덕면(서흥리, 장안리, 창덕리, 청계리 일부)	구림면 전역(다만 구곡리, 구산리, 구암리, 금창리, 성곡리, 안정리, 운북리, 월정리, 율북리, 자양리 일부), 금과면 전역(다만 남계리, 늑곡리, 대성리, 목동리, 방성리, 방축리, 청용리 일부), 동계면 전역(다만 관전리, 구미리, 내령리, 동심리, 서호리, 수장리, 수정리, 어치리, 현포리 일부), 복흥면 전역(다만 금월리, 답동리, 대방리, 봉덕리, 서마리, 석보리, 어은리, 주평리, 지선리, 화양리, 금성리, 금평리, 도고리, 둔전리, 시산리, 신성리, 쌍계리, 오봉리, 옥산리, 종곡리, 종암리, 지선리, 탕곡리, 학선리 일부), 순창읍 전역(다만 장덕리 일부), 쌍치면 전역(다만 금성리, 금평리, 도고리, 둔전리, 쌍계리, 시산리, 신성리, 양신리, 오봉리, 옥산리, 용전리, 운암리, 종암리, 학선리 일부), 유등면 전역(다만 건곡리, 무수리, 오교리, 외이리, 유촌리 일부), 인계면 전역(다만 가성리, 갑동리, 노동리, 도룡리, 마흘리, 세룡리, 심초리, 쌍암리, 탑리 일부), 적성면 전역(다만 괴정리, 내월리, 석산리, 평남리 일부), 팔덕면 전역(다만 광암리, 서흥리, 월곡리, 장안리, 창덕리, 청계리 일부), 풍산면 전역(다만 금곡리, 대가리, 두승리, 삼촌리, 우곡리, 죽전리, 한내리 일부)
전라 북도	장수군	계남면(장안리 일부), 계북면(원촌리 일부), 번암면 전역(다만 국포리, 노단리, 논곡리, 동화리, 사암리, 유정리, 죽림리,죽산리, 지지리 일부), 산서면(마하리, 백운리, 쌍계리, 오성리 일부), 장계면(대곡리, 명덕리, 오동리 일부), 장수읍(개정리, 대성리, 덕산리, 동촌리, 두산리, 수분리, 식천리, 용계리 일부)	계북면 전역(다만 농소리, 매계리, 어전리, 원촌리, 임평리 일부), 계남면 전역(다만 신전리, 장안리, 침곡리, 화양리 일부), 번암면(국포리, 지지리, 사암리 일부), 산서면 전역(다만 마하리, 백운리, 봉서리, 사계리, 쌍계리, 오성리 일부), 장계면 전역(다만 금곡리, 금덕리, 대곡리, 명덕리, 무농리, 오동리 일부), 장수읍 전역(다만 개정리, 노곡리, 대성리, 덕산리, 동촌리, 두산리, 선창리, 송천리, 수분리, 식천리, 용계리 일부), 천천면 전역(다만 남양리, 삼고리, 와룡리, 연평리, 오봉리, 용광리, 월곡리, 춘송리 일부)
전라 북도	임실군		강진면 전역(다만 갈담리, 문방리, 부흥리, 옥정리, 용수리, 학석리 일부), 관촌면 전역(다만 관촌리, 덕천리, 도봉리, 병암리, 복흥리, 상월리, 슬치리, 신전리, 용산리, 운수리, 회봉리 일부), 덕치면(가곡리, 두지리, 물우리, 사곡리, 일중리, 장암리, 천담리, 회문리 일부), 삼계면 전역(다만 산수리, 삼은리, 세심리, 어은리, 오지리, 죽계리, 학정리 일부), 성수면 전역(다만 도인리, 삼봉리, 성수리, 양지리, 오류리, 월평리, 태평리 일부), 신덕면 전역(다만 금정리, 삼길리, 수천리, 신덕리, 오궁리, 월성리, 조월리, 지장리 일부), 신평면 전역(다만 대리, 용암리, 창인리, 호암리 일부), 오수면 전역(다만 금암리, 둔덕리, 봉천리, 신기리, 오산리, 오수리, 오암리, 주천리 일부), 운암면 전역(다만 금기리, 마암리, 사양리, 선거리, 용운리, 운암리, 운정리, 월면리, 입석리, 지천리, 청운리, 학암리 일부), 임실읍 전역(다만 갈마리, 감성리, 금성리, 대곡리, 두곡리, 두만리, 망전리, 성가리, 신안리, 오정리, 이인리, 장재리, 정월리, 현곡리 일부), 지사면(계산리, 관기리, 금평리, 방계리, 안하리, 영천리, 원산리 일부), 청웅면 전역(다만 남산리, 두복리, 옥석리, 옥전리, 청계리, 향교리 일부)
전라 북도	진안군	주천면(대불리, 무릉리, 신양리, 용덕리 일부), 용담면(송풍리, 와룡리 일부)	동향면 전역(다만 성산리, 신송리, 자산리, 학선리 일부), 마령면 전역(다만 강정리, 계서리, 덕천리, 동촌리 일부), 백운면 전역(다만 남계리, 노촌리, 덕현리, 반송리, 백암리, 신암리 일부), 부귀면(거석리, 궁항리, 두남리, 봉암리, 세동리, 수항리, 신정리, 오룡리, 황금리 일부), 상전면 전역(다만 갈현리, 수동리, 월포리, 주평리 일부), 성수면 전역(다만 구신리, 도통리, 좌포리, 중길리 일부), 안천면(노성리, 백화리, 삼락리, 신괴리 일부), 정천면(갈용리, 망화리, 모정리, 봉학리, 월평리 일부), 용담면 전역(다만 송풍리, 옥거리, 와룡리, 월계리, 호계리 일부), 주천면 전역(다만 대불리, 무릉리, 신양리, 용덕리, 운봉리 일부), 진안읍 전역(다만 가림리, 가막리, 군상리, 군하리, 단양리, 반월리, 연장리, 오천리, 운산리, 정곡리, 죽산리 일부)
전라 북도	고창군		성송면(계당리, 암치리 일부), 고창읍(석정리, 월산리, 화산리 일부), 신림면(가평리, 신평리 일부), 고수면(두평리, 은사리 일부)
전라 남도	목포시	옥암동 일부
전라 남도	순천시	낙안면(목촌리, 석흥리, 평사리, 하송리 일부), 송광면 전역(다만 구룡리, 대곡리, 대흥리, 덕산리, 봉산리, 삼청리, 신평리, 신흥리, 오봉리, 우산리, 월산리, 장안리, 후곡리 일부), 승주읍(신전리, 죽학리 일부), 외서면 전역(다만 도신리, 반용리, 신덕리, 쌍율리, 장산리 일부), 주암면(광천리, 대광리, 문길리, 복다리, 비룡리, 요곡리, 운룡리, 행정리 일부)	서면(구만리, 청소리, 판교리, 학구리 일부), 송광면(신흥리, 오봉리 일부), 승주읍(구강리, 도정리, 두월리, 신전리, 월계리, 유흥리 일부), 월등면 전역(다만 갈평리, 계월리, 대평리, 송천리, 신월리, 운월리, 월림리, 월용리 일부), 주암면 전역(다만 갈마리, 광천리, 대광리, 문길리, 복다리, 비룡리, 요곡리, 운룡리, 주암리, 행정리 일부), 황전면 전역(다만 금평리, 대치리, 덕림리, 봉덕리, 비촌리, 선변리, 월산리, 죽청리, 평촌리, 회룡리 일부)
전라 남도	나주시	경현동 일부, 공산면 전역(다만 가송리, 남창리, 백사리, 상방리, 신곡리, 중포리 일부), 과원동 전역, 관정동 전역, 교동 일부, 금계동 전역, 금성동 전역, 금천면 전역(다만 동악리, 석전리, 신가리, 오강리, 원곡리, 촌곡리 일부), 남내동 전역, 남외동 전역, 노안면 전역(다만 금안리, 양천리, 영평리, 오정리 일부), 다도면(궁원리, 덕동리, 덕림리, 암정리, 풍산리 일부), 다시면 전역(다만 동곡리, 동당리, 문동리, 운봉리, 회진리 일부), 대기동 일부, 대호동 일부, 동강면 전역(다만 곡천리, 대전리, 양지리, 옥정리, 월양리, 인동리, 장동리 일부), 동수동 일부, 문평면(계로리, 국동리, 대도리, 동원리, 오룡리, 옥당리, 학교리, 학동리 일부), 반남면 전역(다만 석천리, 청송리 일부), 보산동 일부, 봉황면 전역(다만 각동리, 덕곡리, 덕림리, 만봉리, 송현리, 오림리, 용곡리, 욱곡리, 운곡리, 유곡리, 철천리 일부), 부덕동 일부, 산정동 전역, 산포면(매성리, 신도리 일부), 삼도동 일부, 삼영동 일부, 서내동 전역, 석현동 전역, 성북동 일부, 세지면 전역(다만 교산리, 내정리, 동곡리, 성산리, 송제리 일부), 송월동 일부, 송촌동 전역, 안창동 전역, 영산동 전역, 오량동 전역, 왕곡면 전역(다만 덕산리, 송죽리, 신가리, 신원리, 신포리, 양산리, 장산리, 행전리, 화정리 일부), 용산동 일부, 운곡동 일부, 이창동 일부, 죽림동 전역, 중앙동 전역, 진포동 전역, 청동 전역, 토계동 전역, 평산동 전역	다도면 전역(다만 궁원리, 덕동리, 덕림리, 도동리, 방산리, 송학리, 신동리, 암정리, 판촌리, 풍산리 일부) 봉황면(각동리, 덕곡리, 만봉리, 송현리, 용곡리, 운곡리, 유곡리, 철천리 일부) 남평읍 전역(다만 광촌리, 교원리, 교촌리, 남평리, 대교리, 동사리, 상곡리, 서산리, 수원리, 오계리, 우산리 일부) 금천면(동악리, 석전리, 신가리, 오강리, 원곡리, 촌곡리 일부), 산포면 전역(다만 매성리, 산제리, 신도리 일부), 다시면 전역(다만 동곡리, 동당리, 문동리, 운봉리 일부), 문평면 전역(다만 계로리, 대도리, 동원리, 오룡리, 옥당리, 학교리, 학동리 일부), 반남면(석천리 일부)
전라 남도	광양시		다압면(고사리, 금천리, 도사리, 신원리, 하천리 일부), 봉강면(조령리 일부), 옥룡면(동곡리 일부), 진상면(비평리, 어치리, 지원리, 청암리 일부), 진월면 전역(다만 망덕리, 월길리, 진정리 일부)
전라 남도	담양군	고서면 전역(다만 고읍리, 금현리, 분향리, 원강리 일부), 금성면 전역(다만 금성리, 대곡리, 대성리, 덕성리, 봉서리, 봉황리, 외추리, 원율리 일부), 남면 전역(다만 가암리, 경상리, 무동리, 연천리, 인암리, 정곡리, 지곡리, 풍암리, 학선리 일부), 담양읍 전역(다만 강쟁리, 남산리, 반룡리, 백동리, 오계리, 학동리 일부), 대덕면 전역(다만 갈전리, 금산리, 매산리, 문학리, 용대리, 운암리, 입석리, 장산리 일부), 대전면 전역(다만 서옥리, 성산리, 행성리 일부), 무정면 전역(다만 덕곡리, 동강리, 동산리, 봉안리, 서흥리, 성도리, 오례리, 오룡리, 오봉리 일부), 봉산면 전역(다만 기곡리, 대추리, 삼지리, 신학리, 양지리, 와우리, 제월리 일부), 수북면 전역(다만 고성리, 나산리, 대방리, 오정리, 정중리, 황금리 일부), 용면 전역(다만 도림리, 쌍태리, 용연리, 용치리, 월계리 일부), 월산면 전역(다만 광암리, 용암리, 용흥리, 월산리, 중월리 일부), 창평면 전역(다만 광덕리, 오강리, 외동리, 용수리, 유천리 일부)	금성면(금성리, 대곡리, 덕성리, 봉서리, 봉황리 일부), 대덕면(갈전리, 문학리, 용대리 일부), 무정면(동강리, 서흥리, 오례리 일부), 용면(도림리, 쌍태리, 용연리, 용치리, 월계리 일부), 대전면(평장리 일부), 수북면(대방리 일부), 월산면 전역(다만 광암리, 용암리, 용흥리, 월산리, 중월리 일부)
전라 남도	구례군	광의면(방광리 일부), 산동면(계천리, 대기리, 위안리, 좌사리 일부), 토지면(내동리, 내서리 일부)	간전면 전역(다만 금산리, 삼산리, 수평리, 양천리, 운천리, 중대리, 흥대리 일부), 광의면 전역(다만 방광리, 수월리 일부), 구례읍 전역(다만 계산리, 논곡리, 봉남리, 봉동리, 봉서리, 산성리 일부), 마산면(갑산리, 광평리, 냉천리, 마산리, 사도리, 황전리 일부), 문척면(금정리, 월전리, 죽마리, 중산리 일부), 산동면 전역(다만 계천리, 둔사리, 수기리, 위안리, 좌사리 일부), 용방면 전역(다만 신도리, 용정리, 죽정리, 중방리 일부), 토지면 전역(다만 내동리, 내서리, 문수리, 송정리, 외곡리, 파도리 일부)
전라 남도	보성군	겸백면 전역(다만 남양리, 수남리, 용산리, 운림리, 은덕리 일부), 노동면 전역(다만 거석리, 금호리, 대련리, 신천리, 학동리 일부), 득량면(마천리, 삼정리, 송곡리, 예당리, 정흥리 일부), 문덕면 전역(다만 귀산리, 덕치리, 봉갑리, 용암리, 운곡리, 죽산리 일부), 미력면 전역(다만 미력리, 반룡리, 초당리 일부), 벌교읍(옥전리, 추동리 일부), 보성읍 전역(다만 대야리, 봉산리, 옥암리, 옥평리, 원봉리, 쾌상리 일부), 복내면 전역(다만 계산리, 일봉리, 장천리, 진봉리 일부), 웅치면 전역(다만 대산리, 봉산리, 용반리, 유산리 일부), 율어면 전역(다만 금천리, 문양리, 선암리, 유신리, 율어리, 이동리, 장동리, 칠음리 일부), 조성면(대곡리, 덕산리, 봉능리, 우천리 일부), 회천면(봉강리, 영천리, 화죽리, 회령리 일부)	노동면(신천리, 학동리 일부), 복내면(진봉리 일부)
전라 남도 전라 남도	화순군 화순군	남면 전역(다만 벽송리, 운산리, 원리, 유마리, 장전리 일부), 동면(경치리, 국동리, 마산리, 복암리, 운농리, 천덕리, 청궁리 일부), 동복면 전역(다만 가수리, 신율리, 안성리, 연월리, 유천리, 읍애리 일부), 북면 전역(다만 남치리, 노치리, 다곡리, 방리, 송단리, 수리, 원리 일부), 이서면 전역(다만 갈두리, 보산리, 서리, 안심리, 영평리, 인계리, 장학리 일부), 이양면(강성리, 구례리, 묵곡리, 연화리, 옥리, 용반리, 율계리, 장치리, 증리, 초방리 일부), 청풍면(신리, 신석리, 이만리 일부), 한천면 전역(다만 고시리, 반곡리, 오음리, 정우리 일부), 화순읍(계소리, 도웅리, 동구리, 세량리, 수만리, 이십곡리, 주도리 일부)	도곡면 전역(다만 대곡리, 미곡리, 신덕리, 쌍옥리, 월곡리, 죽청리, 평리, 효산리 일부), 도암면 전역(다만 대초리, 도장리, 등광리, 벽지리, 봉하리, 용강리, 왕정리, 우치리, 원천리, 정천리, 지월리, 천태리, 호암리, 행산리 일부), 이양면 전역(다만 강성리, 구례리, 묵곡리, 연화리, 옥리, 용반리, 율계리, 장치리, 증리, 초방리 일부), 청풍면 전역(다만 대비리, 백운리, 신리, 신석리, 어리, 이만리, 청용리, 풍암리, 한지리 일부), 능주면 전역(다만 만수리, 만인리, 원지리, 잠정리 일부), 춘양면 전역(다만 가동리, 가봉리, 대신리, 변천리, 산간리, 양곡리, 용곡리, 용두리, 월평리 일부), 한천면 전역(다만 가암리, 고시리, 반곡리, 오음리, 정리, 한계리 일부), 동면 전역(다만 경치리, 국동리, 대포리, 마산리, 복암리, 옥호리, 운농리, 천덕리, 청궁리 일부), 동복면(가수리, 신율리, 유천리, 읍애리 일부), 북면(남치리, 노치리, 방리, 송단리, 원리 일부), 이서면(갈두리, 서리, 안심리, 영평리 일부), 화순읍 전역(다만 감도리, 계소리, 도웅리, 동구리, 서태리, 세량리, 수만리, 앵남리, 이십곡리, 주도리 일부)
전라 남도	강진군		옴천면(영산리, 월곡리 일부), 성전면(송월리, 월남리, 월평리, 월하리 일부)
전라 남도	영암군	금정면 전역(다만 남송리, 세류리, 쌍효리, 아천리, 연보리, 연소리, 와운리, 용흥리, 월평리 일부), 덕진면(백계리, 영보리, 운암리 일부), 도포면(구학리, 봉호리, 영호리 일부), 미암면(남산리, 두억리, 미암리, 선황리, 신한리, 채지리, 춘동리 일부), 삼호읍(동호리, 망산리, 산호리, 서창리, 서호리, 용당리, 용앙리 일부), 서호면(금강리, 소산리, 장천리, 청용리, 태백리, 화송리 일부), 시종면 전역(다만 구산리, 내동리, 만수리, 봉소리, 신학리, 와우리, 월송리, 태간리 일부), 신북면 전역(다만 갈곡리, 금수리, 명동리, 모산리, 양계리, 용산리, 월지리, 월평리, 이천리, 장산리, 학동리, 행정리 일부), 영암읍(장암리 일부), 학산면(금계리, 독천리, 매월리, 신덕리, 용소리, 은곡리, 학계리 일부)	군서면 전역(다만 도갑리, 동호리, 성양리, 양장리, 월곡리 일부), 금정면(세류리, 아천리, 연보리, 연소리, 청용리 일부), 덕진면 전역(다만 백계리, 영보리, 운암리 일부), 도포면 전역(다만 구학리, 봉호리, 영호리 일부), 시종면(구산리, 내동리, 만수리, 봉소리, 신학리, 와우리, 월송리, 태간리 일부), 신북면(월지리, 월평리, 이천리, 장산리, 행정리 일부), 영암읍 전역(다만 개신리, 농덕리, 장암리, 학송리, 한대리, 회문리 일부), 서호면 전역(다만 금강리, 성재리, 소산리, 쌍풍리, 장천리, 청용리, 태백리, 화송리 일부), 학산면 전역(다만 금계리, 독천리, 매월리, 묵동리, 상월리, 신덕리, 용소리, 은곡리, 학계리 일부)
전라 남도	무안군	몽탄면 전역(다만 귀학리, 달산리, 대치리, 봉명리, 봉산리, 사천리, 약곡리, 양장리, 청용리 일부), 무안읍 전역(다만 고절리, 교촌리, 매곡리, 성남리, 성동리, 성암리, 신학리 일부), 삼향면 전역(다만 남악리, 맥포리, 유교리, 임성리, 지산리 일부), 일로읍 전역(다만 감돈리, 광암리, 구정리, 용산리, 월암리, 의산리, 지장리 일부), 청계면(남안리, 도림리, 월선리, 청수리, 청천리, 태봉리 일부), 현경면(양학리, 평산리, 해운리, 현화리 일부)
전라 남도	함평군	나산면(구산리, 수하리, 신평리, 원선리 일부), 대동면 전역(다만 강운리, 금곡리, 금산리, 백호리, 상옥리, 서호리, 용성리, 운교리, 월송리, 향교리 일부), 손불면(궁산리, 대전리, 동암리, 북성리, 산남리, 죽암리, 죽장리 일부), 신광면 전역(다만 가덕리, 계천리, 보여리, 송사리, 원산리, 유천리, 함정리 일부), 엄다면 전역(다만 삼정리, 성천리, 영흥리, 학야리, 화양리 일부), 학교면 전역(다만 고막리, 곡창리, 금송리, 마산리, 복천리, 사거리, 월산리, 월호리, 죽정리 일부), 함평읍 전역(다만 대덕리, 만흥리, 수호리, 옥산리, 자풍리, 장교리, 장년리, 진양리, 함평리 일부) 해보면(광암리, 대각리, 산내리 일부)	월야면 전역(다만 양정리, 영월리, 외치리, 용암리, 용월리, 월계리, 월악리 일부), 해보면 전역(다만 광암리, 금계리, 금덕리, 대각리, 산내리 일부), 나산면 전역(다만 구산리, 삼축리, 수하리, 신평리, 용두리, 우치리, 원선리, 이문리, 초포리 일부), 대동면(강운리, 금곡리, 백호리, 상옥리, 서호리, 용성리, 월송리 일부), 학교면 전역(다만 고막리, 금송리, 마산리, 복천리, 월호리, 죽정리 일부)
전라 남도	곡성군	겸면(대명리 일부), 삼기면(수산리, 월경리, 의암리 일부), 석곡면(염곡리 일부), 오산면(선세리, 연화리, 운곡리, 율천리, 조양리 일부), 옥과면(설옥리 일부)	겸면 전역(다만 남양리, 대명리, 마전리, 산정리 일부), 고달면 전역(다만 고달리, 두가리, 목동리 일부), 곡성읍 전역(다만 구원리, 대평리, 동산리, 서계리, 신기리, 신리, 월봉리, 읍내리, 장선리, 학정리 일부), 목사동면 전역(다만 수곡리, 죽정리, 평리 일부), 삼기면 전역(다만 괴소리, 금계리, 금반리, 노동리, 농소리, 수산리, 원등리, 월경리, 의암리 일부), 석곡면 전역(다만 당월리, 방송리, 염곡리 일부), 오곡면 전역(다만 구성리, 덕산리, 명산리, 미산리, 봉조리, 압록리, 오지리, 침곡리 일부), 오산면 전역(다만 선세리, 연화리, 운곡리, 율천리, 조양리 일부), 옥과면 전역(다만 설옥리, 소룡리, 수리, 옥과리, 주산리, 합강리 일부), 입면 전역(다만 대장리, 매월리, 삼오리, 송전리 일부), 죽곡면 전역(다만 고치리, 봉정리, 삼태리, 신풍리, 연화리, 용정리, 원달리, 태평리, 하한리, 화양리 일부)
전라 남도	영광군	군남면(대덕리, 용암리 일부), 불갑면(우곡리, 응봉리, 자비리 일부)	대마면(남산리, 복평리, 성산리 일부), 묘량면(삼효리, 연암리, 월암리 일부), 불갑면(모악리 일부)
전라 남도	장흥군	안양면(당암리, 학송리 일부), 유치면(대천리, 용문리 일부), 장동면 전역(다만 만년리, 반산리, 봉동리, 북교리, 하산리 일부), 장평면 전역(다만 광평리, 기동리, 내동리, 병동리, 복흥리, 봉림리, 어곡리, 우산리, 임리, 제산리, 진산리, 청용리, 축내리 일부), 장흥읍(금산리, 삼산리 일부)	유치면(대천리, 운월리 일부), 장평면(내동리, 복흥리, 어곡리, 우산리, 진산리, 청용리 일부)
전라 남도	해남군	계곡면(당산리, 방춘리 일부)	계곡면(당산리 일부)
전라 남도	장성군	남면 전역(다만 녹진리, 덕성리, 마령리, 분향리, 삼태리, 월정리, 행정리 일부), 북하면(월성리 일부), 장성읍(단광리, 영천리, 유탕리 일부), 진원면 전역(다만 산동리, 선적리, 율곡리, 진원리, 학전리 일부), 황룡면(옥정리 일부)	북하면 전역(다만 대악리, 덕재리, 동현리, 성암리, 신성리, 약수리, 월성리, 중평리 일부), 삼계면 전역(다만 능성리, 덕산리, 부성리, 사창리, 상도리, 생촌리, 수옥리, 신기리, 월연리, 죽림리, 화산리 일부), 삼서면 전역(다만 금산리, 대곡리, 대도리, 두월리, 보생리, 삼계리, 석마리, 학성리, 홍정리 일부), 북이면 전역(다만 백암리, 사거리, 수성리, 오월리, 원덕리, 조양리, 죽청리 일부), 북일면 전역(다만 문암리, 박산리, 신흥리 일부), 서삼면 전역(다만 금계리, 대덕리, 모암리, 용흥리, 장산리, 추암리 일부), 장성읍 전역(다만 기산리, 단광리, 덕진리, 상오리, 성산리, 영천리, 용강리, 유탕리 일부), 남면(녹진리, 덕성리, 마령리, 분향리, 월정리, 행정리 일부), 동화면 전역(다만 구룡리, 구림리, 남산리, 남평리, 서양리, 송계리 일부), 진원면(율곡리 일부), 황룡면 전역(다만 아곡리, 옥정리, 와우리, 장산리, 통안리, 필암리, 황룡리 일부)
경상 북도	포항시	기계면(가안리, 남계리, 봉계리 일부), 기북면(성법리, 오덕리, 용기리 일부), 죽장면 전역(다만 가사리, 감곡리, 두마리, 봉계리, 상사리, 상옥리, 석계리, 월평리, 정자리, 침곡리, 합덕리 일부)	죽장면(두마리, 봉계리, 상사리, 상옥리, 석계리, 월평리, 하사리, 하옥리, 합덕리 일부)
경상 북도	경주시	서면(도리, 서오리, 심곡리, 아화리, 천촌리 일부), 안강읍(강교리, 옥산리 일부), 현곡면(남사리 일부)	건천읍(송선리 일부), 내남면(박달리, 비지리 일부), 산내면 전역(다만 감산리, 내일리, 대현리, 우라리 일부), 서면(천촌리 일부)
경상 북도	김천시	남면(부상리, 송곡리, 오봉리, 월명리 일부), 농소면(노곡리, 봉곡리 일부), 아포읍(국사리, 대성리, 송천리 일부), 조마면(대방리, 신왕리 일부)	대덕면 전역(다만 내감리, 대리, 덕산리, 문의리, 연화리, 외감리, 조룡리, 중산리, 추량리, 화전리 일부), 부항면 전역(다만 대야리, 안간리, 어전리, 유촌리, 파천리, 희곡리, 하대리, 해인리 일부), 구성면 전역(다만 광명리, 금평리, 마산리, 양각리, 월계리, 임평리, 하강리, 흥평리 일부), 감문면 전역(다만 구야리, 금곡리, 금라리, 남곡리, 대양리, 문무리, 보광리 일부), 아포읍 전역(다만 국사리, 대성리, 대신리, 송천리 일부), 감천면 전역(다만 광기리, 금송리, 무안리 일부), 감호동 일부, 남산동 일부, 대광동 일부, 덕곡동 일부, 모암동 일부, 백옥동 일부, 부곡동 일부, 삼락동 일부, 성내동 일부, 신음동 일부, 양천동 일부, 용두동 전역, 응명동 전역, 조마면 전역(다만 강곡리, 대방리, 신곡리, 신안리, 신왕리, 장암리 일부), 지좌동 일부, 황금동 일부, 개령면 전역(남전리, 덕촌리, 동부리, 서부리, 신룡리, 황계리 일부), 문당동 일부, 어모면 전역(다만 구례리, 남산리, 능치리, 다남리, 옥계리, 옥율리, 은기리 일부), 남면 전역(다만 봉천리, 부상리, 송곡리, 오봉리, 용전리, 운곡리, 운남리, 월명리, 초곡리 일부), 농소면 전역(다만 노곡리, 봉곡리, 신촌리, 용암리, 월곡리 일부), 교동 전역, 다수동 전역, 대항면 전역(다만 대성리, 덕진리, 복전리, 운수리, 주례리, 향천리 일부), 봉산면 전역(다만 광천리, 상금리, 신암리, 인의리 일부), 평화동 전역, 증산면 전역(다만 동안리, 부항리, 수도리, 장전리, 평촌리, 황점리, 황항리 일부), 지례면 전역(다만 거물리, 관덕리, 교리, 도곡리, 상부리, 대율리, 신평리, 여배리, 울곡리 일부)
경상 북도 경상 북도	안동시 안동시		남문동 전역, 남부동 일부, 녹전면 전역(다만 갈현리, 매정리, 녹래리, 사신리, 서삼리, 신평리, 죽송리 일부), 도산면 전역(다만 가송리, 단천리, 태자리, 분천리, 온혜리, 운곡리, 원천리, 의일리, 의촌리, 토계리 일부), 송천동 일부, 안막동 일부, 예안면 전역(다만 신남리, 계곡리, 구룡리, 귀단리, 도촌리, 부포리, 삼계리, 인계리, 정산리, 태곡리, 동천리 일부), 운흥동 일부, 천리동 일부, 법흥동 일부, 삼산동 일부, 신세동 일부, 안기동 일부, 와룡면 전역(다만 감애리, 산야리, 서현리, 이상리, 이하리, 주계리, 주하리, 중가구리, 지내리, 태리 일부), 용상동 일부, 율세동 일부, 길안면 전역(다만 구수리, 용계리, 천지리, 대곡리, 고란리, 금곡리, 만음리, 묵계리, 배방리, 백자리, 송사리 일부), 동문동 전역, 동부동 전역, 석동동 일부, 수하동 전역, 신안동 일부, 임하면(고곡리, 금소리, 노산리, 신덕리, 오대리, 임하리, 천전리, 추목리 일부), 정상동 일부, 정하동 일부, 임동면 전역(다만 고천리, 대곡리, 마령리, 망천리, 수곡리, 위리, 중평리, 지리 일부), 풍천면 전역(다만 가곡리, 갈전리, 광덕리, 구호리, 금계리, 기산리, 도양리, 신성리, 어담리 일부), 남선면 전역(다만 구미리, 신석리, 이천리, 도로리, 신흥리, 현내리 일부), 남후면 전역(다만 개곡리, 검암리, 고상리, 고하리, 무릉리, 상아리, 하아리, 단호리 일부), 수상동 일부, 일직면 전역(다만 국곡리, 귀미리, 송리리, 용각리, 조탑리, 평팔리 일부), 북후면 전역(다만 대현리, 도촌리, 두산리, 신전리, 월전리, 연곡리, 오산리, 옹천리, 장기리 일부), 서후면 전역(다만 대두서리, 교리, 금계리, 명리, 성곡리, 이개리, 자품리, 태장리 일부), 송현동 일부, 옥동 일부, 풍산읍 전역(다만 계평리, 괴정리, 노리, 마애리, 막곡리, 상리리, 서미리, 소산리, 수곡리, 신양리, 안교리, 오미리, 죽전리, 하리리, 현애리, 회곡리 일부), 광석동 전역, 금곡동 전역, 노하동 전역, 당북동 전역, 대석동 전역, 명륜동 전역, 목성동 전역, 법상동 전역, 북문동 전역, 상아동 전역, 서부동 전역, 성곡동 전역, 안흥동 전역, 옥야동 전역, 옥정동 전역, 운안동 전역, 이천동 전역, 태화동 전역, 평화동 전역, 화성동 전역
경상 북도	구미시	거의동 일부, 고아읍 전역(다만 관심리, 내예리, 대망리, 신촌리, 오로리, 파산리, 횡산리 일부), 공단동 일부, 광평동 전역, 구평동 전역, 구포동 일부, 금전동 일부, 남통동 일부, 도개면 전역(다만 다곡리, 도개리, 동산리, 신곡리 일부), 도량동 전역, 무을면(무이리, 상송리 일부), 봉곡동 일부, 부곡동 전역, 비산동 일부, 사곡동 전역, 산동면 전역(다만 도중리, 동곡리, 백현리, 봉산리, 성수리, 신당리, 인덕리, 임천리 일부), 상모동 전역, 선기동 전역, 선산읍 전역(다만 교리, 독동리, 생곡리, 원리, 이문리, 화조리 일부), 송정동 일부, 수점동 전역, 시미동 전역, 신동 전역, 신평동 일부, 양호동 일부, 오태동 전역, 옥계동 일부, 옥성면 전역(다만 구봉리, 대원리, 덕촌리, 산촌리, 주아리, 초곡리, 태봉리 일부), 원평동 전역, 인의동 일부, 임수동 전역, 임은동 전역, 장천면 전역(다만 금산리, 명곡리, 묵어리, 상림리, 신장리, 오로리 일부), 지산동 전역, 진평동 일부, 해평면 전역(다만 금산리, 낙산리, 도문리, 송곡리, 월곡리, 창림리 일부), 형곡동 일부, 황상동 전역	장천면(금산리, 명곡리, 상림리, 묵어리, 오로리 일부), 산동면 전역(다만 도중리, 동곡리, 백현리, 인덕리 일부), 해평면(금산리, 도문리, 창림리 일부), 도개면(다곡리, 신곡리, 도개리 일부), 고아읍 전역(다만 관심리, 내예리, 대망리, 신촌리, 오로리, 파산리, 횡산리 일부), 무을면 전역(다만 무이리, 상송리, 안곡리 일부), 봉곡동 일부, 선산읍 전역(다만 교리, 독동리, 생곡리, 원리, 이문리, 화조리 일부), 옥성면(대원리, 덕촌리, 산촌리, 주아리, 초곡리, 태봉리 일부)
경상 북도 경상 북도	영주시 영주시	단산면(마락리, 좌석리 일부), 봉현면(두산리 일부), 부석면(남대리, 북지리, 소천리, 임곡리 일부), 순흥면(덕현리, 배점리 일부), 풍기읍(삼가리, 수철리, 전구리 일부)	부석면 전역(다만 감곡리, 남대리, 노곡리, 보계리, 북지리, 소천리, 용암리, 임곡리 일부), 상망동 일부, 이산면 전역(다만 내림리, 두월리, 석포리, 신천리, 용상리, 운문리 일부), 문수면 전역(다만 권선리, 만방리, 벌사리, 승문리, 월호리, 조제리 일부), 평은면 전역(다만 오운리, 용혈리, 지곡리, 천본리, 평은리 일부), 휴천동 일부, 가흥동 일부, 고현동 일부, 봉현면 전역(다만 노좌리, 대촌리, 두산리, 유전리, 하촌리, 한천리 일부), 상줄동 일부, 안정면 전역(다만 내줄리, 단촌리, 묵리, 봉암리, 안심리, 여륵리, 오계리, 옹암리, 용산리, 일원리 일부), 조와동 일부, 창진동 일부, 풍기읍 전역(다만 교촌리, 미곡리, 산법리, 삼가리, 수철리, 욱금리, 전구리 일부), 문정동 일부, 아지동 일부, 영주동 전역, 적서동 일부, 조암동 전역, 하망동 전역, 장수면 전역(다만 두전리, 반구리, 성곡리, 소룡리, 호문리 일부), 단산면 전역(다만 구구리, 동원리, 마락리, 병산리, 좌석리 일부), 순흥면 전역(다만 덕현리, 배점리, 태장리 일부)
경상 북도 경상 북도	영천시 영천시	고경면 전역(다만 논실리, 단포리, 대성리, 대의리, 덕정리, 도암리, 삼귀리, 삼포리, 상덕리, 상리리, 오룡리, 오류리, 창상리, 창하리, 청정리, 칠전리, 파계리, 학리 일부), 과전동 전역, 괴연동 일부, 교촌동 일부, 금노동 전역, 금호읍 전역(다만 교대리, 구암리, 남성리, 대미리, 덕성리, 봉죽리, 석섬리, 성천리, 신월리, 약남리, 황정리 일부), 녹전동 일부, 대전동 일부, 대창면 전역(다만 강회리, 구지리, 사리리, 신광리, 오길리, 용전리, 용호리, 운천리, 조곡리, 직천리 일부), 도남동 일부, 도동 일부, 도림동 일부, 망정동 일부, 매산동 일부, 문내동 일부, 문외동 일부, 범어동 일부, 본촌동 전역, 봉동 전역, 북안면 전역(다만 고지리, 관리, 내포리, 당리, 도천리, 반정리, 북리, 상리, 송포리, 신촌리, 용계리, 원당리, 효리 일부), 서산동 일부, 성내동 일부, 신기동 일부, 신녕면 전역(다만 가천리, 매양리, 부산리, 연정리, 왕산리, 치산리, 화남리, 화서리 일부), 쌍계동 일부, 야사동 일부, 언하동 일부, 오미동 일부, 오수동 일부, 완산동 일부, 임고면 전역(다만 고천리, 금대리, 덕연리, 매호리, 사리, 삼매리, 선원리, 수성리, 양항리, 우항리, 황강리, 효리 일부), 자양면 전역(다만 노항리, 도일리, 보현리, 성곡리, 신방리, 용화리 일부), 작산동 전역, 조교동 일부, 창구동 전역, 채신동 일부, 청통면 전역(다만 계지리, 대평리, 보성리, 신덕리, 신원리, 신학리, 용천리, 우천리, 원촌리, 치일리, 호당리 일부), 화남면 전역(다만 구전리, 귀호리, 삼창리, 선천리, 신호리, 온천리, 용계리, 죽곡리 일부), 화룡동 일부, 화북면 전역(다만 공덕리, 법화리, 상송리, 입석리, 정각리, 죽전리, 하송리, 횡계리 일부), 화산면 전역(다만 가상리, 당지리, 대기리, 암기리 일부)	화북면(법화리, 상송리, 입석리, 정각리, 죽전리, 하송리 일부), 신녕면(가천리, 부산리, 연정리, 치산리, 화남리, 화서리 일부), 화남면(구전리, 용계리 일부), 화산면(당지리 일부), 북안면(당리, 상리 일부)
경상 북도 경상 북도	상주시 상주시	낙동면 전역(다만 구잠리, 낙동리, 물량리, 분황리, 비룡리, 상촌리, 성동리, 수정리, 승곡리, 신상리, 신오리, 용포리, 운평리, 유곡리, 장곡리, 화산리 일부), 남성동 일부, 냉림동 일부, 복룡동 일부, 사벌면 전역(다만 금흔리, 덕가리, 덕담리, 묵상리, 묵하리, 삼덕리, 엄암리, 용담리, 퇴강리, 화달리 일부), 서문동 일부, 성동동 일부, 성하동 일부, 외답동 일부, 인봉동 일부, 인평동 일부, 중동면 전역(다만 금당리, 신암리, 오상리, 우물리, 회상리 일부), 청리면(청상리 일부), 함창읍(하갈리 일부), 헌신동 일부, 화개동 일부	은척면 전역(다만 두곡리, 무릉리, 장암리, 도곡리, 봉중리, 우기리, 하흘리, 황령리 일부), 공검면 전역(다만 동막리, 병암리, 부곡리, 역곡리, 예주리, 율곡리, 중소리, 지평리, 화동리 일부), 이안면 전역(다만 가장리, 구미리, 대현리, 아천리, 안용리, 양범리, 이안리 일부), 함창읍 전역(다만 교촌리, 금곡리, 나한리, 대조리, 덕통리, 신덕리, 신흥리, 오동리, 윤직리, 척동리, 태봉리, 하갈리 일부), 화북면(상오리, 용유리, 운흥리, 입석리, 장암리, 중벌리 일부), 가장동 일부, 거동동 전역, 공성면(거창리, 금계리, 도곡리, 봉산리, 신곡리, 오광리, 우하리, 장동리, 효곡리, 무곡리, 산현리, 영오리, 이화리 일부), 낙동면(성동리, 신상리, 신오리, 비룡리, 수정리, 승곡리, 용포리, 운평리, 화산리 일부), 낙상동 전역, 낙양동 일부, 남성동 일부, 도남동 전역, 병성동 전역, 서곡동 전역, 서문동 일부, 서성동 일부, 성동동 일부, 성하동 일부, 신봉동 전역, 양촌동 전역, 오대동 전역, 외답동 일부, 인봉동 일부, 인평동 일부, 중덕동 일부, 지천동 일부, 청리면 전역(다만 마공리, 청상리 일부), 초산동 일부, 헌신동 일부, 화개동 일부, 흥각동 전역, 개운동 일부, 계산동 전역, 남장동 일부, 남적동 일부, 냉림동 일부, 만산동 전역 ,무양동 일부, 복룡동 일부, 부원동 전역, 사벌면 전역(다만 금흔리, 덕가리, 덕담리, 목가리, 묵상리, 묵하리, 삼덕리, 엄암리, 용담리, 화달리, 퇴강리 일부), 연원동 전역, 외서면 전역(다만 가곡리, 대전리, 관현리, 백전리, 봉강리, 우산리, 이촌리 일부), 죽전동 전역, 내서면 전역(다만 고곡리, 노류리, 능암리, 북장리, 서만리, 서원리, 신촌리 일부), 외남면 전역(다만 소상리, 소은리, 송지리, 신촌리, 지사리, 흔평리 일부), 화산동 전역, 중동면(신암리, 우물리 일부), 모동면 전역(다만 덕곡리, 수봉리, 신흥리 일부), 모서면 전역(다만 대포리, 득수리, 백학리, 소정리, 정산리, 지산리, 호음리, 화현리 일부), 화동면 전역(다만 보미리, 선교리, 양지리, 어산리, 이소리, 판곡리, 평산리 일부), 화서면 전역(다만 금산리, 사산리, 상곡리, 상용리, 상현리, 신봉리, 하송리 일부), 화남면 전역(다만 동관리, 소곡리, 임곡리, 중눌리 일부)
경상 북도 경상 북도	문경시 문경시	동로면(명전리, 생달리, 석항리, 적성리 일부), 문경읍(관음리, 상초리, 중평리, 평천리 일부), 영순면(금림리, 달지리, 말응리, 이목리 일부)	동로면(간송리, 노은리, 마광리, 명전리, 생달리, 석항리, 수평리, 인곡리, 적성리 일부), 산양면 전역(다만 반곡리, 진정리, 평지리 일부), 영순면 전역(다만 포내리, 금림리, 김용리, 달지리, 말응리, 사근리, 오룡리, 율곡리, 의곡리, 이목리 일부), 산북면 전역(다만 가곡리, 서중리, 월천리, 흑송리, 가좌리, 김용리, 내화리, 대하리, 석봉리, 소야리, 우곡리, 이곡리, 전두리, 종곡리, 창구리 일부), 공평동 일부, 유곡동 일부, 가은읍 전역(다만 갈전리, 성유리, 수예리, 완장리, 왕능리, 원북리, 저음리, 죽문리, 작천리 일부), 농암면 전역(다만 갈동리, 궁기리, 사현리, 선곡리, 연천리, 지동리 일부), 마성면 전역(다만 오천리, 외어리, 상내리, 신현리, 정리 일부), 불정동 일부, 모전동 일부, 신기동 일부, 영신동 전역, 우지동 전역, 윤직동 일부, 점촌동 전역, 창동 전역, 흥덕동 전역, 호계면 전역(다만 가도리, 구산리, 봉서리, 부곡리, 선암리, 지천리, 호계리 일부), 문경읍 전역(다만 각서리, 갈평리, 고요리, 관음리, 당포리, 마원리, 상초리, 용연리, 중평리, 진안리, 평천리 일부)
경상 북도	경산시	갑제동 전역, 계양동 전역, 남방동 전역, 남산면 전역(다만 남곡리, 사림리, 상대리, 조곡리, 평기리, 흥정리 일부), 남천면 전역(다만 산전리, 송백리, 신방리, 신석리, 하도리 일부), 내동 전역, 대동 전역, 대정동 전역, 대평동 일부, 백천동 일부, 사동 전역, 사정동 전역, 삼남동 일부, 삼북동 일부, 삼풍동 전역, 상방동 일부, 서상동 전역, 신교동 전역, 신천동 일부, 여천동 전역, 옥곡동 전역, 옥산동 전역, 유곡동 일부, 임당동 일부, 용성면 전역(다만 가척리, 곡란리, 대종리, 매남리, 부일리, 부제리, 송림리, 외촌리, 용산리 일부), 와촌면 전역(다만 계당리, 대한리, 용천리, 음양리 일부), 압량면 전역(다만 금구리, 현흥리 일부), 자인면(계남리, 계림리, 교촌리, 남신리, 남촌리, 단북리, 동부리, 북사리, 서부리 일부), 점촌동 일부, 정평동 전역, 조영동 전역, 중방동 일부, 중산동 전역, 진량읍 전역(다만 내리리, 북리, 상림리, 평사리 일부), 평산동 일부, 하양읍 전역(다만 금락리, 대곡리, 대조리, 동서리, 부호리, 사기리, 청천리 환상리 일부)	남산면(남곡리, 사림리, 평기리, 흥정리 일부), 남천면(송백리, 신방리, 하도리 일부), 용성면(가척리, 곡란리, 매남리, 대종리, 부일리, 부제리, 송림리, 용산리, 용전리, 용천리 일부)
경상 북도	의성군	구천면(장국리, 청산리 일부), 다인면(덕미리, 덕지리, 도암리, 산내리, 서릉리, 양서리, 용곡리 일부), 단밀면 (낙정리, 생송리, 용곡리, 위중리, 주선리 일부)	신평면 전역(다만 검곡리, 교안리, 용봉리, 청운리 일부), 안사면(만리리, 신수리, 쌍호리, 안사리, 월소리, 중하리 일부), 단촌면 전역(다만 관덕리, 구계리, 방하리, 상화리, 세촌리, 장림리, 하화리, 후평리 일부), 옥산면 전역(다만 금봉리, 금학리, 신계리, 실업리, 오류리, 입암리, 전흥리 일부), 점곡면 전역(다만 구암리, 동변리, 명고리, 사촌리, 서변리, 송내리, 황룡리 일부), 사곡면 전역(다만 공정리, 매곡리, 신감리, 신리리, 양지리, 오상리, 작승리, 토현리, 화전리 일부), 의성읍 전역(다만 비봉리, 상리리, 업리, 오로리, 용연리, 원당리, 중리리, 철파리, 팔성리 일부), 가음면 전역(다만 귀천리, 순호리, 현리리 일부), 금성면 전역(다만 개일리, 구련리, 도경리, 만천리, 명덕리, 산운리, 운곡리, 청로리, 하리 일부), 춘산면 전역(다만 금오리, 금천리, 대사리, 사미리, 신흥리, 옥정리, 효선리 일부), 봉양면 전역(다만 구미리, 구산리, 길천리, 도원리, 문흥리, 분토리, 사부리, 삼산리, 신평리, 풍리리 일부), 안평면 전역(다만 금곡리, 삼춘리, 석탑리, 신안리, 신월리, 창길리, 하령리 일부), 구천면 전역(다만 모흥리, 장국리, 조성리, 청산리 일부), 비안면 전역(다만 도암리, 동부리, 산제리, 서부리, 옥연리, 자락리, 장춘리, 현산리 일부), 안계면 전역(다만 도덕리, 시안리, 양곡리, 용기리, 위양리 일부), 다인면 전역(다만 덕미리, 덕지리, 도암리, 산내리, 삼분리, 서릉리, 송호리, 양서리, 외정리, 용곡리, 평림리 일부), 단밀면 전역(다만 생송리, 용곡리, 위중리, 주선리 일부), 단북면 전역(다만 노연리, 이연리, 정안리 일부)
경상 북도	영덕군		창수면(갈천리, 백청리, 수리, 창수리 일부), 달산면(덕산리, 봉산리 일부), 영해면(대리 일부), 지품면(기사리, 송천리, 지품리, 용덕리, 눌곡리, 복곡리, 수암리, 원전리, 황장리 일부)
경상 북도	청도군	각남면(사리, 옥산리, 함박리 일부), 각북면(금천리, 남산리, 덕촌리, 오산리, 지슬리 일부), 금천면(갈지리, 김전리, 소천리 일부), 매전면(금천리, 두곡리 일부), 운문면(마일리, 정상리 일부), 이서면(대곡리, 문수리, 수야리, 신촌리, 칠곡리, 팔조리 일부), 청도읍(덕암리 일부), 풍각면(금곡리, 안산리, 월봉리, 화산리 일부), 화양읍(송금리 일부)	금천면 전역(다만 갈지리, 김전리, 박곡리, 소천리, 신지리, 오봉리, 임당리 일부), 매전면 전역(다만 구촌리, 금천리, 남양리, 내리, 덕산리, 두곡리, 송원리, 용산리, 장연리 일부), 운문면 전역(다만 공암리, 대천리, 마일리, 방음리, 봉하리, 서지리, 순지리, 신원리, 정상리, 지촌리 일부), 각남면(구곡리, 녹명리, 사리, 신당리, 예리리, 옥산리, 일곡리, 칠성리, 함박리, 화리 일부), 각북면(금천리, 남산리, 덕촌리, 명대리, 삼평리, 오산리, 우산리, 지슬리 일부), 풍각면 전역(다만 금곡리, 안산리, 월봉리, 화산리 일부), 이서면 전역(다만 가금리, 대곡리, 대전리, 문수리, 수야리, 신촌리, 칠곡리, 칠엽리, 팔조리 일부), 청도읍 전역(다만 거연리, 구미리, 내호리, 덕암리, 부야리, 사촌리, 상리, 안인리, 운산리, 원정리, 월곡리, 유호리, 음지리, 초현리, 평양리 일부), 화양읍 전역(다만 송금리, 신봉리 일부)
경상 북도	고령군	개진면 전역(다만 개포리, 구곡리, 부리, 생리, 오사리, 옥산리, 직리 일부), 고령읍(내곡리 일부), 다산면 전역(다만 곽촌리, 나정리, 노곡리, 벌지리, 송곡리, 월성리 일부), 성산면 전역(다만 강정리, 고탄리, 기산리, 기족리, 박곡리, 삼대리, 상용리, 어곡리, 오곡리, 용소리 일부), 쌍림면(평지리 일부), 우곡면 전역(다만 객기리, 답곡리, 대곡리, 도진리, 연리, 예곡리, 월오리, 포리 일부), 운수면(대평리, 봉평리, 신간리, 팔산리 일부)	고령읍 전역(다만 고아리, 내상리, 내곡리, 신리, 장기리, 중화리, 지산리, 헌문리 일부), 쌍림면 전역(다만 산주리, 신곡리, 신촌리, 용리, 평지리, 하거리, 합가리 일부), 덕곡면 전역(다만 가륜리, 노리, 반성리, 백리, 예리, 옥계리 일부), 성산면(고탄리, 기산리, 기족리, 사부리, 상용리, 용소리 일부), 운수면 전역(다만 대평리, 봉평리, 신간리, 운산리, 유리, 팔산리, 화암리 일부), 개진면 전역(다만 개포리, 양전리, 오사리, 직리 일부), 우곡면 전역(다만 객기리, 답곡리, 대곡리, 도진리, 사전리, 사촌리, 연리, 예곡리, 월오리, 포리 일부)
경상 북도 경상 북도	칠곡군 칠곡군	가산면 전역(다만 가산리, 금화리, 다부리, 석우리, 응추리, 학산리, 학상리, 학하리 일부), 기산면 전역(다만 각산리, 봉산리, 영리, 죽전리, 평복리, 행정리 일부), 동명면 전역(다만 가천리, 구덕리, 기성리, 득명리, 봉암리, 송산리, 학명리 일부), 북삼읍 전역(다만 보손리, 숭오리 일부), 석적면 전역(다만 도개리, 망정리, 반계리, 중지리 일부), 약목면 전역(다만 관호리, 남계리, 무림리 일부), 왜관읍(금남리, 금산리, 낙산리, 매원리, 봉계리, 삼청리, 석전리, 아곡리, 왜관리 일부), 지천면(금호리, 낙산리, 달서리, 덕산리, 백운리 송정리, 신리, 심천리, 연호리, 연화리, 영오리, 오산리, 용산리, 창평리, 황학리 일부)	가산면 전역(다만 가산리, 금화리, 석우리, 응추리 일부), 동명면(득명리, 학명리 일부)
경상 북도	군위군	고로면(괴산리, 장곡리, 학암리, 화북리, 화수리 일부), 군위읍(수서리 일부), 부계면(남산리, 동산리 일부), 산성면(백학리, 봉림리, 삼산리 일부), 소보면(달산리, 도산리, 보현리, 위성리, 평호리 일부), 효령면(고곡리, 내리리, 매곡리, 불로리, 장군리 일부)	고로면 전역(다만 가암리, 괴산리, 낙전리, 석산리, 인곡리, 장곡리, 학성리, 학암리, 화북리, 화수리 일부), 부계면 전역(다만 가호리, 남산리, 동산리, 신화리, 창평리 일부), 효령면 전역(다만 고곡리, 금매리, 내리리, 매곡리, 성리, 병수리, 불로리, 장군리, 화계리, 노행리 일부), 의흥면 전역(다만 금양리, 매성리, 수북리, 신덕리, 연계리, 이지리, 지호리 일부), 산성면(무암리, 백학리, 봉림리, 삼산리, 운산리, 화본리, 화전리 일부), 우보면 전역(다만 달산리, 문덕리, 미성리, 봉산리, 선곡리, 이화리 일부), 군위읍 전역(다만 광현리, 금구리, 대북리, 대흥리, 무성리, 상곡리, 수서리, 오곡리, 용대리, 정리 일부), 소보면 전역(다만 달산리, 도산리, 보현리, 사리리, 위성리, 평호리 일부)
경상 북도 경상 북도	봉화군 봉화군	물야면(오전리 일부), 춘양면(서벽리, 애당리, 우구치리 일부)	석포면 전역(다만 대현리, 석포리 일부), 명호면(고감리, 고계리, 관창리, 도천리, 삼동리, 양곡리, 북곡리, 풍호리 일부), 소천면(고선리, 남회룡리, 두음리, 분천리, 서천리, 임기리, 현동리 일부), 법전면 전역(다만 눌산리, 법전리, 소천리, 풍정리 일부), 춘양면 전역(다만 우구치리, 도심리, 서벽리, 석현리, 소로리, 애당리, 학산리 일부), 재산면(갈산리, 남면리, 동면리, 상리, 현동리 일부), 물야면 전역(다만 가평리, 개단리, 두문리, 수식리, 압동리, 오전리 일부), 봉성면 전역(다만 봉성리, 봉양리, 외삼리, 우곡리 일부), 봉화읍 전역(다만 거촌리, 내성리, 도촌리, 문단리, 적덕리, 해저리, 화천리 일부), 상운면 전역(다만 가곡리, 구천리, 문촌리, 설매리, 신라리, 하눌리 일부)
경상 북도	성주군	금수면(광산리, 명천리, 어은리, 후평리 일부), 대가면 전역(다만 금산리, 도남리, 옥화리, 칠봉리 일부), 벽진면 전역(다만 가암리, 봉학리, 외기리, 용암리, 운정리, 자산리 일부), 선남면 전역(다만 관화리, 도성리, 도흥리, 동암리, 명포리, 문방리, 선원리, 성원리, 소학리, 신부리, 오도리, 용신리 유서리, 장학리 일부), 성주읍 전역(다만 금산리, 대황리, 삼산리, 성산리, 예산리, 학산리 일부), 수륜면(보월리, 송계리, 작은리 일부), 용암면 전역(다만 대봉리, 덕평리, 동락리, 마월리, 문명리, 본리리, 사곡리, 상신리, 선송리, 용계리, 용정리, 운산리, 죽전리, 중거리 일부), 월항면 전역(다만 대산리, 보암리, 수죽리, 유월리, 인촌리, 지방리 일부), 초전면 전역(다만 고산리, 문덕리, 소성리, 용봉리, 용성리, 월곡리, 자양리, 칠선리 일부)	벽진면(봉학리, 용암리, 외기리 일부) 초전면(소성리, 월곡리 일부), 가천면 전역(다만 금봉리, 법전리, 신계리, 용사리, 중산리 일부), 금수면(영천리, 무학리, 광산리, 명천리, 봉두리, 어은리, 후평리 일부), 대가면 전역(다만 금산리, 도남리, 옥화리, 칠봉리 일부), 수륜면 전역(다만 계정리, 백운리, 보월리, 봉양리, 송계리, 신파리, 작은리 일부), 용암면(덕평리, 선송리, 용정리, 대봉리, 상신리, 죽전리 일부)
경상 북도 경상 북도	영양군 영양군		청기면 전역(다만 구매리, 기포리, 당리, 무진리, 사리, 산운리, 상청리, 저리, 정족리, 청기리, 행화리 일부), 영양읍 전역(다만 감천리, 기산리, 대천리, 무창리, 무학리, 상원리, 서부리, 양구리, 전곡리, 화천리, 황용리 일부), 일월면 전역(다만 가곡리, 가천리, 곡강리, 도계리, 도곡리, 섬촌리, 오리리, 용화리, 칠성리 일부), 수비면(신암리, 계리, 발리리, 본신리, 송하리, 신원리, 오기리, 죽파리 일부), 석보면 전역(다만 답곡리, 삼의리, 소계리, 옥계리, 요원리, 지경리, 포산리, 홍계리, 화매리 일부), 입암면 전역(다만 교리, 금학리, 노달리, 대천리, 방전리, 병옥리, 산해리, 신구리, 신사리, 양항리, 연당리, 흥구리 일부)
경상 북도	예천군	상리면(두성리, 용두리, 초항리 일부), 용궁면(향석리 일부), 풍양면 전역(다만 고산리, 공덕리, 삼강리, 오지리, 와룡리, 우망리, 청운리, 풍신리, 흔효리, 흥천리 일부)	풍양면 전역(다만 삼강리, 우망리, 청운리, 흔효리, 흥천리 일부), 개포면 전역(다만 가곡리, 동송리, 신음리, 우감리, 이사리, 장송리, 황산리 일부), 용궁면 전역(다만 무이리, 무지리, 산택리, 월오리, 향석리 일부), 지보면 전역(다만 대죽리, 마산리, 만화리, 매창리, 소화리, 신풍리, 어신리 일부), 호명면 전역(다만 금능리, 내신리, 담암리, 본리, 산합리, 월포리, 종산리, 직산리, 한어리, 황지리 일부), 예천읍 전역(다만 갈구리, 남본리, 노하리, 동본리, 백전리, 생천리, 서본리, 석정리, 용산리, 우계리, 청복리, 통명리 일부), 용문면 전역(다만 내지리, 노사리, 능천리, 대제리, 덕신리, 두천리, 방송리, 사부리, 선리, 성현리, 제곡리, 하금곡리, 하학리 일부), 감천면 전역(다만 관현리, 대맥리, 덕율리, 돈산리, 벌방리, 수한리, 유리, 장산리, 진평리, 천향리, 현래리 일부), 보문면 전역(다만 기곡리, 산성리, 수계리, 승본리, 오신리, 오암리, 옥천리 일부), 상리면 전역(다만 고항리, 두성리, 명봉리, 백석리, 석묘리, 용두리, 초항리 일부), 하리면 전역(다만 금곡리, 동사리, 부초리, 시항리, 율곡리, 탑리 일부), 유천면 전역(다만 고림리, 마천리, 매산리, 사곡리, 성평리, 수심리, 연천리, 용암리, 율현리, 죽안리, 중평리, 초적리, 화전리 일부)
경상 북도	청송군	부남면(중기리 일부), 현동면(눌인리, 월매리 일부), 현서면(갈천리, 무계리, 사촌리 일부)	안덕면 전역(다만 감은리, 고와리, 근곡리, 노래리, 명당리, 신성리 일부), 현동면 전역(다만 거성리, 눌인리, 도평리, 월매리, 인지리 일부), 현서면 전역(다만 갈천리, 덕계리, 도리, 두현리, 모계리, 무계리, 사촌리, 월정리, 화목리 일부), 부남면 전역(다만 감연리, 대전리, 양숙리, 이현리, 중기리, 하속리, 화장리 일부), 부동면 전역(다만 내룡리, 라리, 부일리, 상의리, 이전리, 지리, 하의리 일부), 파천면 전역(다만 관리, 병부리, 송강리, 신기리, 신흥리, 어천리, 옹점리, 지경리, 황목리 일부), 진보면 전역(다만 각산리, 고현리, 괴정리, 기곡리, 부곡리, 세장리, 시량리, 신촌리, 월전리, 이촌리, 진안리, 추현리, 합강리, 후평리 일부), 청송읍 전역(다만 금곡리, 덕리, 부곡리, 월막리, 월외리 일부)
경상 북도	울진군		서면(광회리, 소광리, 쌍전리, 왕피리, 전곡리 일부), 온정면(온정리, 조금리 일부)
경상 남도	마산시	구암동 일부, 내서읍 전역(다만 감천리, 삼계리, 상곡리, 신감리, 안성리, 용담리, 원계리, 중리, 평성리 일부), 대성동2가 일부, 덕동동 일부, 수성동 일부, 신포동1가 일부, 월포동 일부, 진동면(동전리, 태봉리 일부), 진북면(금산리, 영학리, 정현리, 추곡리 일부), 진전면(고사리, 봉암리, 여양리, 평암리 일부), 창동 일부, 창포동1가 일부, 합성동 일부, 회성동 일부
경상 남도 경상 남도	진주시 진주시	가좌동 전역, 강남동 전역, 계동 전역, 귀곡동 일부, 금곡면 전역(다만 두문리, 성산리, 인담리, 죽곡리 일부), 금산면 전역(다만 갈전리. 속사리. 용아리, 장사리 일부), 남성동 전역, 내동면 전역(다만 내평리, 독산리, 삼계리, 유수리 일부), 대곡면 전역(다만 가정리, 대곡리, 덕곡리, 마진리, 설매리, 와룡리, 용암리, 월암리 일부), 대안동 전역, 대평면 전역(다만 대평리, 상촌리, 신풍리 일부), 동성동 전역, 망경동 전역, 명석면 전역(다만 가화리, 남성리, 덕곡리, 신기리, 오미리, 왕지리, 외율리, 용산리, 우수리 일부), 문산읍 전역(다만 두산리, 소문리, 옥산리 일부), 미천면(미곡리, 반지리, 벌당리, 상미리, 안간리, 어옥리, 오방리, 향양리, 효자리 일부), 본성동 전역, 봉곡동 전역, 봉래동 일부, 사봉면 전역(다만 마성리, 방촌리, 봉곡리, 부계리, 사곡리 일부), 상대동 일부, 상봉동 일부, 상평동 전역, 수곡면 전역(다만 대천리, 사곡리, 원계리, 원외리, 자매리, 창촌리, 효자리 일부), 수정동 일부, 신안동 전역, 옥봉동 일부, 유곡동 전역, 이반성면 전역(다만 가산리, 길성리, 대천리, 장안리, 평촌리, 하곡리 일부), 이현동 전역, 인사동 전역, 일반성면 전역(다만 남산리 일부), 장대동 전역, 장재동 전역, 정촌면(관봉리, 대축리, 소곡리, 화개리 일부), 주약동 전역, 중안동 일부, 지수면 전역(다만 금곡리, 승산리, 청담리, 청원리 일부), 진성면,전역(다만 가진리, 구천리, 대사리, 동산리, 상촌리 일부), 집현면 전역(다만 냉정리, 대암리, 봉강리, 사촌리, 장흥리, 정수리, 정평리, 지내리 일부), 초전동 일부, 칠암동 전역, 판문동 일부, 평거동 전역, 평안동 전역, 하대동 일부, 하촌동 일부, 호탄동 일부
경상 남도	진해시	가주동 일부, 두동 일부, 안골동 일부, 용원동 일부, 죽곡동 일부
경상 남도	사천시	곤명면 전역(다만 마곡리, 봉계리, 삼정리, 성방리, 송림리, 신흥리, 연평리, 은사리, 작팔리, 조장리 일부), 곤양면(묵곡리, 송전리, 흥사리 일부), 사천읍(금곡리, 두량리 일부), 정동면(감곡리 일부), 축동면(반용리, 탑리 일부)
경상 남도	김해시	강동 전역, 구산동 전역, 내동 전역, 대동면 전역(다만 괴정리, 대감리, 덕산리, 예안리, 월촌리, 주동리, 초정리 일부), 대성동 전역, 동상동 일부, 명법동 전역, 봉황동 일부, 부원동 전역, 불암동 전역, 삼계동 일부, 삼방동 전역, 삼정동 일부, 상동면(감노리, 대감리, 매리, 묵방리, 여차리, 우계리 일부), 생림면 전역(다만 나전리, 마사리, 봉림리, 사촌리, 생철리 일부), 서상동 일부, 안동 일부, 어방동 전역, 외동 전역, 이동 전역, 장유면 전역(다만 관동리, 대청리, 부곡리, 삼문리, 수가리, 율하리, 장유리 일부), 전하동 전역, 주촌면 전역(다만 내삼리, 덕암리, 양동리, 원지리 일부), 지내동 일부, 진례면 전역(다만 고모리, 담안리, 산본리, 송정리, 송현리, 시례리, 신안리, 신월리, 청천리 일부), 진영읍 전역(다만 내룡리, 본산리, 여래리, 우동리, 하계리 일부), 풍유동 전역, 한림면 전역(다만 가동리, 가산리, 금곡리, 명동리, 병동리, 시산리, 신천리, 안곡리 일부), 화목동 전역, 흥동 전역
경상 남도 경상 남도	밀양시 밀양시	단장면(감물리, 국전리, 법흥리 일부), 무안면 전역(다만 가례리, 고라리, 덕암리, 동산리, 마흘리, 무안리, 연상리, 운정리, 웅동리, 정곡리, 화봉리 일부), 부북면(대항리, 덕곡리, 오례리, 제대리, 청운리, 후사포리 일부), 삼랑진읍 전역(다만 미전리, 삼랑리, 숭진리, 용성리, 용전리, 우곡리, 청학리, 행곡리 일부), 상남면 전역(다만 기산리, 남산리, 동산리, 마산리, 연금리, 외산리, 평촌리 일부), 청도면 전역(다만 고법리, 구기리, 두곡리, 소태리, 요고리, 조천리 일부), 초동면 전역(다만 대곡리, 덕산리, 명성리, 반월리, 범평리, 봉황리, 오방리 일부), 하남읍(귀명리, 남전리, 대사리 명례리, 백산리, 수산리, 양동리, 파서리 일부)	가곡동 일부, 단장면 전역(다만 감물리, 고례리, 구천리, 국전리, 범도리, 법흥리, 사연리 일부), 산외면 전역(다만 금곡리, 금천리, 다죽리, 엄광리, 희곡리 일부), 용평동 일부, 활성동 일부, 상동면 전역(다만 옥산리, 감노리, 여차리, 가곡리, 고정리, 금산리, 도곡리, 신곡리 일부), 산내면(가인리, 남명리, 봉의리, 삼양리, 송백리, 용전리, 원서리, 임고리 일부), 교동 일부, 남포동 일부, 내이동 전역, 내일동 전역, 무안면(동산리, 마흘리, 운정리 일부), 부북면 전역(다만 대항리, 덕곡리, 무연리, 오례리, 용지리, 위양리, 제대리, 청운리, 춘화리, 퇴로리, 후사포리 일부), 삼랑진읍 전역(다만 용전리, 우곡리, 행곡리, 미전리, 삼랑리, 숭진리, 용성리, 청학리 일부), 삼문동 전역, 상남면 전역(다만 기산리, 남산리, 동산리, 마산리, 연금리, 외산리, 평촌리 일부), 초동면(봉황리 일부), 청도면(고법리, 두곡리, 소태리, 요고리 일부)
경상 남도	양산시	교동 일부, 남부동 전역, 다방동 전역, 동면 전역(다만 가산리, 금산리, 법기리, 사송리, 여락리 일부), 명곡동 일부, 물금읍 전역(다만 물금리, 범어리, 증산리 일부), 북부동 일부, 북정동 일부, 산막동 일부, 상북면 전역(다만 내석리, 대석리, 소석리, 소토리, 좌삼리 일부), 신기동 전역, 어곡동 일부, 웅상읍(명곡리, 주남리, 주진리, 평산리 일부), 원동면 전역(다만 내포리, 대리, 선리, 영포리, 용당리, 원리, 화제리 일부), 유산동 일부, 중부동 전역, 하북면 전역(다만 답곡리, 순지리, 용연리, 지산리 일부), 호계동 일부	상북면(내석리, 덕현리, 등억리 일부), 어곡동 일부, 원동면(대리, 선리, 영포리 일부), 하북면(지산리 일부)
경상 남도	창원시	대산면 전역(다만 가술리, 대방리, 우암리, 유등리, 제동리 일부), 동읍 전역(다만 금산리, 남산리, 단계리, 덕산리, 본포리, 봉곡리, 석산리, 용강리, 용전리, 죽동리, 화양리 일부), 봉곡동 일부, 북동 일부, 북면 전역(다만 감계리, 고암리, 내곡리, 무곡리, 무동리, 상천리, 외감리, 외산리, 월계리, 월백리, 지개리 일부), 사림동 일부, 사파동 일부, 사파정동 일부, 서상동 일부, 소계동 일부, 용지동 일부, 웅남동 일부, 중동 일부, 토월동 일부, 팔용동 일부
경상 남도 경상 남도	의령군 의령군	가례면 전역(다만 갑을리, 대천리, 양성리 일부), 궁류면 전역(다만 다현리, 벽계리, 운계리, 평촌리 일부), 낙서면 전역(다만 내제리, 아근리, 여의리, 전화리, 정곡리 일부), 대의면 전역(다만 다사리, 신전리, 중촌리 일부), 봉수면 전역(다만 삼가리, 서득리, 서암리, 신현리, 죽전리, 청계리 일부), 부림면 전역(다만 감암리, 경산리, 권혜리, 단원리, 대곡리, 막곡리, 묵방리, 손오리, 신반리 일부), 용덕면 전역(다만 소상리, 연리, 용소리, 정동리 일부), 유곡면 전역(다만 당동리, 덕천리, 마두리, 마장리, 상곡리, 세간리, 신촌리, 오목리, 칠곡리 일부), 의령읍 전역(다만 대산리, 동동리, 만천리, 상리, 서동리, 정암리, 중리, 하리 일부), 정곡면 전역(다만 백곡리, 상촌리, 석곡리, 성황리, 예둔리, 오방리, 적곡리, 죽전리, 중교리 일부), 지정면 전역(다만 두곡리, 득소리, 백야리, 성산리, 유곡리, 태부리 일부), 칠곡면 전역(다만 내조리, 도산리, 산남리, 산북리 일부), 화정면 전역(다만 가수리, 덕교리, 상일리, 상정리, 석천리, 화양리 일부)	봉수면(청계리 일부), 부림면(권혜리, 묵방리 일부)
경상 남도	함안군	가야읍 전역(다만 묘사리, 사내리, 춘곡리, 혈곡리 일부), 군북면 전역(다만 동촌리, 명관리, 모로리, 사도리, 사촌리, 소포리, 수곡리, 영운리, 오곡리, 원북리, 월촌리, 유현리, 하림리 일부), 대산면 전역(다만 대사리, 부목리, 서촌리, 장암리, 평림리 일부), 법수면 전역(다만 강주리, 대송리, 우거리, 윤내리, 윤외리, 주물리, 황사리 일부), 산인면 전역(다만 모곡리, 신산리, 운곡리, 입곡리 일부), 여항면(내곡리, 외암리, 주동리, 주서리 일부), 칠북면 전역(다만 가연리, 검단리, 덕남리, 봉촌리, 영동리, 이령리 일부), 칠서면 전역(다만 계내리, 대치리, 용성리, 이룡리, 천계리, 태곡리, 회산리 일부), 칠원면 전역(다만 무기리, 운곡리, 유원리, 장암리 일부), 함안면 전역(다만 강명리, 파수리 일부)
경상 남도	창녕군	계성면 전역(다만 명리, 봉산리, 사리, 신당리 일부), 고암면 전역(다만 간상리, 감리, 계상리, 억만리, 우천리 일부), 길곡면 전역, 남지읍 전역(다만 남지리, 성사리, 수개리, 시남리, 신전리, 용산리, 학계리 일부), 대지면 전역(다만 구미리, 창산리, 효정리 일부), 대합면 전역(다만 내울리, 대곡리, 대동리, 도개리, 등지리, 십이리, 이방리, 합리 일부), 도천면 전역(다만 논리, 도천리, 송진리, 우강리 일부), 부곡면 전역(다만 구산리, 노리, 부곡리, 비봉리, 수다리, 온정리, 청암리, 학포리 일부), 성산면(가복리, 냉천리, 대견리, 대산리, 방리, 연당리, 운봉리, 정녕리, 후천리 일부), 영산면 전역(다만 교리, 구계리, 신제리 일부), 유어면 전역(다만 가항리, 광산리, 대대리, 미구리, 부곡리, 세진리, 진창리 일부), 이방면 전역(다만 거남리, 등림리, 성산리, 송곡리, 안리, 장천리, 초곡리 일부), 장마면 전역(다만 대봉리, 동정리, 신구리, 장가리, 초곡리 일부), 창녕읍 전역(다만 교리, 말흘리, 송현리, 여초리, 옥천리, 외부리, 용석리, 퇴천리, 하리 일부)	성산면(가복리, 대산리, 방리, 연당리 일부)
경상 남도	고성군	개천면 전역(다만 가천리, 나선리, 봉치리, 좌연리, 청광리 일부), 구만면(용와리, 저연리, 주평리, 화림리 일부), 대가면 전역(다만 갈천리, 송계리, 양화리, 연지리, 척정리 일부), 마암면(성전리, 신리 일부), 상리면(망림리, 부포리 일부), 영오면 전역(다만 양산리, 연당리 일부), 영현면 전역(다만 대법리, 신분리, 연화리, 침점리 일부)
경상 남도 경상 남도	하동군 하동군	북천면(서황리, 옥정리, 화정리 일부), 옥종면 전역(다만 궁항리, 대곡리, 북방리, 위태리, 정수리, 회신리 일부), 청암면(묵계리, 상이리 일부), 화개면(대성리 일부), 횡천면(전대리 일부)	고전면 전역(다만 범아리, 성천리, 신월리, 전도리 일부), 금남면 전역(다만 대송리, 덕천리, 진정리 일부), 금성면(가덕리, 고포리, 궁항리 일부), 북천면(방화리, 사평리, 화정리 일부), 악양면 전역(다만 동매리, 등촌리, 신대리, 신성리, 신흥리, 정동리, 중대리 일부), 양보면 전역(다만 감당리, 박달리, 우복리, 지례리, 통정리 일부), 옥종면(궁항리, 정수리, 회신리 일부), 적량면 전역(다만 고절리, 관리, 동산리, 서리, 우계리 일부), 진교면(고룡리, 관곡리, 백련리, 안심리, 양포리, 월운리 일부), 청암면 전역(다만 명호리, 묵계리, 상이리, 평촌리 일부), 하동읍 전역(다만 광평리, 두곡리, 목도리, 비파리, 신기리, 읍내리, 화심리, 흥룡리 일부), 화개면(대성리, 덕은리, 범왕리, 부춘리, 삼신리, 용강리, 운수리, 정금리, 탑리 일부), 횡천면 전역(다만 애치리, 여의리, 월평리, 전대리, 학리 일부)
경상 남도	함양군	마천면 전역(다만 가흥리, 강청리, 구양리, 군자리, 삼정리, 창원리, 추성리 일부), 백전면 전역(다만 구산리, 대안리, 백운리, 오천리, 운산리, 평정리 일부), 병곡면 전역(다만 광평리 일부), 서상면 전역(다만 금당리, 대남리, 도천리, 상남리, 옥산리 일부), 서하면(다곡리, 봉전리, 송계리, 운곡리, 황산리 일부), 수동면 전역(다만 내백리, 도북리, 우명리, 원평리, 죽산리, 화산리 일부), 안의면 전역(다만 귀곡리, 대대리, 도림리, 상원리, 월림리, 초동리, 하원리, 황곡리 일부), 유림면 전역(다만 국계리, 옥매리, 장항리 일부), 지곡면 전역(다만 공배리, 덕암리, 보산리 일부), 함양읍 전역(다만 교산리, 구룡리, 난평리, 대덕리, 백천리, 신천리, 웅곡리, 이은리, 죽림리 일부), 휴천면 전역(다만 목현리, 호산리 일부)	마천면(강청리, 삼정리 일부), 서상면(금당리, 대남리, 상남리 일부), 안의면(귀곡리, 대대리, 도림리, 상원리, 초동리, 하원리, 황곡리 일부), 수동면(도북리, 죽산리 일부)
경상 남도 경상 남도	산청군 산청군	금서면 전역(다만 방곡리, 수철리, 신아리, 오봉리, 자혜리, 지막리, 특리, 평촌리, 향양리, 화계리 일부), 단성면 전역(다만 강누리, 당산리, 묵곡리, 방목리, 성내리, 운리, 입석리, 자양리, 창촌리, 청계리, 호리 일부), 산청읍 전역(다만 내리, 내수리, 모고리, 묵곡리, 부리, 산청리, 송경리, 옥산리, 지리, 척지리 일부), 삼장면 전역(다만 내원리, 대포리, 대하리, 덕교리, 석남리, 유평리, 홍계리 일부), 생비량면 전역(다만 도리, 도전리, 제보리 일부), 생초면 전역(다만 구평리, 노은리, 상촌리, 향양리 일부), 시천면 전역(다만 내공리, 내대리, 동당리, 반천리, 사리, 외공리, 원리, 중산리, 천평리 일부), 신등면 전역(다만 간공리, 단계리, 모례리 사정리, 양전리, 율현리 일부), 신안면 전역(다만 갈전리, 문대리, 소이리, 신기리, 안봉리, 외고리, 장죽리, 중촌리, 청현리, 하정리 일부), 오부면 전역(다만 대현리, 방곡리, 왕촌리, 일물리, 중촌리 일부), 차황면 전역(다만 법평리, 부리, 실매리, 양곡리, 우사리, 장박리, 장위리, 철수리 일부)	생초면(구평리, 노은리, 향양리 일부), 시천면(내대리, 반천리 일부), 오부면(왕촌리, 중촌리 일부), 차황면(법평리, 장박리 일부)
경상 남도 경상 남도	합천군 합천군	가회면 전역(다만 덕촌리, 도탄리, 둔내리, 외사리, 월계리, 장대리 일부), 대병면(양리, 하금리 일부), 대양면(덕정리, 도리, 백암리, 안금리, 오산리, 함지리 일부), 덕곡면 전역(다만 병배리, 본곡리, 율원리, 율지리, 포두리, 학리 일부), 삼가면 전역(다만 덕진리, 문송리, 학리 일부), 쌍백면 전역(다만 대곡리, 대현리, 백역리, 삼리, 안계리, 외초리, 운곡리, 장전리 일부), 쌍책면(덕봉리, 사양리, 상신리, 진정리 일부), 용주면(공암리, 장전리 일부), 적중면(누하리, 두방리 일부), 청덕면(가현리, 대부리, 두곡리, 삼학리, 소례리, 앙진리, 운봉리, 적포리, 초곡리 일부), 초계면(상대리, 신촌리 일부)	가야면 전역(다만 구원리, 대전리, 성기리, 야천리, 죽전리, 청현리, 치인리 일부), 야로면 전역(다만 금평리, 나대리, 덕암리, 묵촌리, 정대리, 청계리, 하람리, 하빈리 일부), 묘산면 전역(다만 가산리, 거산리, 도옥리, 안성리, 반포리, 산제리, 팔심리, 관기리, 광산리, 사리 일부), 덕곡면(병배리, 본곡리, 율원리, 율지리, 포두리, 학리 일부), 봉산면 전역(다만 계산리, 고삼리, 권빈리, 노곡리, 봉계리, 상현리, 술곡리, 압곡리, 양지리, 행정리 일부), 쌍책면 전역(다만 건태리, 다라리, 덕봉리, 사양리, 상신리, 상포리, 성산리, 오서리, 진정리 일부), 가회면(도탄리, 둔내리, 월계리, 장대리 일부), 대병면 전역(다만 대지리, 상천리, 양리, 역평리, 유전리, 하금리, 회양리 일부), 용주면 전역(다만 가호리, 공암리, 노리, 방곡리, 성산리, 우곡리, 월평리, 장전리, 죽죽리, 팔산리 일부), 대양면 전역(다만 대목리, 덕정리, 도리, 무곡리, 백암리, 안금리, 오산리, 정양리 일부), 쌍백면(대곡리, 백역리, 삼리, 운곡리, 장전리 일부), 율곡면 전역(다만 기리, 낙민리, 노양리, 본천리, 영전리, 와리, 제내리, 항곡리 일부), 합천읍 전역(다만 내곡리, 서산리, 외곡리, 용계리, 인곡리, 장계리, 합천리 일부), 적중면 전역(다만 누하리, 두방리, 부수리, 죽고리 일부), 청덕면 전역(다만 가현리, 대부리, 두곡리, 삼학리, 소례리, 운봉리, 적포리, 초곡리 일부), 초계면 전역(다만 대동리, 상대리, 신촌리, 아막리, 원당리, 중리, 초계리, 택리 일부)
경상 남도	거창군	거창읍(장팔리 일부), 남상면(둔동리, 진목리, 춘전리 일부), 마리면(고학리, 대동리, 하고리 일부), 북상면(월성리 일부), 신원면(대현리, 덕산리, 와룡리, 중유리, 청수리 일부), 위천면(상천리 일부)	가북면 전역(다만 몽석리, 용산리, 용암리, 우혜리, 중촌리, 해평리 일부), 가조면 전역(다만 기리, 도리, 동례리, 석강리, 수월리, 장기리 일부), 북상면 전역(다만 갈계리, 병곡리, 소정리, 월성리, 창선리 일부), 위천면 전역(다만 남산리, 당산리, 모동리, 상천리 일부), 거창읍 전역(다만 학리, 양평리, 가지리, 김천리, 대동리, 대평리, 동변리, 상림리, 장팔리, 정장리, 중앙리 일부), 마리면 전역(다만 고학리, 대동리, 영승리, 월계리, 율리, 하고리 일부), 웅양면 전역(다만 군암리, 산포리, 신촌리, 죽림리, 한기리 일부), 주상면(거기리, 남산리, 내오리, 도평리, 성기리, 연교리, 완대리 일부), 신원면 전역(다만 과정리, 구사리, 대현리, 덕산리, 와룡리, 중유리, 청수리 일부), 남상면 전역(다만 둔동리, 무촌리, 오계리, 임불리, 전척리, 진목리, 춘전리 일부), 남하면 전역(다만 대야리, 둔마리, 양항리, 지산리 일부), 고제면(개명리, 궁항리, 농산리, 봉계리, 봉산리 일부)

비 고 :

1. 방류수수질기준 적용을 위한 지역구분은 공공하수처리시설 및 폐수종말처리 시설의 최종 방류지점을 기준으로 적용한다. 다만, 방류지점이 다수인 경우에는 각각의 방류지점에 대한 지역을 적용한다.

2. 공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설의 최종 방류지점이 Ⅱ지역 또는 Ⅲ지역에 해당됨에도 불구하고 해역으로 직접 방류하는 경우에는 이를 적용하지 않는다.

3. 「하수도법 시행규칙」 별표 1 제3호 나목 및 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 별표 10 제2호의 지역 구분에 따라 Ⅰ지역에 해당되는 지역은 위의 구분에 따라 Ⅱ지역 또는 Ⅲ지역으로 구분됨에도 불구하고  Ⅰ지역을 적용한다.

이 가이드 북의 내용에 대하여 의견이나 궁금한 사항은 아래로 연락하여 주시기 바랍니다

□ 환경부 생활하수과

02-2110-6884, 6895

□ 한국환경공단 하수정책지원팀

032-590-3751, 3753